                                                                                                             ДСТУ EN 50131-2-4

                                                                      [image: image9.png]



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                                                                                  

_____________________________________________________________________________

  СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Системи охоронної сигналізації

Частина 2-4. Вимоги до комбінованих
                         пасивних інфрачервоних та                        

                       мікрохвильових сповіщувачів                                    

(EN 50131-2-4:2008, IDT)
                               ДСТУ EN 50131-2-4:2010
                                          (Проект, перша редакція)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

ПЕРЕДМОВА

1      ВНЕСЕНО:  ТК 165 та ВГО «Українська федерація індустрії безпеки»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

О. Бовсуновський, В. Вістизенко, С. Колосовський, Д. Мунтян, 
О. Черкашин

2      НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України 

від                         №             

3      Стандарт відповідає EN 50131-2-4:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems – Part 2-4: Intrusion detectors – Passive infrared and microwave detectors (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-4. Вимоги до комбінованих пасивних інфрачервоних та мікрохвильових сповіщувачів)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)
________________________________________________________________________

                  Право власності на цей документ належить державі.

             Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ      повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного           

                                           дозволу заборонено.

               Стосовно врегулювання прав власності звертатися до

                                     Держспоживстандарту України.

                                      Держспоживстандарт України, 2010
	                                                              Зміст

Національний  вступ……………………..……………….……………...

1 Сфера застосування……………………………………………….……

2 Нормативні посилання……………………….…….………….……….

3 Визначення та скорочення …..…………………………………… ......

3.1 Визначення ……..……………………………..………………........

3.2 Скорочення ……..………...…………………..……………………

4 Функціональні вимоги …….………………………….………………..

4.1 Сигнали про оповіщення або  сповіщення………….……………

4.2 Виявлення ……………..………………….…..…………………….

4.3 Вимоги до функціонування.….……….………….…… ………....

4.4 Стійкість окремих пристроїв  до   неправильного 

функціонування……………………….……………………………….
4.5 Безпека від несанкціонованого втручання…………………….…
4.6 Електричні  вимоги …………………….…………….….………..

4.7 Кліматична класифікація та умови……….……………..………..
      5 Маркування, ідентифікація та документація……………….............      
         5.1 Маркування та/або ідентифікація ..................................................
         5.2 Документація ....................................................................................

      6  Випробування ........................................................................................
         6.1 Загальні умови випробувань ...........................................................
    6.2 Основне випробування  виявлення ................................................
    6.3 Випробування рухом..…….. ...........................................................
    6.4 Включення функції затримки, інтервали часу між 

          сигналами та індикацією виявлення……………………...............
    6.5 Самоконтроль .................................................................................. 

    6.6 Стійкість окремих пристроїв  до
          неправильного функціонування …………………….................... 
    6.7 Безпека від несанкціонованого   втручання..................................
    6.8 Електричні випробування ...............................................................
    6.9 Кліматична класифікація та умови………. ...................................
    6.10 Маркування, ідентифікація та документація………...................
     Додаток А  Характеристики та вимоги до стандартних      

     випробувальних  магнітів ……………………..………………………… 
     Додаток В Загальна таблиця проведення випробувань …………….…
     Додаток С Діаграми випробувань рухом…….………………………….  

     Додаток D Процедура обчислення різниці середніх температур 

     стандартної цілі та фонової поверхні………………………...…….........        

     Додаток Е Основна ціль виявлення для основного випробування 
     здатності  виявлення…………………………….………………………..

     Додаток F Обладнання для контролювання швидкості при 

     випробуванні рухом…………………………………………..…………..
     Додаток G  Стійкість до видимого та ближнього інфрачервоного     

     Випромінювання при калібруванні джерела  світла……………...……                             

     Додаток Н Стійкість до впливу мікрохвильового сигналу

     люмінесцентного освітлення ....................................................................
     Додаток I Приклад  дрібного ручного інструмента ……………………
     Додаток  J Випробування на стійкість до переорієнтації 
     регульованих  кріплень…………………………………………………..           
     Рисунок А.1  Випробувальний магніт - магніт типу 1………..…..…....

     Рисунок А.2  Випробувальний магніт - магніт типу 2…….…………...
     Рисунок С.1  Виявлення перетинання границі виявлення .........
     Рисунок С.2  Виявлення в межах границі виявлення………………….
     Рисунок С.3  Велика швидкість та переривчастий рух ……………….
     Рисунок С.4  Виявлення наближення…………….……………...……..
     Рисунок С.5  Значне скорочення дальності зони …………..……….…
     Рисунок Н.1 Стійкість до впливу люмінесцентної лампи……..……… 
     Рисунок J.1   Випробування на переорієнтування……………………..
     Таблиця 1 Події, що обробляються відповідно  класам безпеки……...
     Таблиця 2 Формування сигналів або сповіщень ….………………...…

     Таблиця 3 Загальні вимоги до швидкості та положення цілі 
     випробування   рухом……………………………………………………
     Таблиця 4 Вимоги до безпеки від несанкціонованого втручання ……

     Таблиця 5 Електротехнічні вимоги …………………………………….
     Таблиця 6 Перелік матеріалів для випробувань з виявлення маскування …………………………………………………………………..          

     Таблиця 7 Випробування функціонування..………………..….….……
     Таблиця 8 Випробування на стійкість …………………………………

	с

5

7
8
9
9
10
10
10
12
14
15
16
17
19
19
19
19
20
20
22
24
28
28
29
31
35
37
39
41
44
47
50
52
 53
54
55
56
57
42
43
47
47

48
48

49
55
57
11
11
12

  17
  18

  34

  38

  39


 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

      Цей стандарт є тотожний переклад EN 50131-2-4:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems – Part 2-4: Intrusion detectors – Passive infrared and microwave detectors (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-4. Вимоги до комбінованих пасивних інфрачервоних та мікрохвильових сповіщувачів)

      Технічний комітет, який несе відповідальність за цей стандарт є ТК 165 «Індустрія безпеки».

       Стандарт містить вимоги відповідно до чинного законодавства України.

       До стандарту внесено такі редакційні зміни:

       - вилучено довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

       - слова «EN 50131-2-4», «цей Європейський стандарт» та «цей документ» змінено на «цей стандарт»;

       - структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Титульна сторінка», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

       - замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» – «мм», «s» – «с», «h» - «год»,
 «ms-1» - «м/с», «Hz» - «Гц», «V» -  «В», «kPa» - «кПа», «µm» - «мкм», «kg» - «кг», «оС/min» - «оС/хв.», «mm» - «мм», «Vs-1» - «В/с», «mV» - «мВ», «mT» - «мТл», «kJm-3» - «кДж/м3», «Ω» - «Ом», «W» - «Вт», «lx» - «лк».

        Міжнародні стандарти, на які є посилання в тексті можна замовити в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

        До стандарту долучено національне пояснення, виділене в тексті рамкою з перекладом міжнародних стандартів українською.

        Європейські стандарти на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні:

EN 50130-4:1996                            ДСТУ EN 50130-4:2006  Системи тривожної 
                                                         сигналізації.                                  
                                                         Електромагнітна  сумісність. Серія              

                                                         стандартів: Вимоги         

                                                         до тривкості складників систем тривожної                     

                                                         сигналізації     

                                                         про пожежу, проникнення та суспільну            

                                                         небезпеку (EN50130- 4:1996, IDT)                                                           

EN 50131-1:1997                            ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної 
                                                         сигналізації. 
                                                         Системи охоронної сигналізації. Частина 1. 
                                                         Загальні вимоги (EN 50131-1:1997, IDT) 

EN 60068-1:1998                            ДСТУ 3114-95 Матеріали радіотехнічні. 
                                                         Випробування дією вологи і тепла в             

                                                         усталеному режимі (IEC 60068-

                                                         1:1998, NEQ)               

                            НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                         СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

                                       Системи охоронної сигналізації

                          Частина 2-4. Вимоги до комбінованих пасивних                  

                         інфрачервоних та мікрохвильових сповіщувачів
                               СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

                                     Системы охранной сигнализации

                            Часть 2-4. Требования к комбинированным                

               пассивным инфракрасным и микроволновым извещателям
                                                                                                 Чинний від __________          
1 Сфера застосування

      Цей європейський стандарт стосується комбінованих пасивних інфрачервоних та мікрохвильових сповіщувачів, що встановлюються в будівлях, та визначає класи безпеки від 1 до 4 (згідно EN 50131-1), специфічних або неспецифічних провідних або безпровідних сповіщувачів, використовує кліматичну класифікацію від I до IV (згідно EN 50130-5). Цей європейський стандарт не містить вимог до сповіщувачів, які призначені для зовнішнього використання.

     Сповіщувач повинен виявити інфрачервоне випромінювання широкого спектру дії, яке виділяє зловмисник, поширити мікрохвильове випромінювання і проаналізувати сигнали, що відбиваються, та сформувати необхідний обсяг сигналів або сповіщень, які обробляються іншими компонентами системи охоронної сигналізації.             

      Якщо комбінований сповіщувач може бути використано із застосуванням кожної технології окремо, він повинен також відповідати вимогам стандартів, що мають відношення до застосованих технологій, відповідно до класу безпеки.

     Сповіщувач повинен виконувати всі вимоги відповідно вказаного класу безпеки.

     До обов’язкових функції сповіщувача можуть бути включені додаткові функції, які вказані в цьому стандарті, при умові, що вони не будуть впливати на правильне виконання обов’язкових функцій.

     Цей європейський стандарт не застосовується для внутрішніх з’єднань систем.
2
Нормативні посилання

Наступні нормативні документи являються обов’язковими для посилання в цьому документі. У датованих посиланнях наведені всі редакції, що використовуються. У не датованих посиланнях наведена остання редакція нормативного документу (включаючи всі зміни) .

	EN 50130-4
	Alarm systems – Part 4: Electromagnetic compatibility – Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

	EN 50130-5
	Alarm systems – Part 5: Environmental test methods

	EN 50131-1
	Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1: System requirements

	EN 50131-6
	Alarm systems – Intrusion systems – Part 6: Power suppliers 

	EN 60068-1
	Environmental testing – Part 1. General and guidance (IEC 60068-1)

	EN 60068-2-52
	Environmental testing – Part 2. Tests Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (IEC 60068-2-52)

	EN 60529
	Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529)


Національне пояснення

             EN 50130-4 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Серія стандартів: Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку

          EN 50130-5 Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища

          EN 50131-1 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем

          EN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення

          EN 60068-1 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги та керівництво

          EN 60068-2-52 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 2. Випробування – випробування Kb: сільова імла, натрій-катіонування (розчин галіту) (IEC 60068-2-52)

          EN 60529:1991  Ступені захисту оболонки (IP код) (IEC 60529)

      3
Визначення та скорочення

     Як доповнення до визначень та скорочень, що вживаються в стандарті EN 50131-1,цей європейський стандарт також використовує наступні визначення та скорочення.

     3.1
Визначення

     3.1.1 основна ціль виявлення (basic detection target)

    Джерело тепла та/або мікрохвильовий рефлектор, що розроблені для перевірки функціонування сповіщувача
     3.1.2 комбінований пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий сповіщувач (combined passive infrared and microwave detector)

     Сповіщувач інфрачервоного випромінювання широкого спектру дії, яке виділяється       людиною, з активним мікрохвильовим випромінювачем та приймачем, які знаходяться в одному корпусі
    3.1.3 неправильне функціонування (incorrect operation)
    Фізичний стан, що призводить до невідповідного сигналу сповіщувача
    3.1.4 маскування (masking)
    Перешкоджання вхідним можливостям сповіщувача шляхом застосування фізичного бар’єру, такого як метал, пластмаса, папір, напилені фарби або лаки в безпосередній близькості до сповіщувача

    3.1.5 мікрохвильовий сповіщувач (microwave detector)
    Cповіщувач, що має активний мікрохвильовий випромінювач та приймач, які знаходяться в одному корпусі
    3.1.6 пасивний  інфрачервоний сповіщувач (passive infrared detector)
    Сповіщувач інфрачервоного випромінювання широкого спектру дії, що виділяється      людиною
    3.1.7 імітована ціль випробування рухом (simulated walk test target)
    Джерело тепла нелюдського походження чи штучне, або мікрохвильовий рефлектор, що розроблені для імітації стандартної цілі випробування рухом
    3.1.8 стандартна ціль випробування рухом (standard walk test target)
    Людина зі стандартною вагою та зростом, що одягнута в прилягаючий одяг, яка       підходить для імітації зловмисника
    3.1.9 випробування рухом (walk test)
    Функціональне випробування, під час якого сповіщувач стимулюється від стандартної цілі випробування рухом у контрольованому навколишньому середовищі
    3.1.10 орієнтація цілі при проведенні випробування рухом, повзання (walk test attitude, crawling)

    При повзанні стандартна ціль випробування рухом  рухається за допомогою рук та колін по підлозі    
    3.1.11 орієнтація цілі при проведенні випробування рухом, вертикальне (walk test  attitude, upright)      
    Зі стоячого вертикального положення стандартна ціль випробування рухом починає рухатись, тримаючи руки  вздовж тіла. Стандартна ціль випробовування рухом починає та закінчує свій рух тримаючи ноги в положенні разом.

     3.2 Скорочення
    ПЕВГ (HDPE High density PolyEthylene) - поліетилен з високою густиною

    ПІЧ  (PIR Passive InfraRed) –  пасивний інфрачервоний

    ЕМС (EMC ElectroMagnetic Compatibility) – електромагнітна сумісність

    СЦР (SWT Standard Walk-test Target) - стандартна ціль випробування    

     рухом
    ОЦВ (BDT Basic Detection Target) – основна ціль виявлення

    ПО (FOV Field of View) – поле огляду

4.
Функціональні вимоги

4.1
Сигнали про оповіщення або сповіщення 
       Сповіщувачі повинні обробляти події згідно таблиці1.
       Таблиця 1 -  Події, що обробляються відповідно класам безпеки

	                                                Подія
	Клас безпеки

	
	1
	2
	3
	4

	Виявлення проникнення
	Об
	Об
	Об
	Об

	Виявлення несанкціонованого втручання
	НОб
	Об
	Об
	Об

	Виявлення маскування
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Значне скорочення дальності зони
	НОб
	НОб
	НОб
	Об

	Низька напруга живлення
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Загальна втрата електроживлення
	НОб
	Об
	Об
	Об

	Локальний самоконтроль
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Дистанційний самоконтроль
	НОб
	НОб
	НОб
	Об

	Об=обов’язково

НОб=необов’язково


Сповіщувачі формують сигнали або сповіщення як показано в таблиці 2.

Таблиця 2 -  Формування сигналів або сповіщень

	Подія
	Сигнали або сповіщення

	
	Проникнення
	Втручання
	Несправність

	Подія відсутня
	НД
	НД
	НД

	Проникнення
	Об
	НД
	НД

	Несанкціоноване втручання
	НД
	Об
	НД

	Маскування a
	Об
	НОб
	Об

	Значне скорочення дальності зони a
	Об
	НОб
	Об

	Низька напруга живлення
	НОб
	НОб
	Об

	Загальна втрата електроживлення b
	Об
	НОб
	НОб

	Локальний самоконтроль відбувся
	НД
	НД
	НД

	Локальний самоконтроль не відбувся
	НД
	НД
	Об

	Дистанційний самоконтроль відбувся
	Об
	НД
	НД

	Дистанційний самоконтроль не відбувся
	НД
	НД
	Об

	Об=обов’язково

НД=не дозволено

НОб=необов’язково

	a  Замість цього може поступити незалежний сигнал або сповіщення.

b Як альтернатива загальної втрати електроживлення можуть визначатися втратою з’єднання з сповіщувачем.

Примітка 1 Допускаються два методи передавання сигналів про маскування або скорочення дальності зони: за допомогою сигналу про проникнення та сигналу про несправність, або за допомогою визначених сигналів чи сповіщень про маскування або скорочення дальності зони. Перевага надається використанню сигналів про проникнення та несправності, оскільки це потребує менше з'єднань між приймально-контрольними приладами та сповіщувачем. Якщо велика кількість подій накладається одне на одне, відбудеться об’єднання сигналів, що може призвести до подвійного тлумачення. Для того, щоб цього не сталося, передбачається, що сповіщувачі не будуть одночасно подавати сигнали про «проникнення» та  «несправність» крім випадків, коли треба відобразити маскування. Це означає, що сповіщувач повинен задати пріоритети, наприклад, 1Проникнення; 2 Несправність; 3 Маскування.



	Примітка 2 В тому випадку, коли вказана в таблиці 1 подія не обов’язково призводить до формування сигналів або сповіщень, потрібно звернутися до цієї таблиці.


        4.2 Виявлення

        4.2.1 Здійснення виявлення

        Коли стандартна або імітована ціль випробування рухом рухається зі швидкістю та займає відповідне положення згідно таблиці 3, сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення. Для виявлення цілі крізь границю виявлення дистанція має бути 1,5 м з кожної сторони границі. Для виявлення в межах границі дистанція має бути 3,0 м.
Таблиця 3 -  Загальні вимоги до швидкості та положення цілі випробування рухом
	Випробування
	Клас 1
	Клас 2
	Клас 3
	Клас 4

	Виявлення цілі крізь границю виявлення
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Швидкість
	1,0 м/с
	1,0 м/с
	1,0 м/с
	1,0 м/с

	Положення
	Вертикальне
	Вертикальне
	Вертикальне
	Вертикальне

	Виявлення цілі в межах границі виявлення
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Швидкість
	0,3 м/с
	0,3 м/с
	0,3 м/с
	0,3 м/с

	Положення
	Вертикальне
	Вертикальне
	Вертикальне
	Вертикальне

	Виявлення при великій швидкості
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Швидкість
	Не застосовується
	2,0 м/с
	2,5 м/с
	3,0 м/с

	Положення
	Не застосовується
	Вертикальне 
	Вертикальне
	Вертикальне

	Здійснення ближнього виявлення
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Дистанція
	2,0 м
	2,0 м
	0,5 м
	0,5 м

	Швидкість
	0,5 м/с
	0,4 м/с
	0,3 м/с
	0,2 м/с

	Положення
	Вертикальне
	Вертикальне
	Горизонтальне
	Горизонтальне

	Здійснення виявлення при переривчастому русі a
	Не вимагається
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Швидкість
	Не застосовується
	Не застосовується
	1,0 м/с
	1,0 м/с

	Положення
	Не застосовується
	Не застосовується
	Вертикальне
	Вертикальне

	Значне скорочення визначеної дальності  b
	Не вимагається
	Не вимагається
	Не вимагається
	Вимагається

	Швидкість
	Не застосовується
	Не застосовується
	Не застосовується
	1,0 м/с

	Положення
	Не застосовується
	Не застосовується
	Не застосовується
	Вертикальне

	а Для сповіщувачів категорії 3 та 4 при переривчастому русі СЦР повинна проходити відстань 1 м зі швидкістю 1,0 м/с, далі – зупинка 5 с, потім -  продовження руху. Така послідовність має бути збережена поки стандартна ціль випробування руху не перетне всю зону виявлення. Це складає одне випробування рухом.  Випробування має бути повторено по кожному з напрямів, що вказані на рисунку С. 3.

b Засоби з виявлення значного скорочення дальності можуть зустрічатись у  сповіщувачів, які мають відповідні функції (4.2.3), а також у відповідних конструкціях системи. Два або більше пристроїв (наприклад, сповіщувач у поєднанні з камерою, активним передавачем або додатковим сповіщувачем), можуть взаємодіяти з системою для забезпечення засобами з виявлення значного скорочення дальності.


       4.2.2 Індикація виявлення

       Індикатор повинен встановлюватися у сповіщувачі для того, щоб вказувати, коли сформовано сигнал або сповіщення про проникнення. Для класів 1 та 2 цей індикатор повинен включатися та виключатися дистанційно з рівнем доступу 2 та/або локально після зняття кришки, що буде виявленням несанкціонованого втручання, як визначено у таблицях 1 та 4. Цей індикатор для категорій 3 та 4 повинен включатися та виключатися дистанційно з рівнем доступу 2.

        4.2.3 Значне скорочення дальності 

        Сповіщувачі категорії 4 повинні виявляти значне скорочення дальності чи зони покриття завдяки, наприклад, спланованому або випадковому введенню об'єктів або створенню перешкод в зоні покриття. 

        Скорочення дальності вздовж головної вісі виявлення більш ніж на 50% буде формувати  сигнал або сповіщення протягом 180 с згідно вимог таблиці 2 та таблиці 3.

        У випадку потреби в додатковому обладнанні для виявлення значного скорочення дальності, відповідно обладнання та його роботи має бути посилання в документації виробника.

      4.3 Вимоги до функціонування

   4.3.1
Інтервали часу між сигналами або сповіщеннями про проникнення

 Сповіщувачі з провідними каналами зв'язку можуть формувати сигнал чи сповіщення про проникнення не більше, ніж за 15 с після закінчення попереднього сигналу чи сповіщення про проникнення.

Сповіщувачі з безпровідними  каналами зв'язку повинні мати можливість формувати сигнал чи сповіщення про проникнення після закінчення попереднього сигналу чи сповіщення про проникнення у наступні проміжки часу:

Клас 1          300 с

Клас 2          180 с

Клас 3          30 с


Клас 4          15 с

   4.3.2
Включення затримок

Сповіщувач повинен відповідати всім функціональним вимогам не пізніше, ніж через 180 с після отримання від джерела живлення своєї номінальної напруги, яка визначена  виробником.

   4.3.3
Самоконтроль

4.3.3.1
Локальний самоконтроль

         Автоматичний самоконтроль сповіщувача має відбуватися щонайменше кожні 24 години згідно вимог таблиці 1 та таблиці 2. Якщо нормальна робота сповіщувача буде затримана під час локального самоконтролю, то час затримки роботи сповіщувача повинен бути обмежений максимально до 30 с у будь-який період впродовж 2 годин.

4.3.3.2
Дистанційний самоконтроль

Сповіщувач повинен виконувати дистанційний самоконтроль та формувати сигнали або сповіщення у відповідності до таблиці 1 та таблиці 2 на протязі 10 с після отримання дистанційного сигналу про самоконтроль та повернутися до нормальної роботи протягом 30 с після отримання дистанційного сигналу про перевірку.

      4.4  Стійкість окремих пристроїв по відношенню до неправильного функціонування 
         Сповіщувач вважається достатньо стійким до неправильного функціонування при умові виконання наступних вимог. Жодного сигналу чи сповіщення про проникнення не повинно формуватись під час випробування.

   4.4.1
Стійкість до впливу повітряного потоку

         ПІЧ компонент сповіщувача не повинен формувати жодного сигналу або сповіщення, коли на його поверхню дме спрямований потік повітря.

       4.4.2 Стійкість до впливу видимого та ближнього інфрачервоного випромінювання

       ПІЧ компонент сповіщувача не повинен формувати жодного сигналу або сповіщення, коли світло лампи переднього ліхтаря автомобіля направлене до фронтального вікна або лінз крізь два віконних скла.

       4.4.3  Стійкість до впливу мікрохвильового сигналу люмінесцентного освітлення 
       Мікрохвильовий компонент сповіщувача не повинен формувати жодного сигналу або сповіщення внаслідок дії джерела люмінесцентного освітлення, встановленого неподалік.

    4.5
Безпека від несанкціонованого втручання

       Вимоги до безпеки від несанкціонованого втручання для кожного класу сповіщувачів вказані в таблиці 4.

       4.5.1
Виявлення та стійкість до несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача крізь корпус та наявні отвори 
       Втручання в роботу будь-яких компонентів, засобів регулювання та доступ до кріпильних гвинтів, може негативно вплинути на функціонування сповіщувача, тому вони мають знаходитися в корпусі сповіщувача. Такий доступ вимагатиме використання відповідних інструментів, а залежно від класу, як визначено в таблиці 4, перед отриманням доступу повинен формуватись сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання.

         Отримання такого доступу повинно бути  неможливим без формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання або спричинення візуальних пошкоджень.

4.5.2
Виявлення  видалення сповіщувача з установчої поверхні

         Коли сповіщувач видалено з установчої поверхні, сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання повинні формуватися відповідно таблиці 4.

4.5.3
Виявлення, стійкість до переорієнтації

     Якщо до сповіщувача застосовано обертальний момент відповідно до таблиці 4, то сповіщувач не повинен повернутися більш, ніж на 5°. Як альтернатива, коли застосовується обертальний момент відповідно до таблиці 4, сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання повинен бути сформований перед тим, як сповіщувач повернеться на 5°.

4.5.4
Стійкість до впливу магнітного поля 

Повинно бути неможливим затримування формування будь-яких сигналів або сповіщень при впливі типу магніту відповідної категорії згідно таблиці 4. Типи магнітів повинні відповідати наведеним у Додатку А.

4.5.5
Виявлення  маскування

       Для виявлення перешкод функціонування сповіщувача шляхом маскування повинні застосовуватися засоби відповідно до вимог таблиці 4

        Максимальний час реагування для пристрою з виявлення маскування становить 180 с. Формування сигналу про маскування повинно відповідати вимогам таблиці 2. Сигнал або сповіщення повині тривати щонайменш до тих пір, поки має місце стан маскування. Сигнал або сповіщення про маскування не може бути відмінений доки буде мати місце  маскування. Як альтернатива, якщо стан маскування все ще триває, сигнал або сповіщення про маскування знову формуються  протягом 180 с після відміни попереднього сигналу.

         Примітка. З точки зору  проектування системи доцільним є автоматичне повернення замаскованого сповіщувача до  вихідного стану після зняття  маскування.

        Жодний сигнал або сповіщення про маскування не повинен формуватися при звичайному русі людини зі швидкістю 1м/с  на відстані 1м і більше.

         Для сповіщувачів, у яких виявлення маскування може бути дистанційно відключено, виявлення маскування повинне функціонувати коли система охоронної сигналізації знаходиться у відключеному стані; немає вимоги до вказаної функції, коли  система охоронної сигналізації знаходиться в черговому режимі (режимі охорони).

Таблиця 4 - Вимоги до безпеки від несанкціонованого втручання

	Вимога
	Клас 1
	Клас 2
	Клас 3
	Клас 4

	Стійкість до доступу до внутрішньої частини сповіщувача
	Вимагається 
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Виявлення доступу до внутрішньої частини сповіщувача
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Видалення з установчої поверхні провідних сповіщувачів
	Не вимагається
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Видалення з установчої поверхні безпровідних сповіщувачів
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Виявлення та стійкість до переорієнтації – для сповіщувачів, встановлених тільки на кронштейнах
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Застосовується обертальний момент
	
	2 Нм
	5 Нм
	10 Нм

	Стійкість до впливу магнітного поля
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Тип магнітів, вказаний в Додатку А
	
	Тип 1
	Тип 2
	Тип 2

	Виявлення маскування
	Не вимагається
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається


        4.6 Електричні вимоги

        Залежність електричних вимог від класу безпеки вказана в таблиці 5. Вказані вимоги не застосовуються до сповіщувачів, що мають внутрішні джерела електроживлення типу С. Для цих сповіщувачів застосовується стандарт EN 50131-6.

Таблиця 5 - Електричні вимоги

	Випробування
	Клас 1
	Клас 2
	Клас 3
	Клас 4

	Споживання струму сповіщувачем
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Діапазон вхідної напруги
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Повільне підвищення вхідної напруги 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Пульсація вхідної напруги 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Ступенева зміна вхідної напруги
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається


      4.6.1 Споживання струму сповіщувачем

Споживання струму у черговому режимі роботи та максимальне споживання струму не повинні перевищувати значень, вказаних виробником при номінальній вхідній напрузі.

      4.6.2 Повільна зміна та обмеження діапазону вхідної напруги 

      Сповіщувач повинен відповідати усім функціональним вимогам, коли вхідна наруга знаходиться в межах між  ±25% номінального значення, або в межах вказаних виробником величин у разі перевищення. Якщо напруга електроживлення повільно піднімається, то сповіщувач повинен функціонувати в нормальному режимі відповідно до визначених меж діапазону.

       4.6.3 Пульсація вхідної напруги

       Сповіщувач повинен відповідати усім функціональним вимогам при синусоїдальних коливаннях вхідної напруги  ± 10% від номінального значення з частотою 100 Гц.

     4.6.4 Ступенева зміна вхідної напруги

     Ніяких сигналів або сповіщень не повинно формуватись при ступеневому зміненні вхідної напруги між номінальною та максимальною та між номінальною та мінімальною.

     4.7 Кліматична класифікація та умови 

     4.7.1 Класифікація навколишнього середовища

     Кліматична класифікація визначена у стандарті EN 50131-1 та повинна  бути вказана виробником.

     4.7.2 Стійкість до кліматичних умов

     Сповіщувачі повинні відповідати вимогам кліматичних випробувань, визначених у таблицях 7 та 8. Ці випробування повинні бути проведені у відповідності до стандартів EN 50130-5 та EN 50130-4.

     Якщо не визначені інші умови для функціональних випробувань, сповіщувач не повинен формувати сигнали або сповіщення про проникнення, несанкціоноване втручання, несправність і т.д., коли підпадає під відповідний визначений  клас кліматичних умов. 

     Випробування на ударостійкість не повинні проводитися з чутливими компонентами сповіщувача, такими, як світові діоди, оптичні вікна або лінзи.

     При проведенні випробувань на стійкість сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам цього стандарту враховуючи належність до відповідного класу кліматичних умов. 

           5 Маркування, ідентифікація та документація

           5.1 Маркування та/або ідентифікація

           Маркування та/або ідентифікація повинні застосовуватись до продукції відповідно до вимог EN 50131-1. 

           5.2 Документація

           Продукція повинна супроводжуватись зрозумілою та стислою документацією відповідно вимогам до документації систем головного документу EN 50131-1. Документація додатково повинна включати наступне:

            а) перелік всіх опцій, функцій, входів, сигналів або сповіщень, індикаторів і відповідних їм характеристик;

            б) виконану виробником діаграму сповіщувача з визначеною границею виявлення, що відображає верхню і бокову відмітки при встановленні на установчій висоті 2 м, або висоті, заявленій виробником, та покладену на масштабну сітку з клітинками зі сторонами 2 м. Розмір сітки повинен відповідати розміру визначеної границі виявлення;

             в) рекомендовану установчу висоту та вплив результатів її зміни на визначену границю виявлення;

             г) вплив засобів управління на функціонування сповіщувача або на визначену границю виявлення, включаючи  мінімальні та максимальні установчі параметри;

            д) будь-які недозволені установчі параметри засобів управління або їх комбінації;

             е) будь-які спеціальні установчі параметри, які повинні відповідати вимогам цього стандарту відповідно класу безпеки;

             ж) на місцях розташування засобів управління повинно бути маркування відповідно функціям, що виконуються;
              з) попередження для користувача не закривати частково чи повністю поле огляду сповіщувача; 

              і) виробник вказує номінальну робочу напругу, максимальне споживання струму та споживання струму у черговому режимі роботи при вказаній напрузі;

              к) будь-які особливі вимоги, необхідні для виявлення значного скорочення дальності зони, якщо  це впроваджено.

              6 Випробування 

               Випробування головним чином спрямовані на перевірку належного функціонування сповіщувача згідно технічних характеристик впроваджених виробником. Всі встановлені параметри випробування повинні мати допустиме відхилення від норми ± 10 %, якщо інше не вказане. Перелік випробувань наведений у загальній таблиці результатів випробувань у Додатку В.

               6.1 Загальні умови випробувань

               6.1.1 Стандартні умови для випробувань

                Відповідно до п. 5.3.1 EN 60068-1 випробування повинні проводитися за наступних умов навколишнього середовища:


    температура: від 15 °C до 35 °C;


    відносна вологість: від 25 % до 75 %;


    атмосферний тиск: від 86 кПа до 106 кПа.

                6.1.2. Загальні умови навколишнього середовища і процедури проведення випробувань

                Документальні інструкції виробника  стосовно монтажу та експлуатації  повинні бути прочитані та використовуватись при всіх випробуваннях.

                6.1.3 Умови  проведення випробувань
                Для проведення випробувань вимагається наявність вільного, захищеного і закритого простору з можливістю випробування визначеної виробником діаграми зони виявлення. Зона випробування повинна бути достатньо великою для того, щоб не відбувалося значного впливу на зону виявлення мікрохвильового сповіщувача в результаті мікрохвильового відбиття.

                Стіни і підлога у приміщенні, де проводяться випробування, повинні мати рекомендовану випромінюваність щонайменше 80 % при довжині хвилі від 8 до 14 мкм, принаймні, безпосередньо позаду СЦР. 
                 Температура фонової поверхні безпосередньо за СЦР повинна коливатися в межах від 15°C до 25°C і бути горизонтально постійною в цій області  ± 2°C. По всій фоновій області температура повинна вимірюватись у десяти точках, розташованих рівномірно крізь діаграму зони виявлення. Середня фонова температура є лінійне середнє значення десяти точок. 

                  За умовчанням установча висота складає 2 м, якщо виробником не встановлені інші значення. 

                  У Додатку С наведено приклад діаграм протяжності зони випробування пересування для одного формату покриття  виявлення. Можливо використання багатьох інших варіантів. 

                 6.1.4 Стандартна ціль випробування руху (СЦР)

                  СЦР повинна бути на зріст від 1,60 до 1,85 м  і мати вагу 70 кг ± 10 кг, бути вдягнена у прилягаючий одяг. Рекомендований коефіцієнт випромінювання складає щонайменше 80 % при довжини хвилі від 8 до 14 мкм. СЦР не повинна мати на одязі та тримати жодної металевої речі, тому що це призведе до неправильного мікрохвильового відбиття. 

                 6.1.4.1 Температура стандартної цілі руху

                   Температура повинна вимірюватись у п'яти наступних позиціях фронтальної частини тіла СЦР:

1. Голова

2. Грудна клітина

3. Тильний бік долоні   

4. Коліно

5. Ступня

                   Температура повинна вимірюватись за допомогою безконтактного термометра або еквівалентного обладнання. 

                   Температурний диференціал вимінюється у кожній точці тіла СЦР, потім оцінюється і виводиться середнє значення, як це детально наведено у D 1. 

                   Повинні бути застосовані засоби точного виміру та контролю необхідної швидкості, за вимогами яких повинна рухатись СЦР.

                   Примітка Використання робота або імітатора замість СЦР дозволяється за умови його відповідності температурним характеристикам СЦР і мікрохвильовій відбивній здатності. Такий робот або тренажер відомий під назвою модель цілі. В разі виникнення протиріч, перевага надається випробуванням за участю людини.          

                  6.1.4.2 Різниця температур стандартної цілі руху

                   Випробування повинні проводитись як за умови середньої різниці температур Dtr (як наведено у Додатку D.1) 3,5 °C ± 20 %, так і за умови, коли різниця температур більша ніж 3,5 °C + 20 % (4,2 °C). В цьому випадку вона може бути відрегульована для того, щоб досягти еквівалентної різниці температур Dte у визначеному діапазоні шляхом використання одного із варіантів наведеного у Додатку D.2.

                 Якщо Dtr менша за  3,5 °C - 20 % (2,8 °C), проведення випробування неможливе.

                 Якщо Dtr у межах між 2,8°C і 4,2°C, непотрібно проводити ніяких коректувань.

                  6.1.5 Процедури випробування 

                   Сповіщувач повинен бути встановлений на висоті 2 м, якщо відсутні будь-які інші значення з боку виробника. Розташування повинне відповідати вимогам виробника і мати вільний огляд для виконання випробування рухом. Сповіщувач повинен бути підключений до номінальної напруги живлення, а також до обладнання, призначеного контролювати отримання сигналів або сповіщень про проникнення. Сповіщувач повинен стабілізуватися впродовж 180 с. У разі наявності модифікацій чутливості, як підрахунок імпульсів, будь-які непогоджені модифікації повинні бути ідентифіковані виробником. Всі погоджені модифікації повинні бути випробувані.        

                  6.2 Основне випробовування  виявлення

                  Метою основного випробування на виявлення є перевірка, чи знаходиться сповіщувач в робочому стані після одного чи декількох проведених випробувань. Основне випробування на виявлення перевіряє тільки якісні показники роботи сповіщувача. Вказане випробування відбувається з використанням основної цілі виявлення. 
        6.2.1 Основна ціль виявлення

   Виробник повинен зазначити, виключно для проведення випробувань, способи для встановлення будь-якого з пристроїв постійно у положення, при якому інший пристрій може призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення. 

Пасивна інфрачервона ОЦВ складається із джерела тепла з ІЧ випромінюванням, що еквівалентне людській руці, яке може рухатись крізь поле огляду сповіщувача. Детальний опис наведений у Додатку Е. Температура джерела повинна бути в межах від 3,5 °C до 10 °C вище над фоновою. 

Мікрохвильовою ОЦВ повинна бути металева пластина, що має мікрохвильову  відбивну здатність еквівалентну людській руці, і може рухатись крізь поле огляду сповіщувача.

      ОЦВ можуть використовуватись окремо або разом.

Ближнє випробування рухом може розглядатися як альтернатива використанню ОЦВ.  

      6.2.2. Основне випробування виявлення ПІЧ сповіщувача
 Активувати мікрохвильовий пристрій таким чином, щоб прилад не повинен був формувати сигнал або сповіщення про проникнення. 

      Стимулюючий фактор із застосуванням ПІЧ ОЦВ, подібний до того, що виробляє СЦР, ініціює сповіщувач. Необхідно рухати ПІЧ ОЦВ перепендикулярно центральній лінії поля виявлення на відстані не більше 1 м і на висоті, на якій, за визначенням виробника, відбуватиметься виявлення. 

Перемістити ПІЧ ОЦВ на відстань 1 м зі швидкістю від 0,5 м/с до 1,0 м/с. Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення після впливу причини тривоги,  перед та після будь яких перешкоджувальних дій, які могли б негативно позначитися на його експлуатаційних характеристиках.

       6.2.3 Основне випробовування виявлення мікрохвильового сповіщувача

       Активувати пасивний інфрачервоний пристрій таким чином, щоб прилад не повинен був формувати сигнал або сповіщення про проникнення. Стимулюючий фактор із застосуванням мікрохвильової ОЦВ, подібний до того, що виробляє СЦР, ініціює сповіщувач.

Необхідно рухати мікрохвильову ОЦВ вздовж центральної лінії поля виявлення з відстані в 2 м до відстані в 1 м від сповіщувача і на висоті, на якій, за визначенням виробника, відбуватиметься виявлення. 

Перемістити мікрохвильову ОЦВ на відстань 1 м зі швидкістю від 0,5 м/с до 1,0 м/с. Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення після впливу причини тривоги, перед та після будь-яких  перешкоджувальних дій, які могли б негативно позначитися на його експлуатаційних характеристиках.

                 6.3 Випробування рухом
                 6.3.1 Загальний метод випробування рухом
                  Даний метод відбувається шляхом контрольованого руху СЦР, яка рухається крізь поле огляду сповіщувача. Швидкість і положення, що використовуються СЦР, залежать від класу та наведені у таблиці 3. Допущене відхилення для вказаних швидкостей повинне бути кращим ніж ±10 %. СЦР розпочинає і закінчує рух зі станом положення ніг разом. У Додатку F наведено інформативний опис двох систем, які можуть використовуватися для контролю та регулювання необхідної швидкості.

                  6.3.2. Перевірка  виявлення 

                  Загальні умови випробувань п. 6.1.1, п. 6.1.2 та п. 6.1.3 повинні застосовуватися до всіх випробувань цієї серії. 

                  Здійснення виявлення необхідно провести згідно документації виробника. Приклади діаграм випробувань руху наведені в Додатку С.

                   Будь-які регулюючі засоби управління повинні бути включені до показників, рекомендованих виробником для досягнення заявленого здійснення виявлення.

                 ПІЧ сповіщувачі всіх типів повинні оцінюватися при визначених умовах випробувань. 

                   Якщо розміри діаграми зони виявлення перевищує доступний простір вимірювання, можливе посекційне проведення випробування замість суцільного.

                   Необхідно використовувати СЦР або спеціальну змодельовану ціль, що має відрегульовану різницю температур з фоновою поверхнею, відповідно до Додатку D. Залежність швидкості і розташування від класу безпеки наведена у таблиці 3.

                   6.3.3 Виявлення крізь границю виявлення і всередині границі виявлення

                    Випробування спрямовані на виявлення зловмисників, що рухаються всередині і крізь границі зони виявлення. 

                    Діаграми, що наведені у  Додатку С, показують приклад нанесення границі виявлення на масштабну сітку з поділками розміром 2 м. Можливе застосування та випробування різних форматів границі виявлення.

                   6.3.3.1 Перевірка  виявлення крізь границю

                   Рисунок С.1 відображає приклад заявленої виробником границі виявлення.

                    Розташувати  випробувальні положення з інтервалом 2 м навколо границі діаграми виявлення, з початком від сповіщувача і кінцем у місці, де границя перетинає вісь сповіщувача. Повторити ці дії з протилежного боку діаграми виявлення. Якщо проміжок до кінцевого положення  з кожного боку буде більше 2 м, розташувати випробувальне положення в місці, в якому границя перетинає вісь сповіщувача. Для сповіщувачів класу безпеки 1 необхідно проводити почергове випробування тільки випробувальних місць положень. 

                    Кожне випробувальне положення з’єднане  зі сповіщувачем за допомогою радіальної лінії. У кожному випробувальному положенні можливі  два напрямки в зоні виявлення   від + 45° до -45° вздовж радіальної лінії. Кожен напрямок повинен випробовуватися починаючи з відстані  1,5 м від контрольного положення і закінчуючи за 1,5 м після нього.

                    Випробування рухом є проходженням відстані в одному напрямку крізь випробувальне положення. Перед початком і після завершення кожного випробування СЦР повинна зупинитися щонайменш на 20 с. 

                    Випробування рухом, яке призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення, вважається пройденим випробуванням. І навпаки, якщо перше випробування не призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення, необхідно здійснити наступні чотири спроби. Всі ці наступні спроби повинні призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення, що є підтвердженням проходження випробування.    

Критерій відповідності/невідповідності: Випробування вважається пройденим, якщо воно відбулося в обох напрямках для кожного випробувального положення. 

                  6.3.3.2 Перевірка  виявлення всередині границі

                   На рисунку С.2 наведений приклад  заявленої виробником границі виявлення, нанесеної на масштабну сітку з поділками розміром 2 м.

                 Починаючи від сповіщувача розташуйте перше випробувальне положення на відстані 4 м вздовж вісі сповіщувача. Використовуючи сітку з поділками розміром 2 м, розташуйте решту випробувальних положень почергово згідно кожному положенню перетинання сітки по обидві сторони вісі сповіщувача. Жодне випробувальне положення не повинне знаходитися на відстані меншій ніж 1 м від визначеної  границі або знаходитись поза нею.

                   Кожне випробувальне положення поєднане зі сповіщувачем за допомогою радіальної лінії. Для кожного випробувального положення можливі два напрямки випробовування   від + 45° до -45° до радіальної лінії. Обидва напрямки повинні випробовуватися починаючи з відстані 1,5 м від випробувального положення і закінчуючи за 1,5 м після нього.

                   Випробування рухом є проходженням в одному напрямку крізь випробувальне положення. Перед початком і після завершення кожного випробування СЦП повинна зупинитися щонайменш на 20 с. 

                   Випробування рухом, що призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення, вважається витриманим випробуванням. І навпаки, якщо перше випробування не призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення, необхідно здійснити наступні чотири спроби. Всі ці наступні спроби повинні призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення, що є підтвердженням проходження випробування. 

Критерій відповідності/невідповідності: Випробування вважається пройденим, якщо воно відбулося в обох напрямках для кожного випробувального положення. 

                   6.3.4 Перевірка виявлення за умови високої швидкості

                    Наведені чотири випробування рухом. Два з них розпочинаються поза границею зони з протилежних сторін і проходять крізь середнє положення вісі сповіщувача під кутом +45° та -45° по відношенню до вісі сповіщувача, рухаючись у напрямку сповіщувача. Третє та четверте випробування  відбуваються  у протилежних напрямках під прямим кутом до вісі сповіщувача на відстані 2 м перед ним і паралельно основній лінії сповіщувача. Приклади наведені у рисунку С. 3. 

                    СЦР повинна перетнути всю вказану зону виявлення і зупинитися після перетинання іншої границі виявлення. Перед початком і після завершення кожного випробування СЦР повинна зупинитися щонайменш на 20 с. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення про проникнення повинні формуватись при  кожному з чотирьох випробувань.

                   6.3.5 Перевірка виявлення за умови періодичного руху     

                    Два випробування рухом проводяться при перетинанні всієї зони виявлення. Перед початком і після завершення кожного випробування СЦР повинна зупинитися щонайменш на 20 с.      

                    Випробування розпочинаються поза границею зони з протилежних боків і проходять через середнє положення вісі сповіщувача під кутом у +45° і -45° по відношенню до вісі сповіщувача, рух здійснюється в напрямку сповіщувача. 

                  Для сповіщувачів класу безпеки 3 і 4 періодичний рух повинен включати рух СЦР на відстань 1 м зі швидкістю 1,0 м/с, потім зупинку на 5 с і подальше відновлення руху. Визначених умов необхідно додержуватись поки СЦР не перетне всю зону виявлення.

Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення повинні формуватись при кожному з обох випробовувань.    
                 6.3.6. Перевірка ближнього виявлення 

                 Два випробування рухом розпочинаються і закінчуються поза границею зони виявлення, як це наведено у рисунку С.4. Випробування розпочинаються поза границею зони виявлення,  СЦР знаходиться на відстані (для класів безпеки 1 і 2) 2 м ± 0,2 м і (для клсів безпеки 3 і 4) 0,5 м ± 0,05 м від вертикальної вісі сповіщувача. 

                  СЦР повинна перетнути всю визначену зони виявлення і зупинитися після перетинання   іншої границі виявлення. Перед початком і після завершення кожного випробування СЦР повинна зупинитися щонайменш на 20 с. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення повинні формуватись при кожному з обох випробовувань.  

                 6.3.7 Перевірка значного скорочення визначеної дальності зони
                Виберіть випробувальне положення на вісі сповіщувача з відстанню з 55 % від визначеної  виробником дальності зони виявлення. Встановіть бар’єр, що блокує інфрачервоне і мікрохвильове випромінювання крізь вісь та перпендикулярно їй з відстанню  з 45 % від визначеною  виробником дальності зони виявлення з покриттям горизонтальної відстані у  ± 2,5 м по обидві сторони вісі сповіщувача із встановленням вертикально на 3 м, як це наведено у рисунку С.5. 

                З випробувального положення використовуються два напрямки, які починаються з відстані у 1,5 м перед випробувальним положенням і закінчуються поза 1,5 м після неї при здійсненні руху перпендикулярно до вісі сповіщувача.

                  СЦР повинна рухатися вздовж кожного напрямку від початку до кінця. Наприкінці кожного випробування руху СЦР повинна зупинитися щонайменш на 20 с перед проведенням будь якого наступного випробування.

Критерій відповідності/невідповідності: Повинні формуватись сигнал або сповіщення про маскування при наявності бар’єру.

                   6.4 Включення  затримки, інтервали часу між сигналами і індикацією виявлення

                   Включити електроживлення сповіщувача із включеним пристроєм  індикації і надати йому змогу стабілізуватися протягом 180 с. Провести основне випробування з виявлення. Зафіксувати відповідний результат. Після визначеного інтервалу часу між сигналами провести основне випробування з виявлення. Зафіксувати відповідний результат. Відключити індикатор тривожного сповіщення. Після визначеного інтервалу часу між сигналами провести основне випробування з виявлення. Зафіксувати відповідний результат.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення при проведенні кожного з трьох основних випробувань з виявлення. При проведенні першого і другого основних випробувань повинні бути як сигнал або сповіщення про проникнення, так і індикація проникнення. При третьому основному випробуванні не повинно бути  індикації.

             6.5 Самоконтроль

             Провести основне випробування з виявлення для перевірки функціонування сповіщувача.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення і не повинен формувати сигнали або сповіщення про несанкціоноване втручання або несправність.

            Для сповіщувачів класів безпеки 3 і 4 необхідно здійснювати спостереження за сповіщувачем під час локального самоконтролю. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних сигналів або сповіщень про проникнення, несправність або несанкціоноване втручання. 

           Для сповіщувачів класу безпеки 4 необхідно здійснювати спостереження під час дистанційного самоконтролю. Зафіксувати відповідний результат. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення і не повинен формувати  сигналів або сповіщень про несправність або несанкціоноване втручання.

           Зробити коротке замкнення виходу сигналу ПІЧ сенсора до контакту заземлення  або еквівалентну дію згідно рекомендацій виробника. Для сповіщувачів класів безпеки 3 і 4 необхідно здійснювати спостереження під час локального самоконтролю. Для  сповіщувачів класу безпеки 4 також необхідно здійснювати спостереження під час дистанційного самоконтролю. Для сповіщувачів, які мають більше, ніж один вихід сигналу ПІЧ сенсора, випробування необхідно повторити для кожного виходу окремо. 

Критерій відповідності/невідповідності: (локальний самоконтроль): Сповіщувач повинен формувати  сигнал або сповіщення про несправність і не повинен формувати  сигнали або сповіщення про проникнення або несанкціоноване втручання.

Критерій відповідності/невідповідності: (дистанційний самоконтроль): Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про несправність і не повинен формувати  сигнали або сповіщення про проникнення або несанкціоноване втручання.

Зробити коротке замкнення виходу сигналу мікрохвильового сенсора до контакту заземлення  або еквівалентну дію згідно рекомендацій виробника і повторіть випробування (одне або декілька). Для сповіщувачів, які мають більше, ніж один вихід сигналу мікрохвильового сенсора, випробування (одне або декілька) необхідно повторити для кожного виходу окремо. 

Критерій відповідності/невідповідності: (локальний самоконтроль): Сповіщувач повинен формувати  сигнал або сповіщення про несправність і не повинен формувати  сигнали або сповіщення про проникнення або несанкціоноване втручання.

Критерій відповідності/невідповідності: (дистанційний самоконтроль): Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про несправність і не повинен формувати  сигнали або сповіщення про проникнення або несанкціоноване втручання.

           6.6 Стійкість окремих пристроїв до неправильного функціонування

           6.6.1 Стійкість до впливу потоку повітря 

     Встановити мікрохвильовий пристрій в положення, при якому ПІЧ пристрій може призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення.

          З положення на 1 м нижче розташування сповіщувача направити потік повітря від теплового вентилятора на передню сторону сповіщувача, підвищуючи температуру біля вікна сповіщувача на 20 0С від температури навколишнього середовища зі швидкістю 5 0С/хв. Тепле повітря повинне обтікати зі швидкістю 0,7 м/с±0,1м/с, яка вимірюється біля вікна сповіщувача. Теплий повітряний потік із нагрівальних елементів не повинен бути спрямованим прямо до сповіщувача.

              Стабілізувати  температуру тривалістю 4 хв при температурі навколишнього середовища + 20 0С. Перекрити подавання тепла і чекати зниження температури тривалістю 1 хв або до досягнення її значення відповідно навколишнього середовища. Стабілізуйте температуру на рівні температури навколишнього середовища тривалістю 2 хв. Повторити цикл 5 разів.

Критерій відповідності/невідповідності:  Не повинно бути  жодних змін стану сповіщувача.
             6.6.2 Стійкість до видимого та ближнього інфрачервоного випромінювання
    Встановити мікрохвильовий пристрій в положення, при якому ПІЧ пристрій може призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення.

          Для освітлювання сповіщувача використовується джерело білого світла (галогенна лампа 12 В автомобільного переднього ліхтаря, колба лампи VW Н4, або її еквівалент, без фронтального рефлектора та лінз), що підключена до джерела електроживлення постійного струму з напругою 13,5 В. Для ілюмінування сповіщувача джерело освітлення повинне бути здатним виробляти не менше ніж 2 000 лк на відстані у  3 м.

            Лампа повинна працювати впродовж 10 годин і підлягає заміні через 100 годин використання. 

            Світло з джерела повинно падати на сповіщувач крізь два чистих полотна скла з товщиною 4 мм, які розділені 10-мм повітряним прошарком розміром 10мм та розташовані на відстані 0,5 м від  сповіщувача. 

            Вимірювання інтенсивності світла біля сповіщувача потрібно виконувати каліброваним оптичним люксметром. Калібрування надається у Додатку G.

            Необхідно розташувати сповіщувач у затемненій кімнаті на відстані 5 м від джерела. Джерело повинно бути розміщене на головній вісі зони виявлення сповіщувача, яка чутливого до інфрачервоного випромінювання у діапазоні довжини хвилі від 8 мкм до 14 мкм. Розташувати оптичний люксметр на вибраній позиції сповіщувача і направляти джерело світла назустріч і на відстань від нього, поки не буде отриманий результат вимірювання 2 000 лк ± 10 %. 

            Джерело світла сканується навкруги вертикальної осі таким чином, що випромінюване світло проходить крізь сповіщувач зі швидкістю 0,5 м/с  та крізь зовнішній край корпусу сповіщувача. Повинні бути виконані 10 сканувань крізь фронтальну частину сповіщувача. 

Критерій відповідності/невідповідності: Не повинно бути жодних змін стану сповіщувача. 

            6.6.3  Стійкість до мікрохвильового сигналу люмінесцентного освітлення

          Встановити ПІЧ пристрій в положення, при якому мікрохвильовий пристрій може призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення.

          36В/40В люмінесцентну лампу з магнітним дроселем, час використання якої складає від 100 до 1000 годин, розмірами 1,20 м х 25 мм, що не має металевих відбивачів та зовнішнього декорування, встановити на 0,5 м вище розташування сповіщувача на відстані 2 м від його фронтальної частини та паралельно вісі сповіщувача. Для сповіщувачів зі стельовим кріпленням лампа повинна бути встановлена на 1 м нижче розташування сповіщувача на відстані 0,5 м від його фронтальної частини (Додаток Н).

        Лампу потрібно включити на 60 с, потім вимкнути на 30 с. Випробування потрібно повторити 5 разів. 

        Повторити випробування з люмінесцентною лампою, що повернута на 900 відносно осі сповіщувача.

Критерій відповідності/невідповідності: Не повинно бути жодних змін стану сповіщувача. 

            6.7 Безпека від несанкціонованого втручання 

            Необхідно дотримуватись загальних умов випробовувань відповідно вимогам п. 6.1.1. 

            6.7.1 Виявлення і стійкість до несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача крізь корпус та наявні отвори

              Встановити сповіщувач відповідно до рекомендацій виробника. Використовуючи звичайні наявні дрібні інструменти, що наведені у Додатку Н, та, намагаючись пошкодити корпус сповіщувача, спробуйте отримати доступ до всіх компонентів системи, засобів регулювання і кріпильних гвинтів. Втручання в їх роботу може негативно вплинути на функціонування сповіщувача. 

Критерій відповідності/невідповідності: Для нормального доступу необхідне використання відповідного інструменту. Для класів безпеки, що наведені у таблиці 4, повинно бути неможливим отримати доступ до будь-якого з компонентів системи, засобів регулювання і кріпильних гвинтів без формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване та появи візуальних ушкоджень.   

              6.7.2 Виявлення видалення сповіщувача з установчої поверхні

     Перевірити функціонування заднього пристрою несанкціонованого втручання шляхом зняття сповіщувача з установчої поверхні. Поверніть пристрій на установчу поверхню без кріпильних гвинтів, за виключенням випадку, коли вони є складовою частиною пристрою несанкціонованого втручання. Повільно відтискайте сповіщувач з установчої поверхні за допомогою важеля і намагайтесь деблокувати  пристрій. Для цього необхідно вставити сталеву смугу довжиною 100 – 200 мм, шириною 10 - 20 мм та товщиною 1 мм між задньою частиною сповіщувача і  установчою поверхнею. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення про втручання повинні формуватися перед тим, як буде деблоковано темперний пристрій.

              6.7.3 Стійкість до або виявлення переорієнтації регульованих кріплень
               Встановити сповіщувач з кронштейном таким чином, щоб він міг повертатися на регульованому кріпленні за допомогою вимірюваного обертального моменту, під час та після проведення випробування має бути виміряне кутове зміщення як наведено у Додатку I.  У таблиці 4 наведена значення обертального моменту  відповідно до класу безпеки. 

               Застосуйте необхідний обертальний момент. Зупиніть обертальний момент. Виміряйте кут повернення сповіщувача відносно до його кріплення.

Критерій відповідності/невідповідності:  У разі, коли до сповіщувача застосований обертаючий момент, що наведений у таблиці 4, він не повинен повертатися більше, ніж на 50.
Як альтернатива, при застосуванні обертального моменту, що наведений у таблиці 4, сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання повинен формуватися до того, як сповіщувач повернеться на 50 .
               6.7.4 Стійкість до впливу магнітного поля

                Включіть сповіщувач і очікуйте 180 с. Спробуйте зашкодити появі сигналів або сповіщень про несанкціоноване проникнення, втручання або несправність шляхом розміщення одного полюсу типу магніту, який наведений у таблиці 4,  послідовно на кожну  сторону поверхні корпусу сповіщувача. Для кожного положення проведіть основне випробування виявлення, а також перевірте  формування сигналів або сповіщень про ушкодження і втручання. Повторіть випробування з іншим полюсом. 

Критерій відповідності/невідповідності: Наявність магніту не повинна зашкоджувати правильному формуванню будь-якого сигналу або сповіщення.

          6.7.5 Виявлення маскування сповіщувача

          Для проведення кожного випробування необхідно привести в дію сповіщувач, приготувати відповідні  матеріали та спостерігати за сигналами та сповіщеннями стосовно зміни стану сповіщувача. 

          Розташуйте кожний зі зразків листового матеріалу від №1 до №4, як наведено у таблиці 6:

а) повільно розмістити та утримувати перед екраном сповіщувача з однієї сторони на відстані 0 мм з тривалістю 1 с.

б) повільно розмістити та утримувати перед екраном сповіщувача з однієї сторони на відстані 50 мм з тривалістю 1 с.

в) повільно розмістити та утримувати перед екраном сповіщувача з однієї сторони на відстані 0 мм з тривалістю 10 с.

г) повільно розмістити та утримувати перед екраном сповіщувача з однієї сторони на відстані 50 мм з тривалістю10 с.

    Повторити випробування а), б), в) і г) з матеріалом №2. Повільно розмістити та утримувати матеріал тільки перед тією частиною екрану сповіщувача, яка знаходиться прямо перед мікрохвильовим приймачем-передавачем.

          Матеріал №5  необхідно застосувати безпосередньо до фронтальної частини сповіщувача.

          Матеріали №6 і №7, як це наведено у таблиці 6 необхідно застосовувати безпосередньо до фронтальної частини сповіщувача.

          Матеріал № 6 необхідно розпилювати переривчастими рухами тривалістю не більше 2 с кожен. 

          Матеріал № 7 необхідно застосовувати шляхом використання простих нанесень пензликом. 

         Для матеріалів № 6 і №7 повторюйте дії поки сповіщувач не перестане реагувати або  сформує сигнал про маскування.  

         Після кожної процедури застосування матеріалу зачекайте 180 с, поки система стабілізується та проведіть основне випрбування на виявлення.

Критерій відповідності/невідповідності: Якщо роботу ПІЧ або мікрохвильового пристрою заблоковано, тоді сигнал або сповіщення про маскування, як це наведено у таблиці 2, повинен бути сформований впродовж 180 с після застосування матеріалу маскування і повинен тривати до тих пір, поки матеріал знаходиться на місці розташування. Як альтернатива, обидва ПІЧ і мікрохвильовий пристрої сповіщувача будуть продовжувати функціонувати нормально.

        Якщо будь-яке окреме  випробування було невдалим, його необхідно повторити двічі. Якщо два випробування з трьох успішно відбулися, можна вважати випробування пройденим. 

       Всі матеріали, які використовуються при випробуваннях, повинні бути застосовані.    

           Таблиця 6 - Перелік матеріалів для випробувань з виявлення маскування

	Номер матеріалу

№
	Матеріал

	1
	чорний матовий паперовий лист

	2
	алюмінієвий лист товщиною 2 мм

	3
	чистий глянцевий акриловий лист товщиною 3 мм

	4
	білий пінополістироловий лист

	5
	чистий самоклеючий вініловий лист а

	6
	Безкольоровий поліуретановий аерозоль для пластмаси, шкіри а 

	7
	очищений глянцевий лак, наноситься пензлем а

	а застосовується тільки з фронтальної сторони


Всі зразки листів повинні бути достатньо великими, для перешкоджання  виявленню. 

          6.7.6 Стійкість до хибних сигналів маскування 

          СЦР повинна пройти крізь зону покриття сповіщувача на відстані 1 м зі швидкістю 1 м/с.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних сигналів або сповіщень про маскування. 

          6.8. Електричні випробування

          Треба упевнитись, що під час проведення випробувань в зоні покриття сповіщувача рух людини  відсутній.

          У таблиці 5 наведені визначення у залежності від класу безпеки.

          6.8.1 Споживання струму сповіщувачем

          Вказане випробування не застосовується до сповіщувачів із вбудованими внутрішніми джерелами електроживлення типу С.

          Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення з струмовимірювачем послідовно. Підключити вольтметр паралельно через затискачі силових входів сповіщувача. Встановити напругу до номінального рівня напруги електроспоживання і надати можливість сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с.

          Встановити сповіщувач у той режим функціонування, який приводить до  максимального споживання струму, як це визначено виробником, і здійснити вимірювання споживання струму.     

          Встановити сповіщувач у тому режимі роботи, що приводить до робочого споживання струму, як це визначено виробником, і здійснити вимірювання споживання струму.

Критерій відповідності/невідповідності: Значення струму не повинно перевищувати значення, вказані виробником, більш ніж на 20 % для кожного окремого режиму.

           6.8.2 Повільна  зміна вхідної напруги та обмеження діапазону напруги
           Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення.

            Збільшити напругу електроживлення від нуля при швидкості 0, 1 В/с із ступенем не більше ніж  10мВ до досягнення різниці значення на 25% нижче від номінального значення  робочої напруги, або до мінімальної робочої напруги, визначеної виробником, залежно від того, яка з них нижча. Сповіщувач повинен  стабілізуватися впродовж 180 с. 

           Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність і провести основне випробування виявлення. Вказане випробування не застосовується до  сповіщувачів із внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення типу С.

Критерій проходження/не проходження випробування: Основне випробування  виявлення повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення і не повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про несправність.

           Змінити вхідну напругу електроживлення до рівня +25 % від номінального значення або до максимального рівня, визначеного виробником, у залежності від того, який з них більше. Надати можливість  сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с. Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність і провести основне випробування виявлення. Вказане випробування не застосовується до сповіщувачів із внутрішнім вбудованим  джерелом електроживлення типу С.

Критерій відповідності/невідповідності: Основне випробування виявлення повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про проникнення і не повинно призвести до формування сигналу або сповіщення про несправність.

            Для сповіщувачів класів безпеки 3 і 4 необхідно знижувати  напругу електроживлення зі швидкістю 0,1 В/с із ступенем не більше ніж 10 мВ до формування сигналу або сповіщення про несправність. Провести основне випробування  виявлення.

Критерій відповідності/невідповідності: Для класів безпеки 3 і 4 сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про несправність до виникнення ситуації, коли жодний сигнал або сповіщення про проникнення не формуються під час проведення основного випробування  виявлення.

           6.8.3 Пульсація вхідної напруги

           Це випробування не застосовується до сповіщувачів із внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення типу С.

           Підключити генератор сигналів до номінальної напруги. Надати можливість сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с. Відмодулювати  напругу електроживлення сповіщувача у межах ±10 % із частотою 100 Гц додатково терміном 180 с.

           Під час надходження пульсації провести основне випробування  виявлення. Відслідковувати формування будь яких сигналів або сповіщень про проникнення або несправність.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних  сигналів або сповіщень під час проведення випробування пульсації напруги. Сигнал або сповіщення про проникнення повинні генеруватися під час проведення основного  випробування  виявлення.  

           6.8.4 Ступенева зміна вхідної напруги
           Це випробування не застосовується до сповіщувачів з внутрішніми вбудованими джерелами електроживлення типу С.

            Підключити сповіщувач до генератора прямокутних імпульсів з  обмеженням максимального струму до 1 А,  який має переключатись від номінального рівня напруги електроживлення до номінальної напруги ± 25% за 1 мс.

            Встановити вхідну напругу до номінального рівня напруги електроживлення та  надати сповіщувачу можливість стабілізуватися щонайменш 180 с. Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність. Застосувати десять послідовних прямокутних імпульсів від номінальної напруги до номінальної напруги +25% тривалістю 5с з інтервалами  10 с. Повторити випробування ступеневої зміни для діапазону від номінальної напруги до номінальної -25%.

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних сигналів або сповіщень під час проведення випробування.

           6.8.5 Повна втрата електроживлення 
           Це випробування не застосовується до сповіщувачів із внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення типу С.

           Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення. Встановити напругу відповідно до номінального рівня напруги електроживлення та надати можливість сповіщувачу стабілізуватися  щонайменш 180 с. 

           Спостерігати сигнали або сповіщення про проникнення та несправність і відключити  сповіщувач від джерела електроживлення. 

Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнали або сповіщення відповідно до вимог, що наведені у таблиці 2. Як альтернатива, для систем з адресацією загальна втрата електроживлення може бути за причин втрати  зв’язку із сповіщувачем.      

           6.9 Кліматична класифікація та умови

           Якщо не встановлено інших умов, необхідно дотримуватись загальних умов, визначених у  розділі 6.1.1.

           Сповіщувачі повинні підпорядковуватись кліматичним умовам навколишнього середовища, які наведені у EN 50130-5, відповідно до вимог, наведених у таблицях 7 і 8, а також випробувань систем тривожної сигналізації на електромагнітну сумісність відповідно EN 50130-4. 

           Сповіщувачі, що підлягають загальним кліматичним випробуванням, завжди повинні бути підключені до джерела електроживлення. Сповіщувачі, що призначені для випробування на стійкість до впливів чинників зовнішнього середовища, завжди повинні бути відключені від джерела електроживлення.

          Спеціальні умови:

          Під час випробування необхідно упевнитись, що ПІЧ сповіщувач захищений від різких змін зовнішньої температури або руху повітря в зоні виявлення з метою запобігання небажаним результатам випробувань. Цього можна досягти шляхом закриття приймального отвору сповіщувача матеріалом, який нездатний пропускати інфрачервоне або мікрохвильове випромінювання, що не повинно зашкодити визначеним умовам. При виборі потрібного матеріалу або методу необхідно розглянути його вплив на антимаскувальні сенсори. 

          Необхідно спостерігати щодо формування сповіщувачем випадкових сигналів або сповіщень. Вимагається не проводити перевірки функціонування під час проведення випробувань. 

          Після закінчення випробувань та періоду відновлення працездатності, що встановлено стандартом випробування стійкості до впливу чинників навколишнього середовища, необхідно провести основне випробування виявлення та візуально перевірити сповіщувач зовні і всередині на наявність механічних пошкоджень. 

          Після проведення випробування на проникнення води необхідно витерти зовнішній бік корпусу від краплин води, висушити сповіщувач і провести основне випробування  виявлення. Не можна використовувати тепле повітря для сушіння.  
          Після проведення випробування з SO2 (діоксид сірки), сповіщувачі повинні бути вимиті і висушені у відповідності до процедур наведених у  EN 60068-2-52. Основне випробування  виявлення необхідно провести відразу після висушування. Провести  випробування стійкості до несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача (6.7.1) і стійкісті до маскування сповіщувача (6.7.5) тільки з використанням матеріалу № 1.
Таблиця 7 - Випробування функціонування

	Випробовування
	Кліматична класифікація

	
	Клас I
	Клас II
	Клас III
	Клас IV

	Сухе тепло
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Холод
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вологе тепло (сталий вплив)
	Вимагається
	Не 

вимагається
	Не 

вимагається
	Не вимагається

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Проникнення води
	Не 

вимагається
	Не 

вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Механічний удар
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вібрація
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Імпульсний удар
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Електромагнітна сумісність 
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається


Критерій відповідності/невідповідності: Під час проведення випробування не повинно формуватися жодних випадкових сигналів або сповіщень про проникнення. Після випробувань не повинно бути жодних механічних пошкоджень,  а сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам основного випробування виявлення. Допускається формування сповіщувачем сигналу про проникнення під час проведення випробування імпульсного удару.

Таблиця 8 - Випробування на стійкість

	Випробовування
	Кліматична класифікація

	
	Клас I
	Клас II
	Клас III
	Клас IV

	Вологе тепло (сталий вплив)
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	Не вимагається 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Корозія SO2 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вібрація (синусоїдальна)
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається


Критерій відповідності/невідповідності: Після закінчення випробувань не повинно бути жодних ознак механічного пошкодження і сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам основного випробування  виявлення.

         6.10 Маркування, ідентифікація та документація

         6.10.1 Маркування та /або ідентифікація 
         Візуально обстежити сповіщувач щодо наявності маркування зовні або всередині відповідно вимогам до маркування та /або ідентифікації (наведено у EN 50131-1).
Критерій відповідності/невідповідності: Всі визначені види маркування повинні бути у наявності.

          6.10.2 Документація

          Шляхом візуальної перевірки необхідно впевнитись, що сповіщувач супроводжується зрозумілою та стислою інструкцією з монтажу та технічного обслуговування з повною інформацією згідно вимог цього стандарту та EN 50131-1, а також що відповідає заявленим виробником технічним  характеристикам.

Критерій відповідності/невідповідності: Вся вказана інформація повинна бути наведена. 

Додаток А

(обов’язковий)

Розміри та вимоги до типових випробувальних магнітів

               Наведені нижче стандарти формують основу для вибору випробувальних магнітів:

EN 60404-5, Magnetic materials – Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials – Methods of measurement of magnetic properties (IEC 60404-5)

IEC 60404-8-1, Magnetic materials – Part 8-1: Specifications for individual materials – Magnetically hard materials

EN 60404-14, Magnetic materials – Part 14: Methods of measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method (IEC 60404-14)

	                                                               Національне пояснення

EN 60404-5                   Магнітні матеріали. Частина 8. Довгочасні магнітні 
                                        матеріали (тверді магніти). Методи вимірювання       

                                        магнітних властивостей (МЕК  60404-5)
IEC 60404-8-1          Магнітні матеріали. Частина 8-1. Характеристики        

                                    окремих матеріалів. 

                                    Матеріали твердих магнітів

EN 60404-14                Магнітні матеріали. Частина 14. Методи вимірювання            

                                    магнітного дипольного моменту зразків ферромагнітних                 

                                  матеріалів шляхом  виймання або методом обертання


         Сила магнітного поля визначається магнітним матеріалом, залишковою намагніченістю (Br) у мТл,  густиною енергії (BH)макс у кДж/м3  та поляризацією робочої точки у мТл.

        Відповідні оцінювання, розміри та точки вимірювань для випробувальних магнітів можна знайти у відповідних кресленнях та таблицях. Для проведення розрахунків, вимірювань та калібрування випробувальних магнітів потрібно посилатися на вище наведені стандарти.

[image: image1.png]



Позначення

1 Північний полюс

2 Південний полюс

3 Північний полюс (заштрихований)

	Матеріал
	АlNiCo 34/5 (код R1-1-10)

	Залишкова намагніченість Br мін.
	1120 мТл

	Густина енергії (BH) max
	34 кДж/м3  

	Поляризація робочої точки
	0,835 Тл +/- 2%


                        Рисунок А.1  Випробувальний магніт - магніт типу 1
[image: image3.bmp]Позначення

1  Північний полюс

2  Південний полюс

3  Північний полюс (заштрихований)

	Матеріал
	NdFeB N38 (REFeB 280/120 - код R5-1-7)

	Залишкова намагніченість Br мін.
	1240 мТл

	Густина енергії (BH) max
	280 кДж/м3  

	Поляризація робочої точки
	Залишкова намагніченість Br – 5%  


                    Рисунок А.2  Випробувальний магніт - магніт типу 2

                                                                  Додаток В

(обов’язковий)

Загальна таблиця проведення випробувань

	Назва

основного випробування
	 Завдання, які повинні виконуватись при основному випробуванні
	Кількість зразків

	
	Перед проведенням основного випробування
	Під час проведення основного випробування
	Після проведення основного випробування
	

	Перевірка виявлення крізь границю
	Жодної
	6.3.3.1
	Жодної
	1

	Перевірка виявлення  всередині границі
	Жодної
	6.3.3.2
	Жодної
	1

	Перевірка виявлення за умови  великої швидкості
	Жодної
	6.3.4
	Жодної
	1

	Перевірка виявлення за умови періодичності руху
	Жодної
	6.3.5
	Жодної
	1

	Перевірка ближнього виявлення
	Жодної
	6.3.6
	Жодної
	1

	Перевірка значного скорочення визначеної зони дальності
	Жодної
	6.3.7
	Жодної
	1

	Включення затримки, інтервали часу між сигналами та індикацією виявлення
	Жодної
	6.4
	Жодної
	1

	Самоконтроль
	Жодної
	6.5
	Жодної
	2

	Стійкість до впливу потоку повітря
	Жодної
	6.6.1
	Жодної
	1

	Стійкість до видимого та ближнього інфрачервоного випромінювання
	Жодної
	6.6.2
	Жодної
	1

	Стійкість до впливу мікрохвильового сигналу люмінесцентного освітлення
	Жодної
	6.6.3
	Жодної
	1

	Стійкість до несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача крізь корпус та наявні отвори
	Жодної
	6.7.1
	Жодної
	10

	Виявлення видалення сповіщувача з установчої поверхні
	Жодної
	6.7.2
	Жодної
	10

	Стійкість до переорієнтації регульованих кріплень
	Жодної
	6.7.3
	Жодної
	10

	Стійкість до впливу магнітного поля
	Жодної
	6.7.4
	Жодної
	10

	Виявлення маскування сповіщувача
	6.2.2
	6.7.5
	6.2.2+6.2.3
	10,11 а

	Стійкість до хибних сигналів про маскування
	Жодної
	6.7.6
	Жодної
	1

	Споживання струму сповіщувачем
	Жодної
	6.8.1
	Жодної
	1

	Повільна зміна вхідної напруги та обмеження діапазону напруги 
	Жодної
	6.8.2
	Жодної
	1

	Пульсація вхідної напруги

	Жодної
	6.8.3
	Жодної
	1

	Ступенева зміна вхідної напруги


	Жодної
	6.8.4
	Жодної
	1

	Повна втрата електроживлення
	Жодної
	6.8.5
	Жодної
	1

	Сухе тепло
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	3

	Холод
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	3

	Вологе тепло (сталий вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	4

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	4

	Проникнення води
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	5

	Механічний удар
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	6

	Вібрація
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	7

	Імпульсний удар 
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	6

	Електромагнітна сумісність
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	8

	Вологе тепло (сталий вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	4

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	4

	Корозія SO2
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	9

	Вібрація (синусоїдальна) 
	6.2.2
	6.9
	6.2.2
	7

	Маркування та/або ідентифікація
	Жодної
	6.10.1
	Жодної
	1

	Документація
	Жодної
	6.10.2
	Жодної
	1

	a Для випробувань з виявлення маскування сповіщувача необхідна більша кількість зразків




Додаток С

(довідковий)

Діаграми випробування рухом

[image: image4.png]



    Рисунок С.1 – Виявлення крізь границю зони 

[image: image5.emf]
                Позначення: 1  Сповіщувач
                Рисунок С.2 - Виявлення в межах границі зони 

                   Позначення: 1 Сповіщувач
[image: image6.png]m

10

12

14

Detector




     

      Рисунок С.3 - Виявлення за умов великої швидкості та                 

                               переривчастого руху
[image: image7.png]19 f....

Lzt

14

DETECTOR





      Позначення: 1 Сповіщувач

      Рисунок С.4 -  Виявлення  наближення   
[image: image8.png]14

DETECTOR





                Позначення: 1 Сповіщувач

      Рисунок С.5 - Значне скорочення дальності виявлення

Додаток D
(обов’язковий)

Процедура обчислення різниці середніх температур 

 стандартної цілі та фонової поверхні
D.1 Вимірювання та обчислення різниці реальних середніх температур між СЦР та фоновою поверхнею 

       Обчислення різниці реальних середніх температур Dtr для вибраної СЦР потребує безконтактного вимірювання температури тіла людини та безпосередньо прилеглої фонової поверхні та усереднення різниць між ними. Термометр повинен мати діапазон чутливості   довжини хвилі від 6 мкм до 18 мкм,  кут уловлювання не більше 30,  установча позиція випромінювання – 95%.

П’ять окремих зон людського тіла вимірюються за поверхневою температурою, а різниці між зонами тіла і фоновою поверхнею оцінюються відповідно до вагового коефіцієнта та підсумовуються для отримання Dtr:

	Зона тіла
	 Різниця температур тіла та фонової поверхні
	Значення: ваговий коефіцієнт

	Голова
	Dtr1
	W1
	2

	Грудна клітка
	Dtr2
	W2
	4

	Тильна сторона руки
	Dtr3
	W3
	4

	Коліно
	Dtr4
	W4
	2

	Ступня
	Dtr5
	W5
	1


  [image: image2.png]Dt, =

_ XRoy Dty X Wi
3
ne1 Wi




   D.2 Регулювання різниці еквівалентних середніх температур між СЦР та фоновою поверхнею

         Різниця еквівалентних середніх температур між температурою СЦР та температурою безпосередньо прилеглої фонової поверхні не повинна бути нижче 2,80С (3,50С – 20%). Якщо Dtr більше 4,20С (3,50С + 20%), то один або декілька послаблюючих фільтрів розміщуються прямо на лінзах сповіщувача або вікні для зниження випромінювання, що отримує сповіщувач в межах відхилення 20% від значення, що обумовлене різницею температур  3,50С.
         Як альтернатива, якщо Dtr більше, ніж 4,20С (3,50С + 20%), СЦР може вдягти додатковий шар або шари прилягаючого одягу, або  загальна температура фонової поверхні може бути підвищена. Якщо Dtr менше 2,80С (3,50С – 20%), необхідно знизити загальну температуру фону.

        Листи ПЕВГ можна використовувати як фільтруючі матеріали для регулювання сигналу СЦР. Процентне скорочення випромінювання, яке отримує сповіщувач при застосуванні цих матеріалів, найточніше реєструється інфрачервоним спектрографом.

Приклади матеріалів, які мають товщину 100 мкм та 200 мкм, що можуть дати наступне приблизне послаблення сигналу СЦР:

                   Товщина матеріалу                                 Приблизне послаблення                    

                                                                                    сигналу

                       100 мкм                                                           20%

                       200 мкм                                                           36%

Додаток Е

(довідковий)

Основна ціль виявлення для основного випробування  здатності виявлення

          Вказане обладнання призначене для перевірки тривалості функціонування сповіщувача після проведення випробування. Вимагається, щоб після стабілізації джерело тепла мало поверхневу температуру подібну до температури зловмисника. Комплект із восьми послідовно включених резисторів з опором 120 Ом та потужністю 0,25 Вт складає резистор опором  960 Ом, що встановлюється на обмідненій платі з висотою 120 мм та шириною 30 мм. Регулювати напругу електроживлення до тих пір, поки базова ціль виявлення не буде мати середню стабільну зовнішню температуру від 3,50C до 100C над поверхнею при проведенні вимірювань безконтактним термометром. Цей прилад при встановленні на  ручну штангу, який забезпечений достатньою довжиною кабеля, що з’єднується з джерелом енергоживлення, можна нести на руках крізь поле зору сповіщувача. Відповідна дистанція руху має складати приблизно 1,0 м на відстані 1,0 м від сповіщувача.

Додаток F

(довідковий)

Обладнання для контролювання швидкості при випробуванні рухом
           СЦР повинна рухатися з різними швидкостями під час проведення випробування руху згідно Таблиці 3. Швидкість має бути від 0,1 м/с до 3,0 м/с ± 10%. Рекомендовано використання засобів контролю наведених значень швидкості.

           F.1 Напрямна система рухомого джерела світла

           Цей пристрій складається з комплекту світлодіодів, встановлених вздовж по підлозі в тому напрямку, яким буде рухатись контрольований об’єкт. Світлодіоди приводяться до рухомого стану регульованим лічильником, щоб вони могли виблискувати один за одним на підлозі, створюючи орієнтир руху для  СЦР.

           F2 Метроном

            Метроном видає чутний синхронний звук, який може бути використаний у поєднанні зі шкалою позначок відстаней на підлозі для визначення напряму руху СЦР від однієї позначки до наступної при кожному такті сигналу  метронома.

Додаток G
(довідковий)

Стійкість до видимого та ближнього інфрачервоного випромінювання при калібруванні джерела світла

Джерелом освітлення має бути кругла для  автомобільної фари напругою 12 В галогенна лампа 60 Вт типу Н4 з використанням головної променевої нитки. Визначено, що сигнали або сповіщення про проникнення, що формуються за допомогою таких ламп, спричиняються не видимим випромінюванням, а інфрачервоними хвилями довжиною 2 мкм – 3 мкм додатково до видимого спектру.

Не всі фари у комбінації з лампами будуть виділяти необхідний тип випромінювання.

Для вимірювання інтенсивності світлового потоку в видимому діапазоні хвиль, що виробляє головна лампа, може бути використаний стандартний оптичний люксметр, який буде встановлено на такій відстані від сповіщувача, щоб інтенсивність освітлення сповіщувача була 2000 лк ±10%.

Стандартний  люксметр не буде вимірювати випромінювання, що виділяється у діапазоні довжини хвилі від 2 мкм до 3 мкм. Люксметр має бути калібрований відповідно стандартному джерелу світла. Фара встановлюється на такій відстані, щоб інтенсивність отриманого видимого випромінювання становила 2000 лк ±10%, що вимірюється люксметром у місці розташування сповіщувача. Не змінюючи положення лампи необхідно замінити сповіщувач, який діє в діапазоні довжини хвилі від 2 до 3 мкм (наприклад, на сповіщувач PbS), та занотувати отримані дані. Таким чином забезпечуються послідовні умови випробування шляхом вимірювання отриманого випромінювання в діапазоні довжини хвилі від 2 мкм до 3 мкм, що набагато краще, ніж повністю покладатися на показання  люксметра, який характеризується опосередкованими вимірюваннями, результати яких можуть бути неточними.

                                                                   Додаток H
(довідковий)

Стійкість до впливу мікрохвильового сигналу люмінесцентного освітлення





Рисунок Н.1 Стійкість до впливу  люмінесцентної лампи
         Додаток I
(довідковий)

Приклад дрібного ручного інструмента

	                   Складаний ніж


	                            Магніти

	                    Сталева лінійка


	                            Папір

	      Провід


	                            Кліщі

	        Сірники


	                            Набір малих      

                            викруток

	               Скріпки для         

       паперу
	                            Жорсткий провід
                            (1 мм ± 0,05 мм   

                            згідно EN 60529  

                            IP4X)

	     Ручка
	


Додаток J
(довідковий)

Випробування на стійкість до переорієнтування регульованих кріплень

Встановити сповіщувач на дерев’яну підставку з металевою задньою опорою (див. Рисунок J.1). Сталеві гайки, що приладжені до металевої опори, використовуються із застосуванням гайкового ключа таким чином, що виміряне значення  затягування може відповідати   рівню, від якого потрібно вимірювати значення  переорієнтації.

 Випробування виконується шляхом стискання сповіщувача м’якими лещатами та повернення металевої бази із застосуванням гайкового ключа. За допомогою лінійки та транспортиру, що пристосовані до металевої основи, виконати вимірювання кута повороту, який спричинений обертальним моментом.
Примітка:                                                                   Розміри наведені у мм

Всі гайки повинні бути розміру М6.

Рисунок J.1  Випробування на переорієнтування

Код УКНД  13.310
       Ключові слова: комбіновані пасивні інфрачервоні та мікрохвильові сповіщувачі,  сповіщувач
Відповідальний виконавець

Заступник голови ТК 165                                      О. І. Черкашин
3





Ø 5,8





10,2





40





1





2





3





Ø 5,8





36





10





1





2





15





м





м





            1





м





           1





           1





           1





2,0 м





0,5 м





1





2





1,0 м





0,5 м





3





1





4





Позначення:


1   Сповіщувач


2   Вид збоку


3   Лампа    повернута на 90 о


4   Установлення на стелі


5    Вид зверху 








2,0 м





1





3





5





20





50





150





150





1





2





Позначення:


1 – Неіржавка сталь


2 – Тверда деревина 








58

