                                                                                              ДСТУ EN 50131-2-6

                                                            [image: image10.png]



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                                                                                  

__________________________________________________________________
  СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
   Системи охоронної сигналізації 

     Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі 

(EN 50131-2-6:2008, IDT)
                                     ДСТУ EN 50131-2-6:2010

                                        (Проект, перша редакція)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

ПЕРЕДМОВА

1      ВНЕСЕНО:  ТК 165 та ВГО «Українська федерація індустрії безпеки»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

О. Бовсуновський, В. Вістизенко, С. Колосовський,  К. Лесик, Д. Мунтян, 

О. Черкашин

2      НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України 

від                         №             

3      Стандарт відповідає EN 50131-2-6:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems – Part 2-6: Opening contacts (magnetic) (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6: Магнітні контактні сповіщувачі) 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)
__________________________________________________________________
Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ      повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного
дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатися до

Держспоживстандарту України.

                                      Держспоживстандарт України, 2010
	                                                              Зміст

Національний  вступ……………………..……………….…...………...5
1 Сфера застосування………………………………………..……….…7
2 Нормативні посилання……………………….…….……...….………8
3 Визначення та скорочення …..…………………………………… ....9
3.1 Визначення ……..……………………………..………….…….....9
3.2 Скорочення ……..………...…………………..…………………11
4 Функціональні вимоги …….………………………….…….………11
4.1 Події…………………………………………...……….…………11
4.2 Сигнали або сповіщення …..…………….…..…………….……12
4.3 Виявлення …………………..….……….………….…………… 13
4.4 Вимоги до функціонування……….…………………….………14
4.5 Безпека від несанкціонованого втручання………………..……15

4.6 Електричні  вимоги …………………….………………...….….16
4.7 Кліматична класифікація та умови……….………………...…..18
      5 Маркування, ідентифікація та документація………………..….....19      

         5.1 Маркування та/або ідентифікація ...............................................19
         5.2 Документація ................................................................................19
      6  Випробування ....................................................................................19
         6.1 Загальні положення ………. .......................................................20
    6.2 Загальні умови випробувань …….. ...........................................20
    6.3 Основне  випробування здатності виявлення ...........................20
    6.4 Контроль здійснення виявлення ………………………………21
    6.5 Включення функції затримки, інтервали часу між 

          сигналами та індикацією виявлення …......................................21 

    6.6 Безпека від несанкціонованого   втручання...............................22
    6.7 Електричні випробування ...........................................................24
    6.8 Кліматична класифікація та умови………. ...............................27
    6.9 Маркування, ідентифікація та документація……….................29
     Додаток А  Характеристики та вимоги до стандартних      

     магнітів для випробувань впливу магнітного поля …………………31     Додаток В Загальна таблиця проведення випробувань ……………..…33
     Додаток С Перелік дрібного ручного інструмента для випробувань на стійкість корпусу до несанкціонованого доступу………………...…35
     Додаток  D Вісі координат переміщення..…………………………...36           

     Додаток Е  Випробувальні поверхні для феромагнітних матеріалів 37
     Додаток F Випробувальні зовнішні поверхні сповіщувача для прикладання магнітів, призначених для проведення випробувань магнітного впливу ……………………......................................................38
Бібліографія ………………………………………………………………40
Рисунок А.1 Випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів зовнішньої установки ........................................................32
Рисунок А.2 Випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів внутрішньої установки .......................................................32
Рисунок D.1 Тип сповіщувача внутрішньої установки ...........................36

Рисунок D.2 Тип сповіщувача зовнішньої установки .............................36
Рисунок D.3 Тип пересувного затворного сповіщувача  ........................36
Рисунок F.1 Випробування впливу магнітного поля для     

сповіщувачів зовнішньої установки, відповідний магніт .......................38
Рисунок F.2 Випробування впливу магнітного поля для    

сповіщувачів поверхневої установки, незалежний магніт ......................38

Рисунок F.3 Випробування впливу магнітного поля для сповіщувачів  

внутрішньої установки, незалежний магніт .............................................39
Таблиця 1 Події, що обробляються відповідно класам безпеки ……....11
Таблиця 2 Формування сигналів або сповіщень ......................................12
Таблиця 3 Електричні вимоги ...............................................................16
Таблиця 4 Кліматичні випробування, функціональні ...........................28
Таблиця 5 Кліматичні випробування, випробування на стійкість .........29



     НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

      Цей стандарт є тотожний переклад EN 50131-2-6:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems – Part 2-6: Opening contacts (magnetic) (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6:  Магнітніх контактні сповіщувачі)
      Технічний комітет, який несе відповідальність за цей стандарт є ТК 165 «Індустрія безпеки».

       Стандарт містить вимоги відповідно до чинного законодавства України.

       До стандарту внесено такі редакційні зміни:

       - вилучено довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

       - слова «EN 50131-2-6», «цей Європейський стандарт» та «цей документ» змінено на «цей стандарт»;

       - структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Титульна сторінка», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

       - замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» – «мм», «s» – «с», 
 «ms» - «мс», «Hz» - «Гц», «V» -  «В», «kPa» - «кПа», , «оС» - «оС», «mV» - «мВ», «mT» - «мТл», «kJm-3» - «кДж/м3».

        Міжнародні стандарти, на які є посилання в тексті можна замовити в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

        До стандарту долучено національне пояснення, виділене в тексті рамкою з перекладом міжнародних стандартів українською.

        Європейські стандарти на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні:

EN 50130-4:1996                            ДСТУ EN 50130-4:2006  Системи тривожної 
                                                         сигналізації.                                  
                                                         Електромагнітна  сумісність. Серія              

                                                         стандартів: Вимоги         

                                                         до тривкості складників систем тривожної                     

                                                         сигналізації     

                                                         про пожежу, проникнення та суспільну            

                                                         небезпеку (EN50130- 4:1996, IDT)                                                           

EN 50131-1:1997                            ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної 
                                                         сигналізації. 
                                                         Системи охоронної сигналізації. Частина 1. 
                                                         Загальні вимоги (EN 50131-1:1997, IDT) 

EN 60068-1:1998                            ДСТУ 3114-95 Матеріали радіотехнічні. 
                                                         Випробування дією вологи і тепла в             

                                                         усталеному режимі (IEC 60068-

                                                         1:1998, NEQ)               

                         НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                        СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

                                    Системи охоронної сигналізації

                         Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі
СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Системы охранной сигнализации

Часть 2-6.  Магнитоконтактные извещатели                                   
                                                                                            Чинний від __________          

      1
Сфера застосування
      Цей  стандарт стосується спеціальних або неспеціальних провідних або безпровідних магнітних контактних сповіщувачів, визначає класи безпеки від 1 до 4 (згідно EN 50131-1:2006) та використовує кліматичну класифікацію від I до IV до сповіщувачів, що призначені для зовнішнього та внутрішнього використання згідно EN 50130-5.
      Магнітний контактний сповіщувач повинен виявити відхилення від визначеного закритого положення дверей або вікна. Магнітний контактний сповіщувач складається з двох окремих частин, між якими в результаті взаємодії виникає магнітне поле. Відокремлення двох частин порушує зв’язок між ними та призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення.
      Сфера застосування та кількість цих сигналів чи сповіщень будуть більш досконалими для систем, що мають вищий клас. 

     Сповіщувач повинен виконувати всі вимоги відповідно вказаного класу безпеки.

     До обов’язкових функції сповіщувача можуть бути включені додаткові функції, які вказані в цьому стандарті, при умові, що вони не будуть впливати на правильне виконання обов’язкових функцій.

     Дві окремі частини сповіщувача повинні визначатися за змістом цього  стандарту як сповіщувач.
     Цей стандарт не застосовується для внутрішніх з’єднань систем охоронної сигналізації. 
      2
Нормативні посилання
Наступні нормативні документи являються обов’язковими для посилання в цьому документі. У датованих посиланнях наведені всі редакції, що використовуються. У не датованих посиланнях наведена остання редакція нормативного документу (включаючи всі зміни).

	EN 10130:1991
+ А1:1998
	Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming – Technical delivery conditions

	EN 50130-4:1995
+ A1 1998
	Alarm systems – Part 4. Electromagnetic compatibility – Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

	EN 50130-5:1998
	Alarm systems – Part 5. Environmental test methods

	EN 50131-1:2006
	Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1. System requirements

	EN 60068-1:1994
	Environmental testing – Part 1. General and guidance (IEC 60068-1:1988 + А1:1992 +corrigendum Oct. 1988)

	EN 60068-2-52:1996
	Environmental testing – Part 2. Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (IEC 60068-2-52:1996)

	EN 61000-6-3:2001
	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3. Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, mod.)


	                                        Національне пояснення



	EN 10130: 1991
+ A1: 1998        
	Вироби із низьковуглецевої сталі плоскі холоднокатані для холодного штампування. Технічні умови постачання

	EN 50130-4:1995

+ A1 1998
	Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Серія стандартів: Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку

	EN 50130-5:1998
	Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища

	EN 50131-1:2006
	Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем

	EN 60068-1:1994
	Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги та керівництво (IEC 60068-1:1988 + А1:1992 + поправка жовтень 1988)

	EN 60068-2-52:1996
	Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 2. Випробування – випробування Kb: сільова імла, натрій-катіонування (розчин галіту) (IEC 60068-2-52:1996)

	EN 61000-6-3:2001
	Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-3. Загальні стандарти. Емісія завад у житловому та торговому середовищах та у виробничих зонах (IEC 61000-6-3:1996, змін.)


 3
Визначення та скорочення
      Як доповнення до визначень та скорочень, що вживаються в стандарті EN 50131-1, цей документ також використовує наступні визначення та скорочення.

 3.1 Визначення

      3.1.1 недопустима зона (prohibited area)

      Визначений виробником варіант встановлення двох компонентів сповіщувача, при якому сповіщувач не може відповідати вимогам цього стандарту
      3.1.2 неправильне функціонування (incorrect operation)
      Фізичний стан, що призводить до невідповідного сигналу сповіщувача
      3.1.3 безпровідний сповіщувач (wire free detector)

      Сповіщувач, що підключений до прилада приймально-контрольного без застосування фізичних пристроїв, наприклад, за допомогою радіочастотного сигналу
      3.1.4 відстань наближення/ відстань замикання контактів (approach  

    distance/ make distance)
    Відокремлена відстань між двома компонентами сповіщувача, які при наближенні один до одного виробляють сигнал або сповіщення реверсу (замкнення)
      3.1.5 відстань віддалення/ відстань розмикання контактів (removal   

   distance/ break distance)
    Відокремлена відстань між двома компонентами сповіщувача, які при віддаленні один від одного призводять до формування сигналу або сповіщення про проникнення
      3.1.6 магнітний контактний сповіщувач (opening contact (magnetic))
      Сповіщувач, який складається зазвичай з двох окремих частин. Активне зближення між двома частинами створює щонайменш одне магнітне поле. Віддалення двох частин одна від одної порушує зв’язок між ними та призводить до формування сигналу або сповіщення про проникнення
      3.1.7 відповідний магніт (corresponding magnet)

     Активна частина сповіщувача, що складається з одного або більше компонентів, призначена для формування щонайменш одного магнітного поля

      3.1.8 перемикаючий елемент (switch component)
      Взаємодіюча частина сповіщувача, що складається з одного або декількох компонентів, призначена для виявлення магнітного поля (полів) відповідного магніту та формування відповідного сигналу або сповіщення
      3.1.9 магнітний контактний сповіщувач зовнішньої  установки (surface mount contact)

      Магнітний контактний сповіщувач, у якого обидві  частини (перемикаючий елемент та відповідний магніт) встановлені на поверхнях обох частин контрольованого об’єкту (фіксованої та рухомої частини)
      3.1.10 магнітний контактний сповіщувач внутрішньої установки (flush mount contact)  
      Магнітний контактний сповіщувач, у якого обидві частини (перемикаючий елемент та відповідний магніт) встановлені всередині обох частин контрольованого об’єкту (фіксованої та рухомої частини)

     3.1.11 герметизований контакт (sealed contact)
     Тип конструкції сповіщувача, у якого не передбачено прямого доступу до внутрішніх компонентів або з’єднань, наприклад, „залитий” пристрій, що обладнаний вбудованим з'єднувальним кабелем 
     3.1.12 сигнал реверсу (замкнення) (reverse signal)
      Сигнал або сповіщення, яке формує сповіщувач для того, щоб показати, що подія проникнення вже відсутня, як наприклад, зміна стану або скасування сигналу або сповіщення про проникнення
     3.1.13 подія проникнення (intrusion event)
     Порушення режиму роботи, що вказує на наявність небезпеки
     3.1.14 низька напруга живлення (low supply voltage)
     Рівень напруги живлення, нижче якого функціонування сповіщувача не може бути гарантовано
     3.1.15 магніти для випробувань впливу магнітного поля (interference    test magnets)

     Магніти, що використовуються для контролювання стану працездатності сповіщувача при наявності зовнішнього магнітного поля, щонайменш один з яких повинен бути ідентичним відповідному магніту, що поставляється зі сповіщувачем
     3.1.16 зовнішнє магнітне поле (external magnetic field)
     Навмисно створене магнітне поле, що створюється не відповідним магнітом, а іншим джерелом, наприклад, магнітом протидії
     3.1.17 стійкість (immunity)
     Характеристика сповіщувача, при якій дозволяється лише обмежене скорочення функціональних вимог стосовно здійснення виявлення при наявності одного з магнітів для випробувань впливу магнітного поля
      3.2 Скорочення
      У цьому стандарті  використовуються скорочення, що наведені в стандарті EN 50131-1, а також наступні скорочення:
      ЕМС (EMC ElectroMagnetic Compatibility) – електромагнітна сумісність

      ОВВ  (BTD Basic Test of Detection capability) – основне випробування здатності виявлення 
  4 Функціональні вимоги

       4.1 Події
       Сповіщувач повинен обробляти події у відповідності з Таблицею 1 та розділу 4.  

        Таблиця 1 – Події, що обробляються відповідно класам безпеки
	                                      Подія
	        Клас безпеки

	
	1
	2
	3
	4

	Перевищення відстані розмикання контактів
	Об
	Об
	Об
	Об

	Внутрішня відстань замикання контактів
	Об
	Об
	Об
	Об

	Дистанційне включення  індикації

 виявлення a
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Вплив магнітного поля
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Стійкість до  доступу до внутрішньої частини сповіщувача

Сповыщувача
	НОб
	Об
	Об
	Об

	Виявлення доступу до внутрішньої частини сповіщувача
	НОб b
	Об c
	Об c
	Об c

	Цілісність внутрішніх з’єднань
	Об
	Об
	Об
	Об

	Видалення з установчої поверхні d
	НОб
	Об
	Об
	Об

	Низька напруга електроживленняe
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Загальна втрата зовнішнього електроживлення f
	Об
	Об
	Об
	Об

	Узгоджені кодовані пари g
	НОб
	НОбб
	НОб
	Об

	Об - обов’язково,

НОб – необов’язково

a      Вимагається тільки при наявності індикатора виявлення
b     Формування сигналу про втручання при відкритті звичайними засобами не вимагається
c     Не вимагається при герметизованих контактах

d    Обов’язково для безпровідних сповіщувачів з класами безпеки 2, 3 і 4; обов’язково для всіх типів сповіщувачів поверхневої установки з класом безпеки 4 

e     Дивись п. 4.6.7

f    Дивись п. 4.6.6

g    Кодування повинне мати мінімум 8 відмінностей



      4.2 Сигнали або сповіщення

     Відповідь на сигнали або сповіщення, що формуються сповіщувачем, визначається системою охоронної сигналізації. Сповіщувач повинен формувати сигнали або сповіщення у відповідності до Таблиці 2, базуючись на подіях, що перераховані у Таблиці 1. Сигнали або сповіщення повинні формуватися протягом 10 с після виникнення події. Сповіщувач повинен відреагувати на події, що позначені як необов’язкові у Таблиці 1, у відповідності до Таблиці 2.
        Таблиця 2 – Формування сигналів або сповіщень

	Подія
	Сигнали або сповіщення

	
	Проник-нення
	Втруча-ння
	Несправ-ність

	Перевищення відстані розмикання контактів
	Об
	НД
	НД

	Внутрішня відстань замикання контактів
	НД
	НД
	НД

	Вплив магнітного поля для класу безпеки 3 a
	НОб
	НОб
	НОб

	Вплив магнітного поля для класу безпеки 4 b
	Об
	НОб
	Об

	Виявлення доступу до внутрішньої частини  сповіщувача 
	НД
	Об
	НД

	Видалення з установчої поверхні
	НД
	Об
	НД

	Низька напруга електроживлення с
	НОб
	НОб
	Об

	Загальна втрата зовнішнього електроживлення d
	Об
	НОб
	НОб

	Об – обов’язково,

НОб – необов’язково, НД – не дозволено
	
	

	а   Вимагається тільки у випадку, якщо відстані наближення та віддалення більш ніж удвічі перевищують відстані, що визначені виробником (див. 6.6.4); принаймні один з цих сигналів або сповіщень (проникнення або/та втручання або/та несправність) повинен бути сформований.

b    Вимагається тільки у випадку, якщо відстані наближення та віддалення більш ніж вдвічі перевищують відстані, що визначені виробником (див. 6.6.4); будь-який з сигналів або сповіщень про проникнення та несправність, або повинні формуватись відповідні сигнали або сповіщення

АБО незалежний сигнал або сповіщення повинен бути сформований
с   Див. 4.6.7.

d    Див. 4.6.6.


     4.3 Виявлення

     4.3.1 Здійснення виявлення

     4.3.1.1 Загальні вимоги

     Експлуатаційні параметри сповіщувача повинні бути перевірені відповідно рекомендацій виробника стосовно осей координат руху, як це зображено у Додатку D.

     Виробник повинен зрозуміло у документації на продукцію вказати будь-які обмеження, що стосуються монтажу, наприклад, недопустиму зону між поверхнею сповіщувача і мінімальною відстанню замикання контактів.
     4.3.1.2 Відстань віддалення/розмикання контактів
     Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення при заданій максимальній відстані (відстанях), що вказана виробником. Ця відстань повинна бути визначена для всіх функціонально визначених осей координат. Якщо сповіщувач призначений для встановлення на феромагнітних поверхнях або всередині феромагнітного матеріалу, також повинна бути вказана відстань віддалення/розмикання контактів для всіх функціонально визначених осей координат, коли сповіщувач встановлюється з використанням матеріалу, як це наведено у Додатку Е.
     4.3.1.3 Відстань наближення/замикання контактів
     Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення реверсу при заданій мінімальній відстані (відстанях), що вказана виробником. Ця відстань повинна бути визначена для всіх функціонально визначених осей координат. Якщо сповіщувач призначений для встановлення на феромагнітних поверхнях або всередині феромагнітного матеріалу, також повинна бути вказана відстань наближення/замикання контактів для всіх функціонально визначених осей координат, коли сповіщувач встановлюється з використанням матеріалу, як це наведено у Додатку Е.
     4.3.2 Індикація виявлення
     При наявності індикатора виявлення, який вказує, коли формується сигнал або сповіщення про проникнення, цей індикатор повинен включатися та виключатися дистанційно.

     Регулюючі засоби для включення або виключення цієї індикації локально у внутрішній частині сповіщувача повинні бути доступними тільки у випадку, коли сповіщувач відкривається звичайними засобами.

    Сповіщувачі з класами безпеки 3 та 4 повинні отримувати команди включення та виключення індикації з контрольно-індикаційного обладнання при наявності такого індикатора.
    4.4  Вимоги до функціонування

 4.4.1
Інтервали часу між сигналами або сповіщеннями про проникнення

      Сповіщувачі з провідними каналами зв'язку можуть формувати сигнал чи сповіщення про проникнення не більше, ніж за 15 с після закінчення попереднього сигналу чи сповіщення про проникнення.

      Сповіщувачі з безпровідними  каналами зв'язку повинні мати можливість формувати сигнал чи сповіщення про проникнення після закінчення попереднього сигналу чи сповіщення про проникнення у наступні проміжки часу:

Клас безпеки  1          300 с

Клас безпеки  2          180 с

Клас безпеки  3          30 с


Клас безпеки  4          15 с

   4.4.2
Включення затримок

Коли сповіщувач потребує підключення до зовнішнього або внутрішнього джерела електроживлення відповідно до п. 4.6, він повинен відповідати всім функціональним вимогам не пізніше, ніж через 180 с після отримання від джерела живлення своєї номінальної напруги.

   4.4.3
Сигнали про несправний стан
Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про несправність відповідно до технічних умов виробника та вимог Таблиці 2 при наявності несправного стану відповідно до Таблиці 1 або в результаті проведення  внутрішнього самоконтролю, якщо ця функція передбачена.
    4.5   Безпека від несанкціонованого втручання

      4.5.1 Вимоги до безпеки від несанкціонованого втручання 

       Всі виводи підключення, механічні та електронні засоби регулювання повинні знаходитися всередині корпуса сповіщувача.

       Вимоги до безпеки від несанкціонованого втручання для кожного класу сповіщувачів вказані в Таблиці 1.
       4.5.2 Виявлення несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача крізь корпус та наявні отвори 

       Наявні отвори не повинні дозволяти втручатися в функціонування сповіщувача при застосуванні звичайних наявних інструментів. Не повинно бути жодних пошкоджень, що можуть завадити нормальному функціонуванню сповіщувача.
       Якщо є можливість отримати доступ до внутрішньої частини сповіщувача, то необхідні відповідні інструменти, щоб відкрити пристрій. Для сповіщувачів з класами безпеки 2, 3 та 4 корпуси, що дають доступ до компонентів системи, який може негативно вплинути на функціонування сповіщувача, повинні бути оснащені пристроєм з виявлення несанкціонованого втручання, який формуватиме сигнали або сповіщення відповідно до Таблиці 2. Отримання такого доступу повинно бути  неможливим без формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання або спричинення візуальних пошкоджень. Герметизовані контакти не потребують засобів з виявлення доступу до внутрішньої частини сповіщувача.
4.5.3
Виявлення  видалення сповіщувача з установчої поверхні
     Пристрій з виявлення несанкціонованого втручання повинен бути встановлений для того, щоб формувати сигнал або сповіщення про втручання у відповідності з Таблицею 2 при видаленні сповіщувача з установчої поверхні. Функціонуванню даного пристрою не повинні перешкоджати зовнішні засоби. Пристрій повинен бути приведений в дію ще до того, як буде отримано до нього доступ. 
4.5.4
Вплив магнітного поля 

     Коли сповіщувач встановлюється у відповідності до інструкцій виробника та підлягає впливу зовнішнього магнітного поля, що створюється магнітом для випробувань впливу магнітного поля відповідно Додатку А, який прикладається до зовнішньої поверхні сповіщувача згідно Додатку F, сповіщувач повинен:
     а) бути стійким до впливу магнітів для випробувань впливу магнітного поля та продовжувати функціонувати в звичайному режимі, при цьому відстані замикання/ розмикання контактів не повинні перевищувати вдвічі відстаней, вказаних в п. 4.3.1,
або

     б) сформувати сигнал або сповіщення про проникнення та/або втручання та/або інший незалежний сигнал або сповіщення відповідно до Таблиці 2 у випадку, коли відстані замикання/розмикання контактів вдвічі перевищують відстані, що вказані в п. 4.3.1. Ці сигнали або сповіщення можуть формуватися або при прикладанні магніту для випробувань впливу магнітного поля, або, коли відповідний магніт повертається в своє вихідне встановче положення.
      Примітка. Сигнали або сповіщення, що формуються сповіщувачами з класом безпеки 4 повинні використовуватися системою охоронної сигналізації для повної ідентифікації спроб перешкоджанню роботі сповіщувача внаслідок впливу магнітного поля.
     4.5.5 Узгоджені кодовані пари
     Сповіщувач 4 класу безпеки повинен складатися з узгодженої пари перемикаючого елементу та відповідного магніту. Підібрані засоби узгодження повинні мати щонайменш 8 відмінностей. Неможливим має бути визначення ідентичності окремої пари шляхом візуального огляду сповіщувача.

     Ймовірність застосування кожного коду повинна бути однаковою.
     4.6. Електричні вимоги

     4.6.1 Залежність від класу безпеки

     Вимоги, що містяться в п. 4.6.2 – 4.6.6, стосуються тільки сповіщувачів, що мають зовнішні джерела електроживлення та повинні забезпечувати належну роботу компонентів сповіщувача. 
       Таблиця 3 - Електричні вимоги

	Випробування
	Клас
 безпеки 1
	Клас безпеки 2
	Клас безпеки 3
	Клас безпеки 4

	Споживання струму сповіщувачем
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Діапазон вхідної напруги
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Повільне підвищення вхідної напруги 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Пульсація вхідної напруги 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Ступенева зміна вхідної напруги
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається


     4.6.2 Споживання струму сповіщувачем

Споживання струму у черговому режимі роботи та максимальне споживання струму не повинні перевищувати значень, вказаних виробником при номінальній вхідній напрузі.

     4.6.3 Повільна зміна та обмеження діапазону вхідної напруги 

     Сповіщувач повинен відповідати усім функціональним вимогам, коли вхідна наруга знаходиться в межах між  ±25% номінального значення, або в межах вказаних виробником величин. Якщо напруга електроживлення повільно піднімається, то сповіщувач повинен функціонувати в нормальному режимі відповідно до визначених меж діапазону.

      4.6.4 Пульсація вхідної напруги

      Сповіщувач повинен функціонувати при синусоїдальних коливаннях вхідної напруги  ± 10% від номінального значення з частотою 100 Гц.
     4.6.5 Ступенева зміна вхідної напруги

     Ніяких сигналів або сповіщень не повинно формуватись при ступеневому зміненні вхідної напруги між номінальною та максимальною, а також між номінальною та мінімальною.

     4.6.6 Загальна втрата зовнішнього електроживлення
     Цей пункт стосується сповіщувачів, що потребують зовнішні джерела електроживлення.

     В цьому пункті не враховується напруга, що прикладається до герконового сповіщувача.
     Сигнал або сповіщення про проникнення повинен формуватися при загальній втраті електропостачання. Сигнал або сповіщення не повинен формуватися, якщо стан загальної втрати зовнішнього електроживлення виявляється контрольно-індикаційним обладнанням завдяки конструкції системи, наприклад, систем з адресацією.
      4.6.7 Низький рівень напруги
      Цей пункт стосується сповіщувачів, що потребують зовнішні джерела електроживлення.

      Примітка. В цьому пункті не враховується напруга, що прикладається до герконового сповіщувача.

      Сигнал або сповіщення про несправність повинен формуватися при досягненні компромісного мінімального рівня напруги, при якому сповіщувач ще продовжує надійно працювати  відповідно до технічних умов виробника. Сигнал або сповіщення не повинен формуватися, коли стан недостатнього електропостачання виявляється контрольно-індикаційним обладнанням завдяки конструкції системи, наприклад, систем з адресацією.
       4.6.8 Цілісність внутрішніх з’єднань
       Сповіщувач повинен бути забезпечений відповідними засобами для того, щоб система охоронної сигналізації мала можливість контролювати цілісність внутрішніх з’єднань. Якщо сповіщувач має з'єднувальний кабель або провід, то в наявності повинні бути пристрої для здійснення контролю за допомогою цього з'єднувального кабелю відповідно стандарту EN 50131-1 (наприклад, захисна петля або вихід лінійного резистора, вмонтованого в корпус сповіщувача).
      Примітка. Виконання цієї вимоги покладається на сповіщувач, або на відповідну конструкцію системи.
      4.7 Кліматична класифікація та умови 

      4.7.1 Класифікація навколишнього середовища

      Кліматична класифікація визначена у стандарті EN 50131-1 та повинна  бути вказана виробником.

      4.7.2 Стійкість до кліматичних умов

     Сповіщувачі повинні відповідати вимогам відповідних кліматичних випробувань, описаних в стандарті EN 50130-5, з урахування кліматичної класифікації, визначеної у таблицях 4 та 5.
     Сповіщувачі всіх класів безпеки не повинні формувати сигнали та залежати від впливів електромагнітної сумісності та кліматичної класифікації, що наведені у стандартах EN 50130-4 та EN 61000-6-3.
     Якщо не визначені інші умови для функціональних випробувань, сповіщувач не повинен формувати сигнали або сповіщення про проникнення, несанкціоноване втручання, несправність і т.д., коли підпадає під відповідний визначений  клас кліматичних умов. 

     При проведенні випробувань на стійкість сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам цього європейського стандарту враховуючи належність до відповідного класу кліматичних умов. 

       5 Маркування, ідентифікація та документація

       5.1 Маркування та/або ідентифікація

      Маркування та/або ідентифікація повинні застосовуватись до продукції відповідно до вимог EN 50131-1. 

      5.2. Документація

      Продукція повинна супроводжуватись зрозумілою та стислою документацією відповідно вимог стандарту EN 50131-1. Документація додатково повинна включати наступнуу інформацію, враховуючи відповідний клас безпеки:

            а) перелік всіх опцій, функцій, входів, сигналів або сповіщень, індикаторів і відповідних їм характеристик;

            b) рекомендовану установчу конфігурацію, відповідні методи фіксування компонентів, недопустимі зони, вимоги до установчих положень та розміщень компонентів;

            c) робочі відстані наближення/віддалення на феромагнітних та неферомагнітних установчих поверхнях для всіх рекомендованих конфігурацій та робочих осей;
            d) вплив всіх засобів управління на функціонування сповіщувача;

             e) будь-які недозволені установчі параметри засобів управління або їх комбінації;

            f) діапазон робочих напруг та/або номінальна робоча напруга, максимальне споживання струму та споживання струму у черговому режимі роботи при вказаній номінальній напрузі;

             g) значення напруги електроживлення, нижче якої формується сигнал про несправність.
      6 Випробування 
      6.1 Загальні положення
       Випробування головним чином спрямовані на перевірку належного функціонування сповіщувача згідно технічних характеристик, впроваджених виробником. Всі встановлені параметри випробування повинні мати допустиме відхилення від норми ± 10 %, якщо інше не вказане. Перелік випробувань наведений у загальній таблиці результатів випробувань у Додатку В.

      6.2 Загальні умови випробувань

      6.2.1 Стандартні лабораторні умови для випробувань

       Відповідно до п. 5.3.1 EN 60068-1 випробування повинні проводитися за наступних умов навколишнього середовища:


    температура: від 15 °C до 35 °C;


    відносна вологість: від 25 % до 75 %;


    атмосферний тиск: від 86 кПа до 106 кПа.

      6.2.2. Загальні умови навколишнього середовища і процедури проведення випробувань

      Документальні інструкції виробника стосовно монтажу та експлуатації  повинні бути прочитані та використовуватись при всіх випробуваннях.

      6.2.3 Процедури проведення випробувань
      Необхідно відстежувати сигнали або сповіщення про проникнення, несанкціоноване втручання або несправність або будь-які інші вихідні сигнали або сповіщення.
      При необхідності сповіщувач повинен підключатися до номінальної напруги електроживлення та мати можливість стабілізуватися впродовж 180 с.
      6.3 Основне випробування здатності виявлення
       Необхідно дотримуватися загальних умов випробувань, що наведені в п. 6.2.

       Контролювати вихідний сигнал сповіщувача при положенні відповідного магніту в межах відстані замикання контактів. Рухати відповідний магніт до досягнення положення поза межами відстані розмикання контактів. Зафіксувати стан сигналу або сповіщення по проникнення під час випробування.

       Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення про проникнення повинен бути сформований, коли магніт рухається за межами відстані розмикання контактів. 

       6.4 Контроль здійснення виявлення
       6.4.1 Загальні положення
       Загальні умови випробувань п. 6.2 повинні застосовуватися до всіх випробувань цієї серії.
      Здійснення виявлення необхідно провести у відповідності до  документації виробника. Будь-які регулюючі засоби управління повинні бути включені до показників, рекомендованих виробником для досягнення заявленого здійснення виявлення.
      6.4.2 Вимірювання відстаней наближення/віддалення
      Рухаючи відповідний магніт по відношенню до перемикаючого елементу, виміряти відстані наближення/віддалення, при яких перемикаючий елемент формує сигнали або сповіщення про проникнення та реверсу. Зафіксувати відповідь перемикаючого елемента. Зафіксувати відстані наближення/віддалення для всіх конфігурацій, заявлених в документації виробника.

Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення про проникнення повинен бути сформований за межами відстані віддалення, сигнал реверсу повинен бути сформований в межах відстані наближення, що заявлена в документації виробника. 

      6.5 Включення  затримки, інтервали часу між сигналами та  індикацією виявлення
      Необхідно дотримуватися загальних умов випробувань, що наведені у п. 6.2.   

      Включити електроживлення сповіщувача із включеним пристроєм  індикації (при його наявності) і надати йому змогу стабілізуватися протягом 180 с. Провести основне випробування виявлення. Зафіксувати відповідний результат. Після інтервалу часу між сигналами в залежності від класу безпеки відповідно до п. 4.4.1 провести основне випробування з виявлення знову. Зафіксувати відповідний результат знову. Відключити індикатор тривожного сповіщення (при його наявності). Повторити основне випробування виявлення. 
Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення при проведенні основного випробування виявлення. Повинен бути сигнал або сповіщення про проникнення, а також індикація проникнення. Другий сигнал або сповіщення про проникнення повинен формуватися після того, як мине інтервал часу в залежності від класу безпеки, який наведений у п. 4.4.1. При виключеному індикаторі (при його наявності) сповіщувач повинен продовжувати формувати сигнал або сповіщення про проникнення.
      6.6 Безпека від несанкціонованого втручання 

      6.6.1 Загальні положення
      Необхідно дотримуватись загальних умов випробовувань відповідно вимогам п. 6.2.

      Випробування повинні проводитися зі сповіщувачем, що має клас безпеки у відповідності до Таблиці 1. 

      6.6.2 Запобігання несанкціонованому доступу до з'єднань або компонентів, що знаходяться у сповіщувачі 
      Спробувати зашкодити роботі пристрою несанкціонованого втручання шляхом навмисного пошкодження корпусу звичайними наявними інструментами, що наведені у Додатку С, або намагаючись отримати доступ до з'єднань або компонентів сповіщувача без спричинення видимих зовнішніх пошкоджень. У Таблиці 1 вказана залежність від класу безпеки.  Необхідно контролювати вихідні сигнали сповіщувача. 
     Критерій відповідності/невідповідності: Якщо немає зовнішнього пошкодження сповіщувача, сигнал або сповіщення про втручання повинен бути сформований до отримання доступу до  будь-яких з’єднань схеми та засобів управління, що регулюють роботу сповіщувача. 
      6.6.3 Виявлення видалення сповіщувача з установчої поверхні

      Мета цього випробування - перевірити функціонування пристрою несанкціонованого втручання шляхом зняття сповіщувача з установчої поверхні.
      Встановити пристрій на установчу поверхню без кріпильних гвинтів, за виключенням випадку, коли вони є складовою частиною пристрою несанкціонованого втручання.
      Повільно відтискати сповіщувач з установчої поверхні за допомогою важеля і намагатися деблокувати  пристрій. Для цього необхідно вставити сталеву смугу довжиною 100 – 200 мм, шириною 10 - 20 мм та товщиною 1 мм між задньою частиною сповіщувача і  установчою поверхнею. Спробувати отримати доступ до з’єднань схеми та засобів управління. Контролювати вихідні сигнали сповіщувача.
    Критерій відповідності/невідповідності: Сигнал або сповіщення про втручання повинні формуватися перед тим, як буде деблоковано пристрій з виявлення несанкціонованого доступу або отримано доступ до будь-яких з’єднань схеми та засобів управління.
    6.6.4 Стійкість до впливу магнітного поля

     Це випробування повинно виконуватися тільки для пристроїв, що мають класи безпеки 3 та 4.
      Перемикаючий елемент та відповідний магніт повинні бути розміщені відповідно інструкції виробника, при цьому відстань віддалення має розраховуватися як 50% від визначеної відстані замикання на вісі Y. Якщо виробник вказує недопустиму зону, відстань цієї зони має бути додана до раніше розрахованої відстані віддалення.

      Умови проведення випробувань та розміщення пристрою повинні надавати можливість повторному встановленню та зняттю відповідного магніту без будь-якої зміни вихідної установчої відстані для імітації процесу відкриття та закриття контрольованого об’єкта. Магніти для випробувань впливу магнітного поля повинні застосовуватись до всіх відкритих та доступних поверхонь корпусу при звичайній установці.

      Для сповіщувачів, що призначені для зовнішньої та внутрішньої установки, всі відповідні випробування повинні бути виконані.
      Для сповіщувачів, що призначені для встановлення у феромагнітному середовищі, випробування повинні проводитися з  дотриманням інструкцій з установки та використовуючи установчий матеріал (якщо є необхідність) виробника. Для магнітних контактних сповіщувачів зовнішньої установки випробування повинні проводитися з перемикаючим елементом, що розміщується на установчому сталевому листі з розмірами 600 мм х 600 мм х 1,6 мм на основі матеріалу, що наведений у Додатку Е. Для магнітних контактних сповіщувачів внутрішньої установки випробування повинно проводитися з використанням двох установчих сталевих листів з розмірами 600 мм х 600 мм х 1,6 мм на основі матеріалу, що наведений у Додатку Е.
     Магнітні контактні сповіщувачі поверхневої установки:

      Магніти для випробувань впливу магнітного поля повинні прикладатися в обох напрямках поляризації у двох точках, що вибрані випадково на кожній поверхні як паралельно, так і перпендикулярно до поверхні згідно Додатку F. Контролювати вихідні сигнали сповіщувача та виміряти відстані розмикання та замикання контактів відповідно п. 4.3.1.

      Магнітні контактні сповіщувачі внутрішньої установки:

       Магніти для випробувань впливу магнітного поля повинні прикладатися в обох напрямках поляризації  на вибраній поверхні відповідно Додатку F. Якщо, виходячи з розмірів поверхні, можливим є встановлення магніту для випробувань дна впливу магнітного поля більш ніж в одне положення, то випробування необхідно повторити в іншому випадково вибраному положенні. Контролювати вихідні сигнали сповіщувача та виміряти відстані розмикання та замикання контактів відповідно п. 4.3.1.
     Критерій відповідності/невідповідності: Сигнали або сповіщення повинні формуватися у відповідності до Таблиці 2 при наявності магнітів для випробувань впливу магнітного поля, або сповіщувач повинен продовжувати працювати в звичайному режимі, якщо відстані розмикання або замикання контактів не перевищують вдвічі вказаних значень.
      6.6.5 Узгоджені кодовані пари

      Виробник повинен надати мінімум вісім кодованих пар комплектів сповіщувача. Один перемикаючий елемент повинен вибиратися випадково та перевірятися відповідно до всіх восьми відповідних магнітів.

      Критерій відповідності/невідповідності: Перемикаючий елемент повинен спрацьовувати лише з відповідним магнітом.
      6.7. Електричні випробування

      6.7.1 Загальні положення
       Випробування, що наведені у п. 6.7.2 та 6.7.3, повинні застосовуватися до сповіщувачів, що потребують зовнішнє джерело електроживлення та залежно від класу безпеки, що визначено у  Таблиці 3.
      Основне випробування виявлення, що наведене у п. 6.3, має бути проведене для здійснення перевірки. Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення і надати можливість сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с.
      6.7.2 Споживання струму сповіщувачем

      Підключити сповіщувач з амперметром послідовно та підключити вольтметр паралельно через затискачі  входів електроживлення сповіщувача. Встановити напругу до номінального рівня напруги. Включити індикатор тривожного сповіщення при його наявності. Здійснити вимірювання споживання струму при проведенні основного випробування виявлення. 
    Критерій відповідності/невідповідності: Значення струму не повинно перевищувати значення, вказані виробником, більш ніж на 20 %.
      6.7.3  Повільна  зміна вхідної напруги та обмеження діапазону напруги
      Підключити сповіщувач до змінного стабілізованого джерела електроживлення.

     Збільшувати напругу електроживлення від нуля на 100мВ кожну секунду до досягнення значення, що на 25% нижче від номінального значення  робочої напруги, або до мінімальної робочої напруги, визначеної виробником, залежно від того, яка з них нижча. Сповіщувач повинен  стабілізуватися впродовж 180 с. Провести основне випробування виявлення, спостерігати за сигналами або сповіщеннями про проникнення, втручання та несправність.
     Змінити вхідну напругу електроживлення до номінального значення.  Збільшувати напругу електроживлення від номінального значення на 100мВ кожну секунду до досягнення значення, що на 25% вище від номінального значення  робочої напруги,  або до максимальної робочої напруги, визначеної виробником, залежно від того, яка з них вище. Надати можливість  сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с. Провести основне випробування виявлення, спостерігати за сигналами або сповіщеннями про проникнення, втручання та несправність.

    Змінити вхідну напругу електроживлення до номінального значення.  Зменшувати напругу електроживлення на 100мВ кожну секунду до досягнення значення, що  на 25% нижче від номінального значення  робочої напруги, або до мінімальної робочої напруги, визначеної виробником, залежно від того, яка з них нижче. Надати можливість  сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с. Провести основне випробування виявлення, спостерігати за сигналами або сповіщеннями про проникнення та несправність.
     Критерій відповідності/невідповідності, повільна зміна напруги електроживлення: Сповіщувач не повинен формувати сигнали або сповіщення під час проведення випробування, за винятком сигналів, що формуються при проведенні основного випробування виявлення.

      Критерій відповідності/невідповідності, напруга при обмеженнях діапазону: Сповіщувач не повинен формувати сигнали або сповіщення під час проведення випробування, за винятком сигналів, що формуються при проведенні основного випробування виявлення.
      6.7.4 Пульсація вхідної напруги
     Підключити сповіщувач до генератора сигналів з відповідним         вихідним повним опором, здатним формувати синусоїдальну напругу, що має значення: номінальна напруга ± 10%, що накладається на номінальну напругу сповіщувача при частоті 100 Гц. Надати можливість сповіщувачу стабілізуватися впродовж 180 с. Застосувати синусоїдальну напругу  впродовж 180 с при частоті 100 Гц.

     Провести основне випробування на виявлення. Відслідковувати формування будь яких сигналів або сповіщень про проникнення або несправність.
      Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати сигнали або сповіщення під час проведення випробування, за винятком сигналів, що формуються при проведенні основного випробування виявлення.  

     6.7.5 Ступенева зміна вхідної напруги
      Підключити сповіщувач до генератора прямокутних імпульсів з  обмеженням максимального струму до 1 А,  який має переключатись від номінального рівня напруги електроживлення до номінальної напруги ± 25% за 1 мс.

     Починати випробування при номінальному рівні напруги електроживлення та  надати сповіщувачу можливість стабілізуватися щонайменш 180 с. Провести основне випробування виявлення. Спостерігати за сигналами або сповіщеннями про проникнення, втручання, несправність та іншими сигналами або сповіщеннями. Застосувати десять послідовних прямокутних імпульсів від номінальної напруги до номінальної напруги +25% тривалістю 5с з інтервалами  10 с. Відслідковувати формування сигналів або сповіщень про проникнення чи несправність. Повторити основне випробування виявлення. Повторити випробування ступеневої зміни для діапазону від номінальної напруги до номінальної -25%.
Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач не повинен формувати жодних сигналів або сповіщень під час проведення випробування, за винятком сигналів, що формуються при проведенні основного випробування виявлення.   
      6.7.6 Повна втрата електроживлення 
      Це випробування не застосовується до сповіщувачів із внутрішнім вбудованим джерелом електроживлення та сповіщувачами, що мають  пристрої з адресацією.

       Відключити сповіщувач від джерела електроживлення.          Спостерігати за вихідними сигналами сповіщувача. 

      Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про проникнення. 
      6.7.7 Низька напруга джерела електроживлення

      Це випробування застосовується до сповіщувачів, що потребують внутрішні або зовнішні джерела електроживлення. Сповіщувачі, що працюють на внутрішніх елементах живлення, повинні пройти випробування, при якому батарея замінюється змінним джерелом живлення постійного струму.
      Підключити джерело електроживлення до номінальної робочої напруги сповіщувача. Повільно знижувати  напругу нижче значення низької напруги, вказаного виробником сповіщувача. Відстежувати вихідні сигнали сповіщувача.

    Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен формувати сигнал або сповіщення про несправність при значенні низької напруги, що вказана виробником. Немає необхідності в формуванні сигналу або сповіщення, коли стан низької напруги виявляється контрольно-індикаційним обладнанням завдяки конструкції системи, наприклад, системам з адресацією. 

     6.7.8 Внутрішні з’єднання
     Це випробування повинне проводитись шляхом перевірки пристрою та технічних вимог до конструкції пристрою, як це вказано виробником.
     Критерій відповідності/невідповідності: Необхідно дотримуватись вимог, що наведені у  п. 4.6.8.
      6.8 Кліматична класифікація та умови

      Якщо не встановлено інших умов, необхідно дотримуватись загальних умов, визначених у  розділі 6.2.

       Сповіщувачі повинні підпорядковуватись кліматичним умовам навколишнього середовища, які наведені у EN 50130-5, а також випробувань систем тривожної сигналізації на електромагнітну сумісність відповідно EN 50130-4, як наведено у  Таблиці 4 та 5.
      Сповіщувачі, що підлягають функціональним випробуванням, завжди повинні бути підключені до джерела електроживлення, а випробування повинні проводитися при максимальних установчих параметрах. Сповіщувачі, що призначені для випробування на стійкість до впливу чинників зовнішнього середовища, завжди повинні бути відключені від джерела електроживлення. Сповіщувачі, що мають більш ніж одне рекомендоване установче положення, повинні пройти випробування окремо в кожному положенні для механічного удару, а також імпульсного удару.
      Під час функціональних випробувань необхідно спостерігати за формуванням сповіщувачем випадкових сигналів або сповіщень. Завдяки функціональним характеристикам сповіщувача випадкові сигнали або сповіщення можуть формуватися під час випробувань на механічні удари, імпульсні удари, а також вібрацію. Формування цих сигналів або сповіщень під час випробувань не повинно розглядатися як невдале випробування. 
      Спеціальні умови:
      Після випробувань та будь-якого періоду відновлення, що визначене  стандартами кліматичних випробувань, провести основне випробування виявлення та візуально обстежити сповіщувач як ззовні, так і всередині для виявлення ознак механічного пошкодження.
      Після проведення випробування на проникнення води необхідно витерти зовнішній бік корпусу від краплин води, висушити сповіщувач і провести основне випробування  виявлення.
          Після проведення випробування з SO2 (діоксид сірки), сповіщувачі повинні бути вимиті і висушені у відповідності до процедур наведених у  EN 60068-2-52. Основне випробування  виявлення необхідно провести відразу після висушування. Провести  випробування стійкості до несанкціонованого доступу до внутрішньої частини сповіщувача (6.6.2).
Таблиця 4- Кліматичні випробування, функціональні
	Випробовування
	Кліматична класифікація

	
	Клас I
	Клас II
	Клас III
	Клас IV

	Сухе тепло
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Холод
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вологе тепло (сталий вплив)
	Вимагається
	Не 

вимагається
	Не 

вимагається
	Не вимагається

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Проникнення води
	Не 

Вимагається
	Не 

вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Механічний удар а
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вібрація а
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Імпульсний удар а
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Електромагнітна сумісність 
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	а  ці випробування можуть призвести до неминучого втручання та відповідно до формування небажаних сигналів або сповіщень


     Критерій відповідності/невідповідності: Під час проведення випробування не повинно формуватися жодних випадкових сигналів або сповіщень про проникнення. Після випробувань не повинно бути жодних механічних пошкоджень,  а сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам основного випробування виявлення. 
Таблиця 5 – Кліматичні випробування, випробування на стійкість
	Випробовування
	Кліматична класифікація

	
	Клас I
	Клас II
	Клас III
	Клас IV

	Вологе тепло (сталий вплив)
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	Не вимагається 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Корозія SO2 
	Не вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається

	Вібрація (синусоїдальна)
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається
	Вимагається


Критерій відповідності/невідповідності: Після закінчення випробувань не повинно бути жодних ознак механічного пошкодження і сповіщувач повинен продовжувати відповідати вимогам основного випробування  виявлення.

     6.9 Маркування, ідентифікація та документація

     6.9.1 Маркування та /або ідентифікація 
     Візуально обстежити сповіщувач щодо наявності маркування та/або ідентифікації зовні або всередині відповідно вимогам до вимог стандарту EN 50131-1.
      Критерій відповідності/невідповідності: Маркування та/або ідентифікація повинні відповідати вимогам стандарту EN 50131-1.
     6.9.2 Документація

     Перевірити документацію, що супроводжує сповіщувач.

     Критерій відповідності/невідповідності: Сповіщувач повинен супроводжуватися зрозумілою та стислою документацією, що відповідає вимогам цього європейського стандарту та стандарту EN 50131-1. 

Додаток А

(обов’язковий)
Розміри та вимоги до типових магнітів для випробувань впливу магнітного поля
      А.1 Нормативні посилання
      Магніти для випробувань впливу магнітного поля повинні складатися з магніту, ідентичного відповідному магніту, що постачається зі сповіщувачем, та одного з наступних вказаних незалежних випробувальних магнітів в залежності від способу установки сповіщувача: зовнішнього або внутрішнього.

      Наведені нижче стандарти формують основу для вибору незалежних випробувальних магнітів:

EN 60404-5 1), Magnetic materials – Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials – Methods of measurement of magnetic properties (IEC 60404-5)

IEC 60404-8-1, Magnetic materials – Part 8-1: Specifications for individual materials – Magnetically hard materials

EN 60404-14, Magnetic materials – Part 14: Methods of measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method (IEC 60404-14)
	                                         Національне пояснення

EN 60404-51)                Магнітні матеріали. Частина 8. Довгочасні магнітні 

                                      матеріали (тверді магніти). Методи вимірювання       

                                      магнітних властивостей (МЕК  60404-5)
IEC 60404-8-1              Магнітні матеріали. Частина 8-1. Характеристики        

                                       окремих матеріалів. 

                                      Матеріали твердих магнітів

EN 60404-14                 Магнітні матеріали. Частина 14. Методи вимірювання            

                                       магнітного дипольного моменту зразків     

                                       ферромагнітних матеріалів шляхом  виймання або  

                                       методом обертання


      А.2 Вимоги
      Сила магнітного поля визначається магнітним матеріалом, залишковою намагніченістю (Br) у мТл,  густиною енергії (BH)макс у кДж/м3  та поляризацією робочої точки у мТл.

      Відповідні оцінювання, розміри та точки вимірювань для випробувальних магнітів можна знайти у відповідних кресленнях та таблицях. Для проведення розрахунків, вимірювань та калібрування випробувальних магнітів потрібно посилатися на вище наведені стандарти.

    Незалежний випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів поверхневої установки описано на Рисунку А.1.
1) у стадії проекту 
[image: image1.png]



Позначення

1 Північний полюс

2 Південний полюс

3 Північний полюс 
	Матеріал
	АlNiCo 34/5 (код R1-1-10)

	Залишкова намагніченість Br мін.
	1 120 мТл

	Густина енергії (BH) max
	34 кДж/м3  

	Поляризація робочої точки
	0,835 Тл ± 2%


     Рисунок А.1  Випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів зовнішньої установки  
Незалежний випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів внутрішньої установки наведений на Рисунку А.2.
[image: image2.jpg]40

10,2
3
@58
Key
1 North pole
2 South pole
3 North pole
Material ALNiCo 34/5
(Code number R1-1-10)

Remanence By min 1120 mT.
Product of energy (BH)max 34 kdfm®
Polarization of working point 083%5T+2%

Figure A.1 — Test magnet for surface- mount opening magnetic contacts

The independent test magnet for flush mount opening magnetic contacts is described in Figure A.2.




Позначення

1  Північний полюс

2  Південний полюс

3  Північний полюс 
	Матеріал
	NdFeB N38 (REFeB 280/120 - код R5-1-7)

	Залишкова намагніченість Br мін.
	1 240 мТл

	Густина енергії (BH) max
	280 кДж/м3  

	Поляризація робочої точки
	1 240 мТл – 5%  


Рисунок А.2  Випробувальний магніт для магнітних контактних сповіщувачів внутрішньої установки

                                                     Додаток В

(обов’язковий)
Загальна таблиця проведення випробувань
	Назва

основного випробування
	 Завдання, які повинні виконуватись при основному випробуванні
	Кількість зразків

	
	Перед проведенням основного випробування
	Під час проведення основного випробування
	Після проведення основного випробування
	

	Перевірка здійснення виявлення 
	

	Відстань наближення/віддалення
	Жодне
	Контроль
	Жодне
	1

	Включення затримки, інтервали часу між сигналами та індикацією виявлення
	Жодне
	Контроль
	Жодне
	1

	Безпека від несанкціонованого втручання

	Стійкість до доступу до внутрішньої частини сповіщувача 
	Жодне
	Контроль
	Жодне
	9

	Видалення з установчої поверхні
	Жодне
	Контроль
	Жодне
	9

	Стійкість до впливу магнітного поля
	Жодне
	6.6.4
	Жодне
	9

	Електричні випробування

	Споживання струму сповіщувачем
	ОВВ
	Контроль
	ОВВ
	1

	Повільна зміна вхідної напруги та обмеження діапазону напруги 
	ОВВ
	Контроль
	ОВВ
	1

	Пульсація вхідної напруги

	ОВВ
	Контроль
	ОВВ
	1

	Ступенева зміна вхідної напруги
	ОВВ
	Контроль
	ОВВ
	1

	Повна втрата електроживлення
	ОВВ
	Контроль
	ОВВ
	1

	Кліматичні випробування, функціональні

	Сухе тепло
	ОВВ
	ОВВ
	ОВВ
	2

	Холод
	ОВВ
	ОВВ
	ОВВ
	2

	Вологе тепло (сталий вплив)
	ОВВ
	ОВВ
	ОВВ
	3

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	ОВВ
	ОВВ
	ОВВ
	3

	Проникнення води
	ОВВ
	Контроль
	ОВВ
	4

	Механічний удар
	ОВВ
	Контроль  
	ОВВ
	5

	Вібрація
	ОВВ
	ОВВ
	ОВВ
	6

	Імпульсний удар 
	ОВВ
	Жодне 
	ОВВ
	5

	Електромагнітна сумісність
	ОВВ
	Контроль
	ОВВ
	7

	Кліматичні випробування - випробування на стійкість

	Вологе тепло (сталий вплив)
	ОВВ
	Жодне 
	ОВВ
	3

	Вологе тепло (циклічний вплив)
	ОВВ
	Жодне 
	ОВВ
	3

	Корозія SO2
	ОВВ
	Жодне 
	ОВВ
	8

	Вібрація (синусоїдальна) 
	ОВВ
	Жодне 
	ОВВ
	6

	Маркування, ідентифікація та документація

	Маркування 
	Жодне
	Жодне
	Жодне
	1

	Документація
	Жодне
	Жодне
	Жодне
	1

	Позначення:

Жодне - жодне випробування або інша операція не проводиться
Контроль - контроль за вихідними сигналами сповіщувача під час проведення основного випробування 

	Примітка. Кількість зразків є рекомендованою для послідовного проведення випробувань за умови відсутності невдалих випробувань. Якщо випробування з певним зразком не вдалося, то зразок має бути замінений на новий.


Додаток С

(довідковий)
Перелік дрібного ручного інструмента для випробувань на стійкість корпусу до несанкціонованого доступу
	                   Складаний ніж


	                            Ручка 

	                    Сталева лінійка


	                            Папір

	      Провід


	                            Кліщі

	        Сірники


	                            Набір малих      

                            викруток

	               Скріпки для         

       Паперу
	                            Жорсткий провід

                            згідно EN 60529  

                            IP4X

	     
	


Додаток D
(довідковий)
Осі координат переміщення
Для сповіщувача повинні бути визначені три осі  координат переміщення: X, Y, Z.
Направлення цих осей для звичайних типів сповіщувачів показано на рисунках D. 1 – D.3 нижче.

Виробник повинен вказати в документації на пристрій фізичне направлення всіх осей координат, для яких заявлені експлуатаційні якості.
[image: image3.jpg]O




Додаток Е

(довідковий)
Випробувальні поверхні для феромагнітних матеріалів

       Низьковуглецева  сталь повинна відповідати вимогам стандарту 

EN10130: 1991 + A1: 1998;  тип DCO2-A-m.
Додаток F
(довідковий)

Випробувальні зовнішні поверхні сповіщувача для прикладання магнітів, призначених для проведення випробувань магнітного впливу 

    F.1 Сповіщувач зовнішньої  (включаючи сповіщувач пересувного  

    затворного типу)

    Прикласти магніти для випробувань впливу магнітного поля перпендикулярно та паралельно до кожної неробочої зовнішньої сторони в обох полярних напрямках . 
а) Випробувальний магніт - відповідний магніт
[image: image4.png]- &





Рисунок F.1. Випробування впливу магнітного поля для сповіщувачів зовнішньої установки, відповідний магніт

b) Випробувальний магніт - А.1 незалежний магніт

[image: image5.jpg]



Рисунок F.2. Випробування впливу магнітного поля для сповіщувачів зовнішньої установки, незалежний магніт

F.2 Сповіщувач внутрішньої установки
Прикласти незалежний магніт для випробувань впливу магнітного поля А.2 паралельно доступній зовнішній стороні сповіщувача в обох полярних напрямках.
[image: image6.jpg]



Рисунок F.3 Випробування впливу магнітного поля для сповіщувачів внутрішньої установки, незалежний магніт
Бібліографія

EN 50131-6:1997       Alarm systems – Intrusion systems – Part 6: Power suppliers
EN 60529: 1991         Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC  

                                    60529: 1989)
	                                     Національне пояснення

EN 50131-6: 1997     Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної  

                                  сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення

EN 60529:1991        Ступені захисту оболонки (IP код) (IEC 60529: 1989)



Код УКНД  13.320             Ключові слова: система тривожної сигналізації, 

                                             система охоронної сигналізації, сповіщувач, 

                                             контактний сповіщувач, магнітний
Відповідальний виконавець

заступник голови ТК 165                                      О. І. Черкашин















































































































Позначення:


1. Позначка регулювання


2. Магніт


3. Герконовий перемикач





Рисунок D.3  Тип сповіщувача  пересувного       


                        затворного типу











Рисунок D.1 Тип сповіщувача  внутрішньою установки








Рисунок D.2  Тип сповіщувача  зовнішньою установки








1








40

[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


