                                                                                                                      ДСТУ EN 50131-6

                                                            [image: image1.png]



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                                                                                  

__________________________________________________________________
  СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
   Системи охоронної сигналізації 

            Частина 6. Джерела електроживлення
(EN 50131-6:2008, IDT)
                                     ДСТУ EN 50131-6:2010

                                        (Проект, перша редакція)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

ПЕРЕДМОВА

1      ВНЕСЕНО:  ТК 165 та ВГО «Українська федерація індустрії безпеки»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

О. Бовсуновський, В. Вістизенко, О. Катаргін, С. Колосовський,   

О. Черкашин

2      НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України 

від                         №             

3      Стандарт відповідає EN 50131-6:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems – Part 6: Power supplies (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6: Джерела електроживлення) 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)
__________________________________________________________________
Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ      повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного
дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатися до

Держспоживстандарту України.

                                      Держспоживстандарт України, 2010
	                                                              Зміст

Національний  вступ……………………..……………….…...………...5
1 Сфера застосування………………………………………..……….…7
2 Нормативні посилання……………………….…….……...….………8
3 Визначення та скорочення …..…………………………………… ....9
3.1 Визначення ……..……………………………..………….…….....9
3.2 Скорочення ……..………...…………………..…………………..12
4 Функціональні вимоги …….………………………….…….………..12
4.1 Загальні вимоги…………….....……………...……….…………..13
4.2 Контролювання ДЕЖ ................…..…………….…..…….……..16
4.3 Можливості АДЕЕ …….…..….……….………….…………… ..19
4.4 Підзарядження для ДЕЖ типу А ...…………………….………..20
4.5 Захист від перевищення напруги ....................………………..…21
4.6 Захист від короткого замикання ……….………………...… …..21
4.7 Захист від перевантаження ............……….………………...…....21
        4.8 Захист від глибокого розрядження .........………………..….........21 

        4.9 Автоматичне переключення на АДЕЕ ..........................................22
        4.10 Пульсація .......................................................................................22
        4.11 Забезпечення захисту від несанкціонованого втручання .........22
        4.12 Кліматичні вимоги ………............................................................25
   4.13 Електричні вимоги ................................…………………………27

 5 Маркування .....................................................….................................28 

 6 Документація .......................................................................................28
 7 Випробування ......................................................................................29
    7.1 Загальні умови випробувань ........................................................31
    7.2 Скорочене функціональне випробування ...........………............32
         7.3 Номінальна потужність ДЕЖ .......................................................33
         7.4 Стабільність вихідної напруги – постійні коливання  

         навантаження ........................................................................................34
         7.5 Стабільність вихідної напруги – коливання, що виникають при 

         перемиканні навантаження .................................................................36
         7.6 Формування сигналів: втрата ЗДЕЕ .............................................37
         7.7 Формування сигналів: низька напруга 

         акумулюючого пристрою ....................................................................38
         7.8 Формування сигналів: несправність акумулюючого пристрою .40
         7.9 Формування сигналів: низька вихідна напруга ...........................41
         7.10 Формування сигналів: несправність БЕЖ ................................ .42
         7.11 Формування сигналів: несправність БЕЖ – зарядження АП ...43
         7.12 Дистанційне випробування ..........................................................44
         7.13 Підзарядження АП ........................................................................45
         7.14 Захист від перевищення напруги..................................................47
        7.15 Захист від короткого замикання ...................................................48
        7.16 Захист від перевантаження ............................................................49
        7.17 Захист від глибокого розрядження ...............................................51        7.18 Автоматичне переключення на АДЕЕ .................................................52
        7.19 Захист від несанкціонованого втручання ....................................53
        7.20 Виявлення несанкціонованого втручання – доступ до 

        внутрішньої частини корпусу ...............................................................54
        7.21 Виявлення несанкціонованого втручання – зміщення з установчої поверхні ...........................................................................................................55
        7.22 Виявлення несанкціонованого втручання – проникнення під корпус ...........................................................................................................................57
        7.23 Кліматичні випробування та випробування на

       електромагнітну сумісність ....................................................................58
        7.24 Маркування та документація .........................................................59
  Додаток А Визначення несправності акумулюючого пристрою ..............60
Рисунок 1 Типи джерел електроживлення ...................................................14
Таблиця 1 Функції джерел електроживлення ..............................................15
Таблиця 2 Формування сигналів джерелами електроживлення ...........................................................................................................................16
Таблиця 3 Максимальний час для виявлення та формування
                   сигналу про низьку напругу акумулюючого пристрою .....18
Таблиця 4 Захист від несанкціонованого втручання …………….……..22

Таблиця 5 Виявлення несанкціонованого втручання ............................23
Таблиця 6 Розміри інструментів для виявлення несанкціонованого втручання ………………………………………………………………..…24
Таблиця 7 Зміщення з установочної поверхні ......................................25
Таблиця 8 Кліматичні випробування та випробування на 

                  електромагнітну сумісність та ударостійкість ..........................26
Таблиця 9 Випробування  ДЕЖ у відповідності до типу ...........................30
Таблиця А.1 Мінімальний час навантаження для загальних акумулюючих пристроїв, що застосовуються в СОС ..........................................................60



    НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

        Цей стандарт є тотожний переклад EN 50131-6:2008 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems – Part 6: Power supplies (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6: Джерела електроживлення)
        Технічний комітет, який несе відповідальність за цей стандарт є ТК 165 «Індустрія безпеки».

        Стандарт містить вимоги відповідно до чинного законодавства України.

        До стандарту внесено такі редакційні зміни:

       - вилучено довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

       - слова «EN 50131-6», «цей Європейський стандарт» та «цей документ» змінено на «цей стандарт»;

       - структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Титульна сторінка», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

       - замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» – «мм», «s» – «с», «min» - «хв», «ms» - «мс», «h» - «год», «MPa – «МПа», «V» -  «В», «kPa» - «кПа».
         Міжнародні стандарти, на які є посилання в тексті можна замовити в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

        До стандарту долучено національне пояснення, виділене в тексті рамкою з перекладом міжнародних стандартів українською.

        Європейські стандарти на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні:

EN 50130-4:1996                            ДСТУ EN 50130-4:2006  Системи тривожної 

                                                         сигналізації.                                  

                                                         Електромагнітна  сумісність. Серія              

                                                         стандартів: Вимоги         

                                                         до тривкості складників систем тривожної                     

                                                         сигналізації     

                                                         про пожежу, проникнення та суспільну            

                                                         небезпеку (EN50130- 4:1996, IDT)                                                           

EN 50131-1:2006                            ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної 
                                                         сигналізації. 
                                                         Системи охоронної сигналізації. Частина 1. 

                                                         Загальні вимоги (EN 50131-1:1997, IDT) 

EN 60068-1:1998                            ДСТУ 3114-95 Матеріали радіотехнічні. 

                                                         Випробування дією вологи і тепла в             

                                                         усталеному режимі (IEC 60068-

                                                         1:1998, NEQ) 
                         НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                        СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

                                    Системи охоронної сигналізації

                            Частина 6. Джерела електроживлення
      СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Системы охранной сигнализации

Часть 6. Источники  электропитания                                   
                                                                                            Чинний від __________          

  1 Сфера застосування
       Цей стандарт визначає вимоги, експлуатаційні критерії та процедури випробувань для джерел електроживлення, які є частиною системи охоронної сигналізації. Джерело електроживлення може бути або невід’ємною частиною компонента системи охоронної сигналізації, або автономним пристроєм. Функції контролювання джерела електроживлення можуть бути невід’ємною частиною самого джерела електроживлення, або забезпечуватися іншим компонентом системи охоронної сигналізації, наприклад, приладом приймально-контрольним.
        Цей стандарт не застосовується, коли вимоги до джерел електроживлення для компонентів системи охоронної сигналізації містяться у відповідному стандарті на продукцію.
        Вимоги відносяться відповідно до всіх чотирьох класів безпеки, що наведені у стандарті EN 50131-1 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1: Вимоги до систем.    Вимоги також надаються відповідно чотирьом кліматичним класам для внутрішнього та зовнішнього застосування.
        У цьому стандарту визначені обов’язкові функції, якими повинні бути забезпечені всі джерела електроживлення, а також можуть бути включені додаткові функції.
         Цей стандарт не має відношення до вимог, що стосуються відповідності регуляторних Директив СЕ, такими як Директива з електромагнітної сумісності, Директива обладнання низької напруги і т.інш., за винятком робочих умов обладнання для випробувань на  електромагнітну сумісність відповідно до стандарту EN 50130-4.
        Крім того, джерела електроживлення можуть бути забезпечені й іншими функціями, що відносяться до системи охоронної сигналізації та не визначені в цьому стандарті. Такі функції не повинні впливати на правильне виконання будь-яких обов’язкових чи додаткових функцій.

   2 Нормативні посилання
       Наступні нормативні документи являються обов’язковими для посилання в цьому документі. У датованих посиланнях наведені всі редакції, що використовуються. У недатованих посиланнях наведена остання редакція нормативного документу (включаючи всі зміни).

EN 50130-4:1996 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility –        

                            Product family standard: immunity requirements for            

                            components of fire, intruder and social alarm systems
EN 50130-5:1998 Alarm systems - Part 5: Environmental test methods
EN 50131-1:2006 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1:    

                            System requirements. Including A1: 2009
EN 60068-1:1998  Environmental testing - Part 1: General and guidance
                            (IEC 60068-1:1988 + corrigendum October 1988 + A1:1992)
EN 60068-2-75:1997Environmental testing - Part 2: Test – Test Eh: Hammer tests
                             (IEC 60068-2-75:1997)
EN 60529:1991      Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
                             (IEC 60529)
EN 62262:2002      Degrees of protection provided by enclosure for electrical 
                             equipment against external mechanical impacts (IK code) 
                             (IEC 62262)

                                 Національне пояснення

             EN 50130-4:1996 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Серія стандартів: Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку

          EN 50130-5:1998 Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища

          EN 50131-1:2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем, включаючи А1:2009
          EN 60068-1:1998 Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги та керівництво (IEC 60068-1:1988 + поправка жовтень 1988+ А1:1992)
          EN 60068-2-75:1997  Випробування на стійкість до впливу чинників навколишнього середовища. Частина 2. Випробування – Випробування Eh: Відтворення удару за допомогою ударної машини (IEC 60068-2-75:1997)
          EN 60529:1991Ступені захисту оболонки (IP код) (IEC 60529)

          EN 62262:2002 Ступені захисту оболонки для електрообладнання від зовнішнього механічного впливу (IК код) (IEC 62262)
  3
Визначення та скорочення

  3.1 Визначення
      У цьому стандарті використовуються наступні визначення, які доповнюють визначення, що наведені у стандарті EN 50131-1:
       3.1.1 альтернативне джерело електричної енергії  (АДЕЕ) (alternative power source)(APS)
      джерело електричної енергії, яке здатне здійснювати живлення електричною енергією систему охоронної сигналізації впродовж  визначеного періоду часу при відсутності зовнішнього джерела електричної енергії
      3.1.2 період функціонування АДЕЕ (APS operating period)
      період часу, під час якого АДЕЕ підтримує роботу системи охоронної сигналізації за умови втрати зовнішнього джерела електричної енергії

      3.1.3 захист від глибокого розрядження (deep discharge protection)
      захист, який запобігає пошкодженню акумулюючого пристрою при значенні рівня розрядження вище рівня, що визначений виробником акумулюючого пристрою

      3.1.4 зовнішнє джерело електричної енергії (ЗДЕЕ) (external power source (EPS))
      джерело електричної енергії, яке є зовнішнім відносно до системи охоронної сигналізації, яке може працювати нестабільно
Примітка (а) Виключно для джерел електроживлення типів A та B.
Примітка (в). Зовнішнє джерело електроенергії забезпечується основним джерелом електричної енергії чи резервним основним джерелом електричної енергії
       3.1.5  постійне підзарядження (float charging)
      стан акумулюючого пристрою, при якому подається зарядна напруга для підтримання номінального 100% заряду акумулюючого пристрою
      3.1.6 незалежні виходи живлення (independent power outputs)
      окремі виходи живлення до системи охоронної сигналізації зі своїм захистом від короткого замикання та перенавантажень. Кожний вихід може мати більше одного підключення
      3.1.7 низька вихідна напруга (low output voltage)  

      напруга, що нижча за мінімальну вихідну напругу
      3.1.8 максимальна вихідна напруга (maximum power output voltage)
      максимальна номінальна напруга ДЕЖ на кожному незалежному виході живлення, яка визначена виробником ДЕЖ за нормальних умов функціонування

       3.1.9 мінімальна вихідна напруга (minimum power output voltage)
      мінімальна номінальна напруга ДЕЖ на кожному незалежному виході живлення, яка визначена виробником ДЕЖ за нормальних умов функціонування

       3.1.10 нормальні умови функціонування (normal operating condition)
      умови, за яких ДЕЖ встановлено згідно інструкцій виробника ДЕЖ в рамках визначеного кліматичного класу, прикладене навантаження - у межах номінального вихідного значення, акумулюючий пристрій має достатньо заряду для підтримки мінімальної вихідної напруги. Для джерел електроживлення  типів A та B застосоване будь-яке наявне зовнішнє джерело електричної енергії повинно працювати в межах визначеного діапазону

Примітка   Нормальні умови функціонування ДЕЖ також забезпечуються альтернативним джерелом електричної енергії.
      3.1.11 відкриття нормальними засобами (open by normal means)
       відкриття корпусу обладнання згідно процедури, визначеної виробником

       3.1.12 захист від надмірної напруги (over-voltage protection)
        захист виходу ДЕЖ від надзвичайно високої вихідної напруги, яка обумовлена несправністю одного чи декількох компонентів джерела живлення за нормальних умов функціонування
         3.1.13 вихід живлення (power output)
        вихід джерела електроживлення, що забезпечує електричною енергією систему охоронної сигналізації
         3.1.14 джерело електроживлення (ДЕЖ) (power supply (PS))
       пристрій, що зберігає, забезпечує, а також змінює або вимикає електричну енергію для системи охоронної сигналізації чи її складової частини, складається щонайменш з блока електроживлення та акумулюючого пристрою
        3.1.15 несправність джерела електроживлення (power supply failure)
        Стан, при якому має місце несправність акумулюючого пристрою або блоку електроживлення
        3.1.16 блок електроживлення (БЕЖ) (power unit (PU))
       пристрій, що забезпечує, а також змінює  чи вимикає електроенергію для системи охоронної сигналізації або її складової частини, а також для акумулюючого пристрою у разі потреби

      3.1.17 несправність блоку електроживлення (power unit failure)
      стан БЕЖ, при якому він не може забезпечувати номінальне значення вихідного струму та/або якщо ДЕЖ типу А не може повторно зарядити акумуляторний пристрій
       3.1.18 основне джерело електричної енергії (ОДЕЕ) (prime power source (PPS))
     джерело, яке здатне забезпечувати електричною енергією систему охоронної сигналізації  упродовж тривалих періодів часу, як наприклад, головна розподільна електрична мережа
       3.1.19 номінальна вихідна потужність (rated output)
       загальне вихідне значення постійного вихідного струму, що передається джерелом електроживлення до системи охоронної сигналізації через свої незалежні виходи живлення за умов нормального функціонування

        3.1.20  пульсація (ripple)
       коливання напруги, яке накладається на напругу постійного струму на незалежному виході живлення

       3.1.21 резервне основне джерело електричної енергії  (РОДЕЕ) (supplementary prime power source (SPPS))
       незалежне від основного джерела електричної енергії джерело енергії, що здатне підтримувати функціонування системи охоронної сигналізації впродовж тривалого періоду часу, як наприклад, резервний генератор
      3.1.22  резервний період (standby period)
      період часу, під час якого альтернативне джерело електричної енергії здатне підтримувати функціонування системи охоронної сигналізації у випадку  несправності зовнішнього джерела електричної енергії
       3.1.23 акумулюючий пристрій (АП) (storage device (SD))
       пристрій, який накопичує електричну енергію, наприклад, акумуляторна батарея
      3.1.24 несправність акумулюючого пристрою (storage device – failure)
      стан АП, при якому він не може забезпечувати номінальну вихідну потужність джерела електроживлення при мінімальній вихідній напрузі
       3.1.25 низька напруга акумулюючого пристрою (storage device – low voltage)
      напруга, що визначена виробником джерела електроживлення, яка вказує, що акумулюючий пристрій  майже розрядився
      3.2   Скорочення
     У цьому стандарті використовуються наступні скорочення:
АДЕЕ (APC Alternative Power Source) – альтернативне джерело електричної   енергії 
ППК (CIЕ Control and Indicating Equipment) - 
прилад приймально-контрольний

ЗДЕЕ
(EPS External Power Source) - зовнішнє джерело електричної енергії 
СОС (I&HAS Intruder and Hold-up Alarm System)  - 
система охоронної сигналізації
ОДЕЕ  (PPS Prime Power Source) - основне джерело електричної енергії

ДЕЖ
(PS Power Supply) - джерело електроживлення
БЕЖ
(PU Power Unit) - блок електроживлення
АП
(SD Storage Device)  - акумулюючий пристрій
РОДЕЕ  (SPPS Supplementary Prime Power Source) - резервне основне джерело електричної енергії

зс  (ac alternating current) - змінний струм
пс  (dc direct current) - постійний струм

      4  Функціональні вимоги
      4.1   Загальні вимоги
      Джерело електроживлення повинно безперервно забезпечувати компоненти СОС електричною енергією.

      Існує три типа джерел електроживлення, які є незалежними від класів безпеки. Вказані типи наведені на Рисунку 1.

     Типи джерел електроживлення визначені в стандарті EN 50131-1. АП, які повинні відповідати вимогам резервування СОС згідно стандарту EN 50131-1, можуть поставлятися у кількості більшій ніж для одного джерела електроживлення.

Примітка  Для ДЕЖ типів A і B, при відсутності РОДЕЕ, ОДЕЕ та ЗДЕЕ є ідентичними.

                         Рисунок 1  Типи джерел електроживлення
       Залежно від класу безпеки та типу ДЕЖ, джерело електроживлення повинно мати функції відповідно наведених у Таблиці 1. Якщо функція заявлена як додаткова для окремого класу безпеки, і виконана вимога сумісності, то ця функція повинна відповідати вимогам класу безпеки, стосовно якого заявлено про сумісність.

Примітка: Якщо функція заявлена як додаткова для окремого класу безпеки, і виконана вимога сумісності, то ця функція повинна відповідати вимогам класу безпеки, для якого заявлено про сумісність (якщо надано). Якщо не визначено технічних умов для функції вказаного класу безпеки, то повинні застосовуватися вимоги для більш високого класу (як визначено виробником ДЕЖ).

                                  Таблиця 1 - Функції джерела електроживлення
	Функція
	Клас
	
	Тип ДЕЖ
	

	
	безпеки

	A
	       B
	C

	Виявлення втрати ЗДЕЕ
	1 – 4
	Об
	Об
	НЗ

	Виявлення низької напруги акумулюючого пристрою накопичування
	1 – 4
	Об
	Об
	       Об

	Виявлення несправності  акумулюючого пристрою
	1 – 2
	Дод
	Дод
	НЗ

	
	3 – 4
	       Об
	Дод
	НЗ

	Виявлення низької вихідної напруги
	1 – 2
	Дод
	Дод
	НЗ

	
	3 – 4
	Об
	Об
	НЗ

	Виявлення несправності блоку електроживлення

	1 – 2
	Дод
	Дод
	НЗ

	
	3 – 4
	Об
	      Об
	НЗ

	Захист від перевищення напруги


	1 – 2
	Дод
	Дод
	Дод

	
	3 – 4
	Об
	Об
	Дод

	Захист від короткого замикання
	1 – 4
	Об
	Об
	Об

	Захист від перевантаження
	1 – 4
	Об
	Об
	Об

	Захист від глибокого розрядження АП a

	1 – 2
	Дод
	Дод
	НЗ

	
	3 – 4
	Об
	      Об
	НЗ

	Дистанційне випробування


	1 – 3
	Дод
	Дод
	НЗ

	
	4
	Об
	       Дод
	НЗ

	Захист від  несанкціоновано      го втручання

втручання
	1 – 4
	Об
	Об
	Об

	a у випадку, якщо глибоке розрядження може зашкодити роботі АП

Об = обов’язкові
Дод  =  додаткові
НЗ = не застосовується
н/з = не застосовуються


       4.2     Контролювання ДЕЖ

 ДЕЖ повинно формувати сигнал чи сповіщення про несправність до ППК відповідно до Таблиці 2.
       Контролюючі сигнали або сповіщення  повинні безвідмовно формуватись для того, щоб повна відмова функцій ДЕЖ могла бути визначена системою охоронної сигналізації як стан несправності.
                Таблиця 2 – Формування сигналів джерелами електроживлення
	Стан
	Сигнал або сповіщення про несправність ЗДЕЕ
	Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ 
	Сигнал або сповіщення про низьку напругу АП
	Сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення
	Сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання

	Втрата ЗДЕЖ
	Об
	НД
	НЗ
	НД
	НД

	Низька напруга АП: ДЕЖ типів A, B
	НД
	Об
	НЗ
	НД
	НД


	Низька напруга АП: ДЕЖ типу C
	НЗ
	НД
	Об
	НД
	НД

	Несправність АПa
	НД
	Об
	НЗ
	НД
	НД

	Низька вихідна напруга a
	НОб
	НОб
	НОб
	Об
	НД

	Несправність блоку електроживлення a
	НД
	НД
	НД
	Об
	НД

	Виявлення несанкціонованого втручання
	НД
	НД
	НД
	НД
	Об

	Дистанційний самоконтроль
	НД
	НОб
	НД
	НД
	НД

	a в залежності від класу безпеки 
Об = обов’язкові 
НД = не дозволяються

НЗ = не застосовуються 
НОб = необов’язкові




  4.2.1 Втрата ЗДЕЕ
      Стан втрати ЗДЕЕ повинен виявлятися протягом 10 с.

      Коли ЗДЕЕ постійно вимикається мінімум на 10 с, протягом 60 с повинен бути сформований сигнал або сповіщення про несправність ЗДЕЕ.

     Коли ЗДЕЕ постійно повторно вмикається мінімум на 1 с, сигнал або сповіщення про несправність ЗДЕЕ повинен бути скасований протягом 60 с.
        4.2.2 Низька напруга акумулюючого пристрою
   Напруга акумулюючого пристрою повинна контролюватися для виявлення стану низької напруги АП.
   Для ДЕЖ типів A та B:
  Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні формуватися згідно Таблиці 2 протягом максимальних періодів часу, що наведені у Таблиці 3, коли напруга АП падає нижче значення низької напруги, яка визначена виробником ДЕЖ.

  Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинен бути скасований відповідно до Таблиці 2 протягом максимальних періодів часу, що наведені у  Таблиці 3, коли напруга АП піднімається вище значення низької напруги, визначеного виробником ДЕЖ.
  Примітка 1 Відключення АП розглядається як особливий випадок низької напруги.
  Примітка 2 Для ДЕЖ типу A не обов’язково контролювати низьку напругу акумулюючого пристрою, коли він знаходиться на підзарядженні.

       Для ДЕЖ типу C:
      Сигнал або сповіщення про несправність, що стосується низької напруги акумулюючого пристрою, повинен формуватися протягом максимальних періодів часу, наведених у в Таблиці 3, до досягнення АП стану, при якому він не зможе забезпечувати номінальну вихідну потужність терміном більшим ніж мінімальний термін у 30 днів.

      Сигнал або сповіщення про несправність, що стосується низької напруги акумулюючого пристрою, повинен бути скасований протягом 10 с відповідно до Таблиці 2, коли напруга АП піднімається вище значення низької напруги, що вказана виробником ДЕЖ, наприклад, після заміни батареї.

     Для всіх типів ДЕЖ виробник ДЕЖ повинен вказати в документації напругу АП, при якій буде формуватися цей сигнал або сповіщення про несправність.
        Таблиця 3 -  Максимальний час для виявлення та формування сигналу      

                              про низьку напругу  акумулюючого пристрою
	Тип ДЕЖ

	Клас безпеки 1
	Клас безпеки 2
	Клас безпеки 3
	Клас безпеки 4

	 A і B
	5 хв.
	5 хв.
	5 хв.
	5 хв.

	 C a
	240 хв.
	120 хв.
	120 хв.
	120 хв.

	a для безпровідних пристроїв  з переривчастою роботою, наприклад, для безпровідного контактного тривожного пристрою нападу допускається затримка формування сигналу або сповіщення про несправність стосовно низької напруги до першого передавання сповіщення



       4.2.3
Несправність акумулюючого пристрою

      Для ДЕЖ типу A стан несправності АП повинен бути виявлений протягом 24 годин після виявлення несправності АП.
      Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні бути сформовані протягом 10 с після виявлення несправності АП.

      Методи, що вважаються придатними для визначення стану несправності акумулюючого пристрою, наведені у Додатку A.

      Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні бути скасовані протягом 10 с з моменту виявлення робочого стану акумулюючого пристрою.
      Якщо ДЕЖ призначене для підключення до двох чи більше акумулюючих пристроїв паралельно відповідно інструкції виробника АП, їх необхідно контролювати як окремі акумулюючі пристрої. Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні бути сформовані при виявленні несправності будь-якого із пристроїв. Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні бути скасовані лише тоді, коли всі пристрої не відображають стан несправності.

      Такі випробування повинні проводитися лише при наявності ЗДЕЕ.

     Після вимкнення та повторного підключення ЗДЕЕ проведення такого випробовування може бути затриманим на період до 24 годин для відновлення заряду АП.
        4.2.4
Низька вихідна напруга
       Для ДЕЖ типів A і B  класів безпеки 3 і 4 сигнал чи сповіщення про несправність виходу живлення повинен бути сформований протягом 10 с, коли вихідна напруга на одному чи декількох незалежних виходах живлення стане низькою, наприклад, при проблемах з подачею електроживлення чи спрацюванні вихідного захисного пристрою.

       Сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення повинні бути скасовані протягом 10 с після того, як напруга на всіх незалежних виходах живлення підніметься вище значення мінімальної вихідної напруги.
         4.2.5
 Несправність блоку електроживлення
      При наявності ЗДЕЕ для ДЕЖ типів A і B  класів безпеки 3 і 4, БЕЖ повинен контролюватися для того, щоб виявити, коли він не може більше постачати номінальну напругу на незалежні виходи живлення від ЗДЕЕ.
Примітка  Це також стосується несправності БЕЖ, яка, як правило, не призводить до низької вихідної напруги завдяки функціонуванню АП в якості АДЕЕ.
       При наявності ЗДЕЕ, для ДЕЖ типу A  класів безпеки 3 і 4 БЕЖ повинен контролюватися для того, щоб виявити, що він більше не може заряджати АП.

       Сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення повинні бути сформовані протягом 10 с з моменту виникнення однієї з цих умов.

       Сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення повинні бути скасовані протягом 10 с після відновлення нормальної роботи БЕЖ.
        4.2.6
Дистанційна перевірка
       ДЕЖ типу A  класу безпеки 4 повинен мати засоби для отримання сигналу чи сповіщення для запуску внутрішніх перевірок ДЕЖ стосовно несправності акумулюючого пристрою.

       Процес перевірки не повинен заважати функціонуванню ДЕЖ згідно Таблиць 1 і 2.

      ДЕЖ має підтвердити отримання запиту на дистанційну перевірку протягом 10 с з моменту його отримання. Якщо відсутні спеціальні пристрої підтвердження,  то застосовується сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ для повідомлення підтвердження запиту на дистанційну перевірку.
       Коли перевірку розпочато, ДЕЖ не може залишатися в режимі перевірки більш ніж 60 с.
      Якщо результат випробування відповідає критеріям, то сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні бути скасовані протягом 60 с з моменту отримання запиту на дистанційну перевірку.

      Якщо результат випробувань не відповідає критеріям, сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ не повинні бути скасовані.

       4.3 Можливості АДЕЕ

      АДЕЕ типів A і B повинні бути здатними безперервно забезпечувати СОС  номінальною вихідною потужністю у разі порушення електропостачання ЗДЕЕ.

     Виробник ДЕЖ повинен визначати мінімальну та максимальну ємність акумулюючого пристрою, що може використовуватися з ДЕЖ.

     Виробник ДЕЖ повинен надавати достатньо інформації для обчислення мінімального періоду часу, упродовж якого ДЕЖ може безперервно забезпечувати номінальну вихідну потужність при його підключенні до ряду акумулюючих пристроїв.
Примітка   Коли АП є акумуляторною батареєю, не обов’язково брати до уваги різниці наявної ємності батареї при різних рівнях розрядження, прийнятним є проста взаємозалежність між ємністю батареї (Агод.), часом (год.) та наявним струмом (А).
      4.4  Підзарядження для ДЕЖ типу A
     При оснащенні акумулюючим пристроєм з ємністю, що визначена виробником ДЕЖ, джерело електроживлення повинно бути здатним перезаряджати акумулюючий пристрій до 80 % своєї ємності після розрядження до мінімального рівня відповідно до п. 7.1.5.
      Акумулюючий пристрій повинен автоматично перезаряджатися від ЗДЕЕ упродовж максимальних періодів підзарядження, що наведені у  стандарті EN 50131-1.
Примітка  Якщо акумулюючий пристрій несправний і його вихідна напруга занадто низька для безпечного відновлення зарядження, то допустимим є для ДЕЖ не відновлювати зарядження акумулюючого пристрою автоматично, коли ЗДЕЕ повторно підключається за умови, що сигнал або сповіщення про несправність АДЕЖ є ще активним.
      ДЕЖ повинно забезпечувати номінальну вихідну потужність безперервно упродовж періоду відновлення заряду акумулюючого пристрою.

      Зарядні характеристики, що застосовуються ДЕЖ для підзарядження АП, повинні залишатися в межах, що рекомендовані виробником АП.

     ДЕЖ класу безпеки 4 повинні гарантувати, що під час постійного підзарядження зарядні характеристики відповідають технічним умовам виробника АП для діапазона температур АП, що поширюються на кліматичний клас.
      4.5 Захист від перевищення напруги
     Для запобігання спричиненню ушкоджень іншим компонентам СОС внаслідок несправності будь-якого компонента ДЕЖ, ДЕЖ класів безпеки 3 і 4 повинні мати захист для забезпечення того, щоб напруга на будь-якому незалежному виході живлення не перевищувала 125 % значення максимальної вихідної напруги.
     4.6 Захист від короткого замикання
     Кожний незалежний вихід живлення має бути захищений від короткого замикання при підключеному навантаженні.

     Після усунення короткого замикання та заміни, або повторного запуску будь-якого захисного пристрою, всі незалежні виходи живлення повинні продовжувати нормально функціонувати.

     Коротке замикання при навантаженні, що підключене до будь-якого незалежного виходу живлення, не повинне скорочувати функціональні можливості будь-якого іншого незалежного виходу живлення.

     Будь-які стрибки напруги, які відбуваються під час роботи захисного пристрою, повинні відповідати вимогам п. 4.15.7.
4.7  Захист від перевантаження
     Кожний незалежний вихід живлення повинен бути захищений від стану перевантаження при підключеному навантаженні.

     Після усунення перевантаження і повернення в вихідне положення будь-якого захисного пристою, всі незалежні виходи живлення повинні продовжувати нормально функціонувати.
     Стан перевантаження на будь-якому незалежному виході живлення не повинен скорочувати функціональні можливості будь-якого іншого незалежного виходу живлення.

     Будь-які стрибки напруги, які відбуваються під час роботи захисного пристрою, повинні відповідати вимогам п. 4.15.7.
      4.8  Захист від глибокого розрядження

     Якщо глибоке розрядження акумулюючого пристрою може спричинити його ушкодження, ДЕЖ  класів безпеки 3 і 4 повинен бути забезпечений захистом. Виробник ДЕЖ повинен вказати напругу АП, нижче якої вказаний захист спрацьовує, та яка повинна бути нижчою за мінімальну вихідна напругу.
       4.9 Автоматичне переключення на АДЕЕ

      Будь-які стрибки напруги, які відбуваються під час періоду переключення між ЗДЕЕ та АДЕЕ, повинні відповідати вимогам п.4.15.7.
      4.10 Пульсація
     Для ДЕЖ з виходами постійного струму, максимальне значення напруги пульсацій на  будь-якому незалежному виході живлення повинно вказуватися виробником ДЕЖ,  і не повинно перевищувати 5 % значення максимальної вихідної напруги.

 4.11 Забезпечення захисту від несанкціонованого втручання
       Якщо ДЕЖ знаходиться в одному корпусі з одним чи декількома компонентами СОС, вимоги забезпечення захисту від несанкціонованого втручання ДЕЖ повинні бути аналогічними вимогам до цих компонентів.
        Якщо ДЕЖ знаходиться в окремому корпусі, то він повинен відповідати вимогам  забезпечення захисту від несанкціонованого втручання цього розділу.
       4.11.1
Захист від несанкціонованого втручання
       Конструкція корпусу (корпусів) джерела електроживлення повинна відповідати вимогам до захисту від несанкціонованого втручання стандарту EN 50131-1 та вимогам на ударостійкість для відповідного класу безпеки відповідно наведеним у  Таблиці 4. IК коди   ударостійкості  наведені у стандарті EN 62262.
       Ця вимога допускає пошкодження корпусу при умові, що сигнал  про несанкціоноване втручання повинен бути сформований до отримання  доступу до внутрішніх елементів.

       У випадку, коли ДЕЖ знаходиться в корпусі іншого компонента СОС, захист від несанкціонованого втручання через корпус повинен відповідати вимогам стандарту, що стосується цих компонентів.

        Повинні бути вказані умови, за яких дозволено відповідне встановлення корпусу на установчу поверхню.
        Засоби отримання доступу до внутрішніх елементів ДЕЖ повинні бути надійними та механічно захищені.
                     Таблиця 4 -  Захист від несанкціонованого втручання
	
	
	Клас 
безпеки 1
	Клас
безпеки 2
	Клас безпеки 3
	Клас 
безпеки 4

	
	
	Всеред.
	Зовн.
	Всеред.
	Зовн.
	Всеред.
	Зовн.
	Всеред.
	Зовн.

	ДЕЖ
	Рівень ударостійкості (IK код) (технічні характеристики конструкції)
	04
	07
	06
	07
	06
	07
	06
	07

	
	Енергія удару (Дж) (умови випробування)
	0,5
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	Примітка: Всеред. = всередині контрольованих приміщень

                  Зовн. = зовні контрольованих приміщень (у приміщенні або поза приміщення)


Для класів безпеки 1 та 2 вказана вимога не включає застосування інструментів через індикатори (наприклад, дисплей або інші) або інші отвори, для класів безпеки 3 та 4 передбачені такі індикатори та будь-які інші отвори, доступні користувачу рівня 1.
      4.11.2
Виявлення несанкціонованого втручання
       Сигнал або сповіщення про втручання повинні формуватися відповідно до вимог, що наведені у Таблиці 5, та перед отриманням доступу для деблокування пристрою з виявлення несанкціонованого втручання.
                     Таблиця 5 -  Виявлення несанкціонованого втручання
	Подія, яка повинна бути виявлена
	Клас безпеки 1
	Клас  безпеки 2
	Клас безпеки 3
	Клас  безпеки 4

	Доступ до внутрішньої частини корпусу
	Об
	Об
	Об
	Об

	Зміщення з установчої поверхні
	НОб
	НОб
	Об
	Об

	Зміщення з установчої поверхні (використання безпровідного зв’язку з ППК) 
	НОб
	НОб
	НОб
	Об

	Несанкціоноване проникнення під корпуса
	НОб
	НОб
	НОб
	Об

	Об. = Обов’язкове 

НОб = необов’язкове

а при розміщенні з зовнішньої сторони контрольованих приміщень


       4.11.2.1
Доступ до внутрішньої частини корпусу

      Втручання в роботу будь-яких компонентів, засобів регулювання та доступ до кріпильних гвинтів, може негативно вплинути на функціонування ДЕЖ, тому вони повинні знаходитися в корпусі ДЕЖ. Такий доступ вимагатиме використання відповідних інструментів, тому залежно від класу безпеки, як визначено в таблиці 5, перед отриманням доступу повинен формуватись сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання.

      Отримання такого доступу повинно бути  неможливим без формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання або спричинення візуальних пошкоджень.
        Конструкція корпусу не повинна дозволяти застосування інструментів, що мають розміри згідно Таблиці 6, для деблокування пристрою з виявлення несанкціонованого втручання до того, як він спрацює.
    Таблиця 6 -  Розміри інструментів для виявлення несанкціонованого              

                         втручання
	
	Клас безпеки 1
	Клас безпеки 2
	Клас 
безпеки 3
	Клас 
безпеки 4

	Сталевий стрижень згідно EN 60529 з діаметром
	2,5 мм
	2,5 мм
	1 мм
	1мм

	Плаский стрижень, що має розміри
	10 х 1 х

 > 300 мм
	10 х 1 х 

> 300 мм
	5 х 0,5 х > 300 мм
	5 х 0,5 х > 300 мм

	Сталевий провід з межею міцності 650-825 МПа та розмірами
	НЗ
	НЗ
	1 мм діам. х 100 мм
	1 мм діам. х 100 мм

	НЗ = не застосовується


Для класів безпеки 1 та 2 ця вимога не включає застосування інструментів через індикатори (наприклад, дисплей або інші) або інші отвори, для класів безпеки 3 та 4 передбачені такі індикатори та будь-які інші отвори, доступні користувачу рівня 1.
     4.11.2.2  Зміщення з установчої поверхні

     При спробі змістити джерело електроживлення з його установчої поверхні на відстань, що є більшою за відстань, що наведена у Таблиці 7, повинен формуватися сигнал чи сповіщення про втручання згідно Таблиці 5.

     Не повинно бути можливим здійснення  несанкціонованого демонтажу при вставленні леза розмірами 25 х 1 х 300 мм, або при використанні щипців (товщиною 5 мм та робочою поверхнею 150 мм) між установчою поверхнею та джерелом електроживлення.

           Таблиця 7 – Зміщення з установчої поверхні
	
	Клас безпеки 1
	Клас безпеки 2
	Клас безпеки 3
	Клас безпеки 4

	Максимальна відстань проникнення до виявлення несанкціонованого втручання
	10 мм
	10 мм
	5 мм
	5 мм


      4.11.2.3  Проникнення під корпус
      Коли установка проведена відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ, неможливим має бути проникнення під корпус ДЕЖ через будь-які з доступних поверхонь за допомогою металевого інструмента, що робить отвір у 4 мм чи більше без формування сигналу або сповіщення про несанкціонованого втручання відповідно до Таблиці 5.
Примітка  Мета – виявити пошкодження оригінальної цілісності корпусу. Визначення діаметру отвору має встановити об’єктивні порогові величини як для конструкції продукції, так і для перевірки здійснення виявлення.

      4.12   Кліматичні вимоги
       Кліматична класифікація наведена у стандарті EN 50131-1. Всі відповідні кліматичні випробовування повинні проводитися відповідно до  стандарту EN 50130-5.

     Якщо ДЕЖ знаходиться в одному корпусі з одним чи декількома компонентами СОС, кліматичні вимоги до ДЕЖ повинні бути аналогічними вимогам до цих компонентів. Крім того, для ДЕЖ типу C кліматичні випробовування повинні проводитися з АП, що знаходиться  всередині компонента за виключенням випробовування на стійкість, при цьому АП має бути повністю зарядженим.

     При функціональних випробовуваннях джерело електроживлення не повинно формувати сигнали або сповіщення про несанкціоноване втручання, несправність чи інше, коли джерело піддається визначеним кліматичним умовам, а повинно продовжувати безперервно постачати свою номінальну вихідну потужність.
     При випробовуваннях на стійкість джерело електроживлення повинно продовжувати відповідати вимогам даного стандарту після того, як пройде визначений ряд кліматичних умов.

     У Таблиці 8 представлені відповідні випробування відповідно кожному кліматичному класу. Такі випробування застосовуються для всіх класів безпеки.

Таблиця 8 -  Кліматичні випробування та випробування на електромагнітну сумісність та ударостійкість 
	
	Скорочене функціональне випробовування:
	Випробовування
	Тип
	Клас I
	Клас II
	Клас III
	Клас IV

	1
	B, D, A
	Сухе тепло
	Функціональне
	Об
	Об
	Об
	Об

	2
	B, A
	Сухе тепло
	На стійкість
	НЗ
	НЗ
	НЗ
	Об

	3
	B, D, A
	Холод
	Функціональне
	Об
	Об
	Об
	Об

	4
	B, D, A
	Вологе тепло
(стійкий стан)
	Функціональне
	Об
	НЗ
	НЗ
	НЗ

	5
	B, A
	Вологе тепло (стійкий стан)
	На стійкість
	Об
	Об
	Об
	Об

	6
	B, D, A
	Коливання температур
	Функціональне
	Об a
	Об a
	Об a
	Об a

	7
	B, D, A
	Вологе тепло (циклічне)
	Функціональне
	НЗ
	Об
	Об
	Об

	8
	B, A
	Вологе тепло (циклічне)
	На стійкість
	НЗ
	НЗ
	Об
	Об

	9
	B, D, A
	Проникнення води
	Функціональне
	Об a
	Об a
	Об
	Об

	10
	B, A
	Двоокис сірки (S02)
	На стійкість
	НЗ
	НЗ
	Об b
	Об b

	11
	B, A
	Соляний туман (циклічний)
	На стійкість
	НЗ
	НЗ
	НЗ
	Об

	12
	B, C, A
	Імпульсний удар
	Функціональне
	Об
	Об
	Об
	Об

	13
	B, C, A
	Удар 
	Функціональне
	Об
	Об
	Об
	Об

	14
	B, С, А
	Вібрація, синусоїдальна
	Функціональне
	Об
	Об
	Об
	Об

	15
	B, D, A
	EMC 
	Функціональне
	Об
	Об
	Об
	Об

	16
	B, С, А
	Вільне падіння
	Функціональне
	Об a
	Об a
	Об a
	Об a

	А      Після встановлення відповідних умов навколишнього середовища та періоду відновлення

B      До встановлення відповідних умов навколишнього середовища

С      Контроль під час встановлення відповідних умов навколишнього середовища

D       Під час встановлення відповідних умов навколишнього середовища, контролю та проведення скороченого функціонального випробування, якщо визначено у  EN 50131-1
Об     Обов’язково

НЗ      не застосовується 

a        тільки для портативного обладнання

b        тільки для обладнання з пристроєм виявлення несанкціонованого втручання


     4.13 Електричні вимоги

      4.13.1 З’єднання
      Засоби електричного з’єднання повинні відповідати фізичним розмірам і допустимим навантаженням по струму відповідних провідників.
     Виводи підключення та інші компоненти, що використовуються для з’єднань, повинні відповідати номерам чи іншим маркуванням, що вказані в документації.

       4.13.2
Номінальна вихідна потужність
      За нормальних умов функціонування та при оснащенні АП максимальної ємності, як визначено виробником ДЕЖ, джерело електроживлення має постачати свою номінальну вихідну напругу безперервно, обмежуючись упродовж роботи АДЕЕ часом, що визначений в EN 50131-1, через свої незалежні виходи живлення за будь-яким навантаженням, окрім випадку, коли інше обумовлено виробником ДЕЖ.

      Енергоємність будь-якого інтегрованого компонента, наприклад, ППК чи контролюючих компонентів ДЕЖ, повинна бути викладена в документації виробника ДЕЖ.

      Примітка  Документація на ДЕЖ повинна містить достатньо інформації, щоб надати можливість користувачу ДЕЖ правильно визначати потужність, яка може бути використана будь-якими іншими підключеними  компонентами СОС.
  4.13.3 Діапазон вихідних напруг
     За нормальних умов функціонування напруга на незалежних виходах живлення повинна бути в межах між мінімальною вихідною напругою і максимальною вихідною напругою з підключеним навантаженням і не перевищувати номінальну вихідну напругу джерела електроживлення.
  4.13.4 Діапазон вхідних напруг
     Для джерел електроживлення типів A і B вимоги п. 4.13.3 повинні виконуватися при умові, що діапазон напруг будь-якого використовуваного ЗДЕЖ складає 230 В зс +10 %, - 15 % з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.
  4.13.5 Стабільність вихідної напруги – постійне коливання навантаження

      Навантаження, що постійно коливається, на будь-якому незалежному виході живлення не повинне знижувати функціональність цього чи будь-якого іншого незалежного виходу живлення.
       4.13.6
Стабільність вихідної напруги – коливання, що виникають при перемиканні навантаження
       Коливання, що виникають при перемиканні навантаження на будь-якому незалежному виході живлення, не повинні знижувати функціональність будь-якого незалежного виходу живлення.

      Будь-які стрибки напруги, що утворюються під час зміни коливання навантаження, мають відповідати вимогам п. 4.15.7.
  4.13.7 Стрибки напруги на виходах живлення 
     Стрибки напруги на будь-якому незалежному виході живлення під час роботи ДЕЖ повинні мати наступні обмеження:

а) не більш ніж 125 % максимальної вихідної напруги та не менш ніж 95 % мінімальної вихідної напруги за період, що не перевищує 200 мс, та
б) не більш ніж 140 % максимальної вихідної напруги й не менш ніж 75 % мінімальної вихідної напруги за період, що не перевищує 1 мс.
       5  Маркування

       Джерело електроживлення повинне маркуватися відповідно вимогам п. 4.13.1,  стандарту EN 50131-1 та містити іншу інформацію відповідно вимогам регуляторних Директив СЕ.
      6 Документація
     Джерело електроживлення повинне супроводжуватися документацією відповідно до вимог стандарту EN 50131-1.
     Крім того, документація повинна містити наступну інформацію:

а) інструкції з монтажу, введення в експлуатацію, технічного обслуговування та експлуатації

b) стислий опис функціонування, в тому числі характеристики  передбачених  функцій контролювання
c) тип ДЕЖ (A, B чи C)

d) для типів A і B: вимоги до номінальної напруги та частоти ЗДЕЕ
e) номінальна вихідна потужність джерела електроживлення і максимальна номінальна вихідна потужність кожного незалежного виходу живлення
f) вимоги до енергоємності для кожного інтегрованого компоненту, наприклад, ППК чи схеми управління ДЕЖ
g) діапазон вихідної напруги за нормальних умов функціонування

h) для ДЕЖ із виходами живлення пс: максимальну амплітуду напруги пульсацій
i) тип АП, його максимальна ємність і максимальний час для перезарядки до 80%

j) напруга АП, нижче якої не працює АДЕЕ: формується сигнал чи сповіщення про низьку напругу АП
  k) напруга на будь-якому незалежному виході живлення, нижче якої формується сигнал чи сповіщення про несправність виходу живлення
l) напруга АП, нижче якої  спрацьовує функція захисту від глибокого розрядження 

m) пускова напруга для захисту від надмірної напруги
    n) засоби з’єднань, включаючи відповідні елементи для забезпечення ефективного сполучення та функціонування з’єднань як частини СОС 

    o) електричні та логічні характеристики сигналів та сповіщень контролювання, наприклад, контакти без напруги, протоколи сповіщень, яких необхідно дотримуватися
p) робочі температури і рівні вологості

q) вага та розміри
r) деталі кріплень
s) типи та параметри будь-яких компонентів, які можуть використовуватися, наприклад, плавких запобіжників
t)  детальна інформація (наприклад, періодичність та процедури) будь-яких необхідних перевірок настройки та регулювання
u) відповідність зовнішнього використання ДЕЖ по відношенню до контрольованих приміщень (див. п. 4.11.1 та 4.11.2)
       7  Випробування
      Якщо продукція повинна пройти випробування у відповідності з цим стандартом, наступні випробування повинні застосовуватися до ДЕЖ типів A, B і C відповідно до Таблиці 9, що наведена нижче для відповідних класів, що наведені у Таблиці 1. Такі випробування, в першу чергу, стосуються перевірки правильного функціонування джерела електроживлення відповідно до вимог цього стандарту і технічних умов виробника. Всі визначені параметри випробувань повинні мати загальне допустиме значення ± 10 %, якщо інше не обумовлено.

Таблиця 9 - Випробування для ДЕЖ залежно від типу
	Випробу-вання
	Назва
	Тип A
	Тип B
	Тип C

	1
	Скорочене функціональне випробування
	7.2
	۷
	۷

	2
	Номінальна характеристика ДЕЖ
	7.3
	۷
	۷

	3
	Стабільність вихідної напруги – послідовне коливання навантаження
	7.4
	۷
	۷

	4
	Стабільність вихідної напруги – перемикання коливання навантаження
	7.5
	۷
	۷

	5
	Формування сигналу: втрата ЗДЕЕ
	7.6
	۷
	۷

	6
	Формування сигналу: низька напруга акумулюючого пристрою
	7.7
	۷
	۷

	7
	Формування сигналу: несправність акумулюючого пристрою
	7.8
	۷
	۷

	8
	Формування сигналу: низька вихідна напруга
	7.9
	۷
	۷

	9
	Формування сигналу: несправність БЕЖ
	7.10
	۷
	۷

	10
	Формування сигналу: несправність БЕЖ– зарядження АП 
	7.11
	۷
	۷

	11
	Дистанційне перевіряння
	7.12
	۷
	۷

	12
	Перезарядження АП 
	7.13
	۷
	۷

	13
	Захист від перевищення напруги
	7.14
	۷
	۷

	14
	Захист від короткого замикання
	7.15
	۷
	۷

	15
	Захист від перевантаження
	7.16
	۷
	۷

	16
	Захист від глибокого розрядження
	7.17
	۷
	۷

	17
	Автоматичне переключення на АДЕЕ
	7.18
	۷
	۷

	18
	Захист від несанкціонованого втручання
	7.19
	۷
	۷

	19
	Виявлення несанкціонованого втручання – доступ до внутрішньої частини корпусу


	7.20
	۷
	۷

	20
	Виявлення несанкціонованого втручання – зміщення  з установчої поверхні 

	7.21
	۷
	۷

	21
	Виявлення несанкціонованого втручання – проникнення під корпус 

	7.22
	۷
	۷

	22
	Кліматичні випробування та випробування на електромагнітну сумісність
	7.23
	۷
	۷

	23
	Маркування та документація
	7.24
	۷
	۷

	۷ = випробування застосовується для типу ДЕЖ


      7.1  Загальні умови випробувань
      7.1.1 Стандартні лабораторні умови для випробувань
      Відповідно до п. 5.3.1 EN 60068-1 випробування повинні проводитися за наступних умов навколишнього середовища:

Температура:
          від 15 °C до 35 °C

Відносна вологість:       від 25 % до 75 % 
Атмосферний тиск :
від 86 кПа до 106 кПа
       7.1.2 Загальні умови навколишнього середовища і процедури проведення випробувань виявлення
      Документальні інструкції виробника ДЕЖ стосовно монтажу та експлуатації  повинні використовуватись при всіх випробуваннях.
      7.1.3 Час обробки сигналу чи сповіщення
      Якщо ДЕЖ інтегровано з іншим компонентом СОС (наприклад, ППК), або інший компонент є єдиним засобом індикації формування сигналу або сповіщення, то необхідно приділити увагу до періоду часу обробки таким компонентом.
      7.1.4 Електричні характеристики навантаження
      Електричні характеристики навантаження, що застосовується при цих випробовуваннях, не повинні мати реактивних навантажувальних компонентів.
      7.1.5 Стан розрядження АП

       АП вважається таким, що досяг стану повного розрядження, якщо він був розряджений від повністю зарядженого стану за допомогою постійного струмового навантаження впродовж періоду часу, який визначений виробником АП.
      7.2 Скорочене функціональне випробування
      7.2.1 Принцип
       Принцип скороченого функціонального випробування полягає в перевірці функціонування ДЕЖ за умови повного навантаження до проведення інших випробувань (наприклад, випробування на імпульсний удар, кліматичне випробовування), та щоб воно продовжувало функціонувати після цих випробовувань.

       Для ДЕЖ типу A випробування відбувається з повністю розрядженим АП і максимальною напругою ЗДЕЕ.

      Для ДЕЖ типу B випробовування відбувається з АП при будь-якому стані зарядження і з максимальною напругою ЗДЕЕ.

      Для ДЕЖ типу С випробування відбувається з АП, що має достатній заряд для напруги на будь-якому незалежному виході живлення для збереження значення вищого за значення низької напруги акумулюючого пристрою.
      7.2.2 Умови випробувань
      Підключити АП максимальної ємності, визначеної для ДЕЖ. Для ДЕЖ типу A такий АП має бути розрядженим до мінімального рівня відповідно до п. 7.1.5.

      Підключити  навантаження до ДЕЖ, яке потребує пропорційного розподілу повної номінальної вихідної потужності ДЕЖ серед усіх незалежних виходів живлення відповідно до індивідуальних максимальних значень кожного незалежного виходу живлення.

       7.2.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
       7.2.4 Процедура
       7.2.4.1
Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B прикладіть напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс 
+10 % на ДЕЖ з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Відкрити корпус ДЕЖ нормальними засобами.
       7.2.4.2
Вимірювання
       Виміряти напругу та  значення напруги пульсації на кожному незалежному виході живлення.

       Стежити за формуванням сигналів або сповіщень про несанкціоноване втручання  чи несправність ЗДЕЕ, АДЕЕ, виходів живлення.
        7.2.5
Критерій відповідності/ невідповідності

       Під час випробування напруга та  значення напруги пульсації на будь-якому незалежному виході живлення повинні залишатися в межах, що встановлені виробником.

        Не повинні формуватися сигнали або сповіщення про несправність ЗДЕЕ, АДЕЕ, виходів живлення під час цих випробувань.

        Сигнал або сповіщення про втручання повинні формуватися при відкритті корпусу ДЕЖ звичайними засобами.
         7.3   Номінальна потужність ДЕЖ
         7.3.1
Принцип
          Принцип цього випробування полягає в перевірці тривалої номінальної вихідної потужності ДЕЖ за умови повного навантаження, а для ДЕЖ типів A і B - при максимальних і мінімальних значеннях напруги ЗДЕЕ. Вказане випробування також призначене для перевірки визначеної номінальної потужності будь-якого інтегрованого компоненту чи схеми управління ДЕЖ.

         7.3.2
Умови випробувань
          Підключити АП максимальної ємності, визначеної для ДЕЖ. Для ДЕЖ типу A такий АП має бути розрядженим до мінімального рівня відповідно п. 7.1.5.

         Підключити навантаження на ДЕЖ, яке потребує пропорційного розподілу повної номінальної вихідної потужності ДЕЖ серед усіх незалежних виходів живлення відповідно до індивідуальних максимальних значень кожного незалежного виходу живлення.
         7.3.3 Монтаж
         Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.

         7.3.4 Процедура
         7.3.4.1 Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B:

        Прикласти напругу ЗДЕЕ значенням 230 В зс - 15 % до ДЕЖ з частотою, яка визначена виробником ДЕЖ, і включити ДЕЖ на 30 хв.

        Прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс + 10 % до ДЕЖ і включити ДЕЖ на 24 год.

        Для ДЕЖ типу C включити ДЕЖ на 24 год.

        Після закінчення випробування відключити  навантаження, а для ДЕЖ типів A і B відключити ЗДЕЕ.
        7.3.4.2
Вимірювання
        Виміряти напругу і значення напруги пульсації під час випробування на кожному незалежному виході живлення.

        Виміряти робочий струм, що надходить від АП до схеми управління ДЕЖ і будь-яких інших компонентів, що знаходяться в корпусі ДЕЖ, наприклад, ППК.
       7.3.5
Критерій відповідності/невідповідності

       При проведенні випробування напруга та  значення напруги пульсації на будь-якому незалежному виході живлення повинні залишатися в межах, що визначені  виробником.

      Споживання робочого струму схемою управління ДЕЖ чи будь-яким іншим інтегрованим компонентом не повинне перевищувати значень, що визначені виробником.
        7.4   Стабільність вихідної напруги – постійні коливання навантаження
        7.4.1
Принцип
         Принцип цього випробування полягає в застосуванні навантаження, що постійно коливається, до незалежного виходу живлення ДЕЖ і перевірці відсутності впливу на інші незалежні виходи живлення.

        7.4.2
Умови випробовувань
       Підключити змінне навантаження, що може плавно регулюватися в діапазоні від 10 % до 100 % незалежного виходу живлення, до одного з незалежних виходів живлення.
Примітка  Якщо неможливо розпочати це випробовування з 10 % через фіксоване навантаження інтегрованого компоненту СОС, змінне навантаження повинно регулюватися в межах максимально можливого діапазону. 

       Підключити фіксоване навантаження з пропорційним розподіленням серед усіх інших  незалежних виходів живлення відповідно їх індивідуальним максимально допустимим значенням. Таке постійне навантаження потребує повної номінальної вихідної потужності ДЕЖ, якщо вихід живлення, що проходить випробування, має 100 % навантаження. 
       7.4.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
       7.4.4
Процедура
       7.4.4.1
Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B, прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що вказана виробником ДЕЖ.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Безперервно збільшувати необхідне навантаження при у постійному діапазоні від 10 % до 100 % протягом 10 с.
       Безперервно зменшувати необхідне навантаження у постійному діапазоні від 100 % до 10 % протягом 10 с.
       7.4.4.2
 Вимірювання
        Виміряти напругу і значення напруги пульсації під час випробування на кожному незалежному виході живлення.
        7.4.4.3 
Повторення
       Для ДЕЖ, що мають два чи більше незалежних виходів живлення, повторити це випробування зі змінним навантаженням, що прикладається до одного з інших незалежних виходів живлення.
        7.4.5
Критерій відповідності/невідповідності

        Під час випробування напруга та  значення напруги пульсації на кожному незалежному виході живлення повинні залишатися в межах значень, що визначені виробником.
        7.5   Стабільність вихідної напруги – коливання, що виникають при перемиканні навантаження
       7.5.1
Принцип
        Принцип цього випробування полягає в підключенні  навантаження, що перемикається, до одного незалежного виходу живлення ДЕЖ і перевірці відсутності впливу на будь-які інші незалежні виходи живлення.
       7.5.2
Умови випробувань
        Підключити навантаження, що може переключатися в діапазоні між 50 % до 100 % навантаження незалежного виходу живлення протягом 5 мс,  до одного з незалежних виходів живлення.
Примітка  Якщо неможливим є розпочати це випробовування з 50 % через постійне навантаження інтегрованого компоненту СОС, тоді змінне навантаження повинно регулюватися в межах  максимальних значень.
        Підключити постійне навантаження з пропорційним розподіленням серед усіх інших  незалежних виходів живлення відповідно їх індивідуальним максимальним значенням. Таке постійне навантаження потребує повної номінальної потужності ДЕЖ при 100%-му навантаженні виходу живлення, що проходить випробування.

       7.5.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
       7.5.4
Процедура
       7.5.4.1
Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що вказана виробником ДЕЖ.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Перемкнути навантаження з 50 % до 100 %.

       Перемкнути навантаження з 100 % до 50 %.
       7.5.4.2
Вимірювання
        Виміряти напругу і значення напруги пульсації при проведенні випробування на кожному незалежному виході живлення. Контролювати напругу на кожному незалежному виході живлення на стрибки напруги.
        7.5.4.3
Повторення
       Для ДЕЖ, що мають два чи більше незалежних виходів живлення, повторити це випробування з навантаженням, що перемикається, яке прикладається до іншого незалежного виходу живлення.
        7.5.5
Критерій відповідності/невідповідності

        При проведенні випробування напруга та  значення напруги пульсації на кожному незалежному виході живлення повинні залишатися в межах, що визначені виробником.

        Будь-які стрибки напруги, виявленні на незалежних виходах живлення, повинні відповідати вимогам п. 4.15.7.
        7.6   Формування сигналів: втрата ЗДЕЕ
        7.6.1
Принцип
        Принцип цього випробування полягає в перевірці, що сигнал або сповіщення про несправність ЗДЕЕ:

а)  не формується, коли ЗДЕЕ відключено менш ніж на 10 с;

b) формується в межах визначеного періоду часу, коли ЗДЕЕ відключено та заблоковано на вказаний період часу до його повторному включенні.
        7.6.2
Умови випробувань
         Підключити навантаження, яке потребує щонайменш 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.
        7.6.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.

        7.6.4
Процедура
        7.6.4.1  Вхідний сигнал
        Прикласти напругу ЗДЕЖ величиною 230 В зс з частотою, яка вказана виробником ДЕЖ, і увімкнути ДЕЖ.

а) відключити ЗДЕЕ щонайменш на 10 с

б) відключити ЗДЕЕ щонайменш на 71 с

        Повторно увімкнути ЗДЕЕ щонайменш на 61 с.

        7.6.4.2  Вимірювання
        Контролювати вихід сигналу або сповіщення про несправність ЗДЕЕ.
        7.6.5  Критерії відповідності/невідповідності

а) сигнал або сповіщення про несправність ЗДЕЕ не повинні формуватися.

b) сигнал або сповіщення про несправність ЗДЕЕ повинні формуватися впродовж 61 с після відключення ЗДЕЕ.

Сигнал або сповіщення про несправність ЗДЕЖ скасовуються впродовж 61 с після повторного включення ЗДЕЕ.
         7.7  Формування сигналів: низька напруга акумулюючого пристрою

         7.7.1
Принцип
          Принцип цього випробування полягає в імітації зниження напруги АП і перевірки, що сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ формуються при напрузі АП, що визначена виробником ДЕЖ.

         7.7.2
Умови випробувань
         Підключити навантаження, яке потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.

         Імітувати наявність АП шляхом підключення джерела електроживлення зі змінною напругою, або відповідно рекомендаціям виробника ДЕЖ.
        7.7.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
        7.7.4
Процедура – Стадія I
        7.7.4.1
Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що вказана виробником ДЕЖ.

       Для всіх типів джерел електроживлення перевірити, щоб початкова змодельована напруга АП відображала повністю заряджений АП.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Тільки для ДЕЖ типу A, відключити ЗДЕЕ.

        Повільно знижувати змодельовану напругу АП доки не буде сформовано сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ.

        Повільно підвищувати змодельовану напругу АП доки не буде скасовано сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ чи низьку напругу АП.
         7.7.4.2
Вимірювання
       Виміряти змодельовану напругу АП, при якій формується чи скасовується сигнал чи сповіщення про несправність АДЕЕ чи низьку напругу АП.

       Виміряти інтервали часу, коли змодельована напруга АП досягає та є вищою значення «Несправність АП – Низька напруга», як це визначено виробником ДЕЖ, та формування і скасування сигналу або сповіщення про несправність АДЕЕ чи низьку напругу АП.
       7.7.5
Процедура – Стадія II
       Виключно для ДЕЖ типу A.
       7.7.5.1
Вхідний сигнал
       Коли ЗДЕЕ відключено, повільно зменшувати змодельовану напругу АП поки не сформується сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ.

      Повторно підключити ЗДЕЕ.
       7.7.5.2
Вимірювання
        Виміряти змодельовану напругу АП, при якій формується та скасовується сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ.

        Виміряти час між повторним підключенням ЗДЕЕ і скасуванням сигналу або сповіщення про несправність АДЕЕ.
        7.7.6
Критерій відповідності/невідповідності

        Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ чи низьку напругу АП повинен формуватися і скасовуватися відповідно до Таблиці 2 упродовж максимальних періодів часу, що наведені у Таблиці 3, коли напруга АП спадає нижче за значення низької напруги, як це визначено виробником.

        Для ДЕЖ типу A сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинен бути скасований протягом максимальних періодів часу, що наведені у Таблиці 3, коли ЗДЕЕ повторно включене.
        7.8  Формування сигналів: несправність акумулюючого пристрою

        7.8.1 Принцип
        Принцип цього випробовування полягає в імітації несправної роботи АП та перевірці формування та скасування сигналу або сповіщення про несправність АДЕЕ не пізніше 24 годин з моменту виникнення та скасування стану несправності АП.

        7.8.2 Умови випробувань
        Підключити навантаження, що потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.

        Керуючись інструкціями виробника ДЕЖ підключити засоби імітації несправного АП.
        7.8.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
        7.8.4
Процедура – Стадія I
        7.8.4.1  Вхідний сигнал
         Прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ, і увімкнути ДЕЖ.
        Змоделювати несправність АП та зачекати, поки не буде сформовано сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ,  чи не пройде 24 години. 
        Повторно підключити змоделювати несправний АП до нормально функціонуючого АП і чекати, поки сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ не буде скасований протягом 24 години.
        7.8.4.2  Вимірювання
        Контролювати час, при якому формується чи скасовується сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ.
        7.8.5 Процедура – Стадія II
        Якщо ДЕЖ має здатність працювати з двома чи більше акумулюючими пристроями паралельно, то процедура, що наведена в п. 7.8.4, повинна бути повторена для кожного АП.
       7.8.6
Критерій відповідності/невідповідності

       Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні бути сформовані протягом 24 годин з моменту утворення несправного стану АП, а також  повторного включення протягом 24 годин після скасування несправного стану АП.
        7.9  Формування сигналів: низька вихідна напруга

        7.9.1
Принцип
        Принцип цього випробування полягає у створенні штучної низької напруги на будь-якому незалежному виході живлення і перевірці формування сигналу або сповіщення про несправність виходу живлення  протягом 10 с.
        7.9.2
Умови випробувань
        Підключити навантаження, що потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.
       7.9.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
       7.9.4
Процедура
       7.9.4.1
Вхідний сигнал
      Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

      Увімкнути ДЕЖ.

      Керуючись інструкціями виробника ДЕЖ, створити штучно напругу на одному з незалежних виходів живлення, що нижча за мінімальну напругу виходу живлення.

      Якщо засоби по створенню штучної низької вихідної напруги можуть бути відключені, зачекати щонайменш 10 с після формування сигналу або сповіщення про несправність виходу живлення, потім відновити напругу незалежного виходу живлення до свого номінального значення.
       7.9.4.2
Вимірювання
       Контролювати час, протягом якого сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення формуються та скасовуються.
       7.9.5
Критерій відповідності/невідповідності

       Сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення повинні формуватися та скасовуватися протягом 10 с з моменту створення та скасування стану низької вихідної напруги.
       7.10 Формування сигналів: несправність БЕЖ
       7.10.1
Принцип
        Принцип цього випробування полягає у створенні штучної несправності у БЕЖ і перевірці того, щоб сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення формувалися протягом 10 с.
        7.10.2
Умови випробувань
        Підключити навантаження, яке потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ до одного з незалежних виходів живлення.
        7.10.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
        7.10.4
Процедура
        7.10.4.1 Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЖ величиною 230 В зс з частотою, що вказана виробником ДЕЖ.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Керуючись інструкціями виробника ДЕЖ, створити штучну несправність, таку, щоб  БЕЖ більше не міг подавати номінальну вихідну напругу на незалежні виходи живлення ДЕЖ або заряджати АП.
        7.10.4.2
Вимірювання
       Контролювати час, протягом якого сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення формуються.
        7.10.5
Критерій відповідності/невідповідності

        Сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення повинні бути сформовані протягом 10 с з моменту створення стану несправності БЕЖ.
        7.11 Формування сигналів: несправність БЕЖ – зарядження АП
        7.11.1
Принцип
        Принцип цього випробування полягає в імітації несправності  схеми зарядки АП в БЕЖ і перевірці формування сигналу або сповіщення про несправність виходу живлення протягом 10 с.
       7.11.2
Умови випробувань
       Підключити навантаження, що потребує щонайменш 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.

      Підключити АП максимальної ємності, що ввизначена для ДЕЖ. АП повинен бути розрядженим до мінімального рівня відповідно до п. 7.1.5.

       7.11.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.

       7.11.4
Процедура
       7.11.4.1
 Вхідний сигнал
       Прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що зазначена виробником ДЕЖ, і ввімкнути ДЕЖ.

       Керуючись інструкціями виробника ДЕЖ, деактивувати зарядне коло АП.

      Якщо засоби деактивації зарядного кола АП можуть бути відключені, зачекати 20 с та відновити нормальне функціонування зарядного кола АП.

       7.11.4.2
Вимірювання
       Контролювати час, протягом якого сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення формуються та скасовуються.
      7.11.5
Критерій відповідності/невідповідності

      Сигнал або сповіщення про несправність виходу живлення повинні бути сформовані протягом 10 с з моменту деактивації схеми зарядження АП та скасовані протягом 10 с з моменту повернення зарядного кола до нормальної роботи.
      7.12   Дистанційне контролювання
      7.12.1
Принцип
      Принцип цього випробування полягає у запуску внутрішніх перевірок на несправність АП у відповідності до інструкцій виробника ДЕЖ і перевірці того, що цикл випробувань не перешкоджає нормальному функціонуванню ДЕЖ.
      7.12.2
Умови випробувань
       Підключити навантаження, яке потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.

       Керуючись інструкціями виробника ДЕЖ, підключити засоби з моделювання несправного АП.
       7.12.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
         7.12.4
Процедура – Стадія I
        7.12.4.1 Вхідний сигнал
        Прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ, та увімкнути ДЕЖ.

        Змоделювати несправність пристрою. Привести в дію внутрішню перевірку на несправність АП  шляхом застосування сигналу або сповіщення про запит на дистанційне контролювання згідно інструкцій виробника ДЕЖ.

       Повторно підключити пристрій, що моделює несправність АП, до нормально працюючого АП. Повторно провести внутрішню перевірку на несправність АП, застосовуючи сигнал або сповіщення про запит на дистанційне контролювання згідно інструкцій виробника ДЕЖ.
        7.12.4.2
Вимірювання
       Виміряти напругу на кожному незалежному виході живлення.

       Виміряти час, протягом якого сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ формуються та скасовуються .

       Контролювати вихід сигналу про несанкціоноване втручання.
        7.12.5
Процедура – Стадія II
         Якщо ДЕЖ має здатність працювати з двома чи більше акумулюючими пристроями паралельно, то процедура, що наведена у п.7.12.4, повинна бути повторена для кожного з інших АП.
        7.12.6
Критерій відповідності/невідповідності

       Протягом випробування напруга на кожному незалежному виході живлення повинна залишатися у межах, що визначені виробником.

       Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні формуватися протягом 10 с з моменту застосування сигналу або сповіщення про запит на дистанційне контролювання.
       Сигнал або сповіщення про несправність АДЕЕ повинні скасовуватися протягом 60 с з моменту застосування сигналу або сповіщення про запуск дистанційного випробування, крім випадку, коли АП не пройшов внутрішню перевірку.
      Жодного сигналу або сповіщення про втручання не повинно формуватися під час запуску, безпосереднього проведення перевірок, або формування сигналів про результати внутрішніх перевірок на несправність АП.
       7.13   Підзарядження АП
       7.13.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає у вимірюванні струму, що постачається БЕЖ до розрядженого АП протягом періоду підзарядження в залежності від класу безпеки, і перевірці того, щоб протягом цього періоду АП був заряджений до 80 % своєї номінальної ємності. Таке випробування проводиться при повному номінальному навантаженні ДЕЖ.
        Для ДЕЖ класу безпеки 4 напруга постійного підзарядження АП для повністю зарядженого АП перевіряється для того, щоб її значення знаходилось у межах значень, що визначені виробником АП, коли ДЕЖ функціонує в діапазоні своїх робочих температур.
        7.13.2
Умови випробувань
        Підключити до ДЕЖ навантаження, яке потребує повної номінальної вихідної потужності ДЕЖ з пропорційним розподілом серед усіх незалежних виходах живлення згідно індивідуального максимально допустимого значення кожного незалежного виходу живлення.

         Підключити АП максимальної ємності, що визначена для  ДЕЖ. Такий АП повинен бути розряджений до мінімального рівня відповідно п. 7.1.5 або рівня, при якому спрацьовує функція захисту від глибокого розрядження ДЕЖ і відключає АП під час періоду роботи АДЕЕ.
         7.13.3
 Монтаж
         Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.

         ДЕЖ класу безпеки 4 повинне бути встановлене у належній випробувальній  камері, де температура може  коливатись між мінімальною та максимальною згідно відповідного кліматичного класу вказаного ДЕЖ.
         7.13.4
 Процедура
         7.13.4.1  Вхідний сигнал
          Прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ, та увімкнути ДЕЖ.

          Для ДЕЖ класу безпеки 4 продовжити максимальний період перезарядження АП до 100 % або згідно рекомендацій виробника ДЕЖ, з метою досягнення повної зарядки АП. Продовжувати експлуатувати ДЕЖ таким чином, щоб АП знаходився на постійному підзарядженні. Двічі провести цикл зміни температур у випробувальній камері від максимальних до мінімальних робочих температур згідно відповідного кліматичного класу ДЕЖ протягом 24 годин. Кожен цикл повинен відповідати технічним умовам п. 7 стандарту EN 60068-1:1994 та починатися і закінчуватися з максимальної температури.
       7.13.4.2  Вимірювання
       До підключення ЗДЕЕ необхідно виміряти кінцеву напругу розімкнутого кола АП.

      Необхідно виміряти струм, що постачається до АП протягом максимального періоду перезарядження АП у залежності від класу безпеки, як наведено у стандарті EN 50131-1.

      Для ДЕЖ класу безпеки 4 необхідно виміряти навколишню температуру АП, зарядний струм та напругу, що прикладається до АП протягом періоду постійного підзарядження з температурним циклуванням.
       7.13.5  Критерій відповідності/невідповідності

        Кінцева напруга розімкнутого кола АП повинна перевищувати будь-яку мінімальну напругу АП, що вказана виробником ДЕЖ, при якій АП буде заряджатися. Перезарядження АП повинне автоматично розпочинатися після підключення ЗДЕЕ.

      Достатньо струму повинно постачатися до АП для відновлення 80 % номінальної ємності АП протягом максимального періоду перезарядження.

      Для ДЕЖ класу безпеки 4 струм постійного підзарядження і напруга повинні залишатися у межах, що визначені виробником АП при допустимому відхиленні випробувальних температур.
      7.14   Захист від перевищення напруги
      7.14.1
Принцип
      Принцип цього випробування полягає в імітації або створенні несправності компонента ДЕЖ з метою активації захисту від перевищення напруги та перевірці того, щоб напруга виходу живлення на всіх незалежних виходах живлення була обмежена до 125 % максимальної вихідної напруги.
       7.14.2
Умови випробувань
       Підключити навантаження, що потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.

       7.14.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
       7.14.4
Процедура
        7.14.4.1
Вхідний сигнал
        Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

        Увімкнути ДЕЖ.

        Керуючись інструкціями виробника ДЕЖ, імітувати або створити несправність компонента ДЕЖ, що може привести до напруги, що більша 125 % максимальної вихідної напруги на одному чи більше незалежних виходах живлення.

        7.14.4.2
Вимірювання
       Необхідно виміряти напругу на всіх незалежних виходах живлення.
       7.14.5  Критерій відповідності/невідповідності

       Напруга на будь-якому незалежному виході живлення не повинна перевищувати 125 % максимальної вихідної напруги ДЕЖ.
       7.15   Захист від короткого замикання
       7.15.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає у підключенні навантаження короткого замикання на один чи більше незалежний вихід живлення ДЕЖ і перевірці відсутності впливу на будь-який інший незалежний вихід живлення.

        Після усунення короткого замикання та  повернення у вихідне положення будь-якого захисного пристрою, напруга та вихідний струм усіх незалежних виходів живлення перевіряються щодо їх функціонування у межах, що визначені виробником ДЕЖ.
        7.15.2
Умови випробувань
        Підключити навантаження, яке може перемикатись між 10% номінального навантаження цього незалежного виходу живлення та коротким замиканням протягом 10 мс, до одного з незалежних виходів живлення
        7.15.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.

        7.15.4
Процедура - Стадія 1
        7.15.4.1 Вхідний сигнал
        Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

        Увімкнути ДЕЖ.

        Змінити  навантаження від 10 % до короткого замикання.
        7.15.4.2 Вимірювання
        Виміряти напругу і миттєве значення напруги пульсації під час випробування на кожному ненавантаженому незалежному виході живлення.

         Перевірити напругу на кожному ненавантаженому незалежному виході живлення щодо стрибків напруги.
      7.15.5
Процедура - Стадія 2
       7.15.5.1 Вхідний сигнал
       Усунути коротке замикання та повернути у вихідне положення захисний пристрій (при його застосуванні).

      Підключити навантаження на вказаний вихід, що потребує 100 % номінальної потужності.
      Увімкнути ДЕЖ.
      7.15.5.2
Вимірювання
      Необхідно виміряти напругу і миттєве значення напруги пульсації при проведенні випробування на кожному незалежному виході живлення.

      7.15.6
Повторення
      Для ДЕЖ, що мають два чи більше незалежних виходів живлення, необхідно повторити це випробування з навантаженням, що перемикається, для всіх інших незалежних виходів по черзі.
       7.15.7
Критерій відповідності/невідповідності

       Упродовж випробовування напруга та миттєве значення напруги пульсації на будь-якому незалежному виході живлення, за винятком потужності в режимі короткого замикання, повинні залишатися у межах, що визначені виробником.

       Будь-які стрибки напруги, виявлені на ненавантажених незалежних виходах живлення, повинні відповідати вимогам п. 4.15.7.
       7.16   Захист від перевантаження
       7.16.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає у наступному:

(а) застосуванні перевантаження на один чи більше незалежні виходи живлення ДЕЖ і перевірці відсутності впливу на будь-який інший незалежний вихід живлення.
(б) після усунення стану перевантаження і повернення у вихідне положення будь-якого захисного пристрою максимально допустимі значення напруги та вихідного струму на всіх незалежних виходах живлення повинні повернутися до меж значень, що визначені виробником ДЕЖ.
        7.16.2
Умови випробувань
       Підключити змінне навантаження на один із незалежних виходів живлення ДЕЖ, яке може безперервно регулюватися від 10 % до 150 % номінального значення навантаження  цього незалежного виходу живлення.

Примітка У разі неможливості запуску цього випробування з 10 % навантаженням через постійне навантаження інтегрованого компоненту СОС, то змінне навантаження потрібно регулювати в максимально доступному діапазоні.
         7.16.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
        7.16.4
Процедура - Стадія 1
        7.16.4.1 Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Змінювати необхідне навантаження від 10 % до 150 % протягом 10 с.
        7.16.4.2
Вимірювання
       Необхідно виміряти напругу і миттєве значення напруги пульсації упродовж випробування на кожному ненавантаженому незалежному виході живлення.

       Контролювати напругу на кожному ненавантаженому незалежному виході щодо стрибків  напруги.

        7.16.5
Процедура - Стадія 2

        7.16.5.1 Вхідний сигнал
       Усунути стан перевантаження і повернути у вихідне положення будь-який захисний пристрій (при його застосуванні).
      Підключити навантаження до виходу, який перевіряється, що потребує 100 % номінальної потужності.
       Увімкнути ДЕЖ.

       7.16.5.2  Вимірювання
       Необхідно виміряти напругу і миттєве значення напруги пульсації упродовж випробування на кожному незалежному виході живлення.
       7.16.6
Повторення
      Для ДЕЖ, що мають два чи більше незалежних виходів живлення, необхідно повторити це випробування зі змінним навантаженням, що підключається до всіх інших незалежних виходів живлення по черзі.
       7.16.7
Критерій відповідності/невідповідності

       Упродовж випробування напруга та миттєве значення напруги пульсації на кожному ненавантаженому незалежному виході живлення, за винятком перевантажених входів, повинні залишатися у межах, що визначені виробником.

       Будь-які стрибки напруги, що виявлені на ненавантажених незалежних виходах живлення, повинні відповідати вимогам п. 4.15.7.
       7.17   Захист від глибокого розрядження
       7.17.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає в імітації падіння напруги АП протягом періоду функціонування ЗДЕЕ і перевірці того, щоб АП був відключеним напругою захисту від глибокого розрядження, що визначена виробником ДЕЖ.
        7.17.2   Умови випробувань
        Підключити навантаження, що потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ до одного з незалежних виходів живлення.

       Імітувати наявність АП, підключивши джерело електроживлення зі змінною напругою, або відповідно до рекомендацій виробника ДЕЖ.
       7.17.3
Монтаж
       Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
       7.17.4
Процедура
       7.17.4.1
 Вхідний сигнал
      Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

      Перевірити, щоб змодельована напруга АП відображала повністю заряджений АП.

      Включити ДЕЖ для перевірки точної вихідної напруги.

      Для ДЕЖ типів A і B - відключити ЗДЕЕ.

      Повільно знижувати змодельовану напругу АП.

       7.17.4.2
Вимірювання
       Необхідно виміряти змодельовану напругу АП, при якій АП відключено від навантаження.

        Необхідно виміряти напругу на кожному незалежному виході живлення.
       7.17.5  Критерій відповідності/невідповідності

        АП повинен бути відключений від навантаження, коли напруга АП падає нижче за значення напруги захисту від глибокого розрядження, як це визначено виробником ДЕЖ.

      Напруга на кожному незалежному виході живлення повинна стати нижче за мінімальну вихідну напругу, перш ніж буде відключено АП.

       7.18 Автоматичне переключення на АДЕЕ
       7.18.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає у перевірці того, щоб не було надмірних стрибків напруги під час періоду переключення між роботою ЗДЕЕ і АДЕЕ.

       7.18.2
Умови випробувань
       Підключити навантаження до ДЕЖ, яке споживає повну номінальну вихідну потужність ДЕЖ, пропорційно розподілену серед усіх незалежних виходів живлення відповідно до індивідуальної максимальної потужності кожного незалежного виходу живлення.

       Підключити АП максимальної номінальної ємності, який є зарядженим більш ніж на 80 % своєї номінальної ємності.
       7.18.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.
        7.18.4 
Процедура
        7.18.4.1 Вхідний сигнал
         Прикласти напругу ЗДЕЕ значенням 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

        Увімкнути ДЕЖ. Вимкнути ЗДЕЕ.
        7.18.4.2  Вимірювання
        Необхідно виміряти напругу під час випробування на кожному незалежному виході живлення.
        7.18.5
Критерій відповідності/невідповідності

        Напруга упродовж випробовування на кожному незалежному виході живлення повинна залишатися у межах, що визначені виробником ДЕЖ.

        Будь-які стрибки напруги, що виявлені на незалежних виходах живлення, повинні відповідати вимогам п. 4.15.7.
        7.19
Захист від несанкціонованого втручання
        7.19.1  Принцип
        Принцип цього випробування полягає у застосуванні випробування на імпульсний удар для перевірки відповідності корпусу ДЕЖ вимогам п 4.11.1 стосовно захисту від несанкціонованого втручання.

        7.19.2
Процедура
        7.19.2.1  Вхідний сигнал
         Провести випробування на імпульсний удар по відношенню до корпусу ДЕЖ у відповідності до вимог стандарту EN 50130-5 з урахуванням вимог до обладнання згідно IEC 60068-2-75:1997 при рівнях ударостійкості, що наведені у п. 4.11.1.
        7.19.2.2 Вимірювання
        Необхідно перевірити ДЕЖ, як це наведено у п. 7.2 для скорочених функціональних випробувань.

        7.19.3
Критерій відповідності/невідповідності

       ДЕЖ повинно відповідати вимогам скороченого функціонального випробування перед, під час та після кліматичних випробовувань.

       Як результат такого випробування дозволяється формування сигналів або сповіщень.
       Повинен бути сформовані сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання, або повинні з’явитися ознаки помітного пошкодження.
       7.20 Виявлення несанкціонованого втручання – доступ до внутрішньої частини корпусу

       7.20.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає у перевірці неможливості вставити інструмент у ДЕЖ при його нормальному установчому положенні і перешкодити функціонуванню схеми виявлення несанкціонованого втручання перед формуванням сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання (див. 4.11.2.1).
       7.20.2
Умови випробувань
       Підключити навантаження, яке потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ, до одного з незалежних виходів живлення.

       7.20.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника, при цьому корпус має бути надійно зачинений.
       7.20.4 Процедура
       7.20.4.1 Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Відкрити корпус ДЕЖ за допомогою звичайних засобів та спробувати застосувати інструмент для отримання несанкціонованого доступу, як це наведено у п. 4.11.2.1, до ДЕЖ без спричинення зовнішніх пошкоджень перед спрацюванням пристрою виявлення несанкціонованого втручання.

        Примітка  Інструмент можна застосовувати через будь-який отвір перед або під час процесу відкривання корпусу. Для класів безпеки 3 та 4 передбачені отвори для індикаторів, що є доступні користувачу рівня 1.
        Якщо інструмент вставлено в корпус, він повинен з легкістю зашкодити роботі пристрою з виявлення несанкціонованого втручання. Випробування з дротом передбачає застосування відповідного дроту.

        На застосування кожного інструменту виділено до 5 хв. (10 хв. для класу безпеки 4). Якщо випробування не відбулось успішно, його необхідно повторити, а подальші 4 невдалі випробування призводять до результатів загального невдалого випробування.
      7.20.4.2 Вимірювання
      Виміряти напругу ДЕЖ на кожному незалежному виході живлення.

      Контролювати формування сигналів або сповіщень ДЕЖ про несанкціоноване втручання або несправність ЗДЕЕ, АДЕЕ, виходів живлення.
      7.20.5  Критерій відповідності/невідповідності
      Відкриття ДЕЖ звичайними засобами може бути можливим лише при дотриманні процедури, описаної виробником та повинні формуватися сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання.

      Пристрій з виявлення несанкціонованого втручання не повинен бути деблокованим до формування сигналу або сповіщення про втручання, або повинні бути помітні пошкодження для  деблокування пристрою з виявлення несанкціонованого втручання.

      Напруга упродовж випробування на кожному незалежному виході живлення повинна залишатися у межах, що визначені виробником.
      7.21   Виявлення несанкціонованого втручання – зміщення з установчої поверхні
      7.21.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає у зміщенні ДЕЖ з його установчої поверхні і контролюванні  ДЕЖ для визначення, чи формується сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання протягом необхідного періоду часу, коли  максимально дозволена відстань (див. п. 4.11.2.2) може бути перевищена.
        7.21.2
Умови випробувань
        Підключити навантаження, яке потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ до одного з незалежних виходів живлення.
        7.21.3
Монтаж
        Встановити зразок ДЕЖ на горизонтальну плоску поверхню з урахуванням вимог, що визначені виробником  стосовно роботи пристрою з виявлення зміщення з установчої поверхні.
        7.21.4
Процедура
        7.21.4.1 Вхідний сигнал
        Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ значенням 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

        Увімкнути  ДЕЖ.

         Підняти ДЕЖ з плоскої поверхні перпендикулярно монтажній поверхні на відстань, що наведена у п. 4.11.2.2, одночасно контролюючи формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання.

         Спробувати засунути випробувальне лезо, як це наведено у п. 4.11.2.2, для деблокування пристрою з виявлення демонтажу перед та під час вищезазначеного випробування.
        Спробувати застосувати щипці, як це наведено у п. 4.11.2.2, для деблокування пристрою з виявлення демонтажу перед та під час вищезазначеного випробування.
        На застосування кожного інструменту виділяється до 5 хв. (10 хв. для класу безпеки  4). Якщо випробування не пройшло успішно, його необхідно повторити, а подальші 4 невдалі випробування призводять до результатів загального невдалого випробування.
        7.21.4.2 Вимірювання
        Перевірити формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання.

        Зафіксувати, чи було можливим запобігти формуванню сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання за допомогою випробувального леза чи щипців.
        7.21.5
Критерій відповідності/невідповідності

        Сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання повинні формуватися протягом 11 с з моменту перевищення відстані зміщення ДЕЖ, яка наведена у п. 4.11.2.2.
          Неможливим має бути запобігання формуванню сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання при використанні випробувального леза чи щипців.
        7.22
Виявлення несанкціонованого втручання – проникнення під корпус  
        7.22.1
Принцип
        Принцип цього випробування полягає у просвердлюванні отвору на доступній зовнішній поверхні корпусу ДЕЖ і перевірці формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання (див. п. 4.11.2.3).
        7.22.2
Умови випробувань
        Підключити навантаження, яке потребує щонайменше 10 % номінальної вихідної потужності ДЕЖ до одного з незалежних виходів живлення.
        7.22.3
Монтаж
        Встановити ДЕЖ відповідно до інструкцій виробника ДЕЖ.

        7.22.4
Процедура
        7.22.4.1 Вхідний сигнал
       Для ДЕЖ типів A і B прикласти напругу ЗДЕЕ  величиною 230 В зс з частотою, що визначена виробником ДЕЖ.

       Увімкнути ДЕЖ.

       Просвердлити отвір діаметром 4 мм у будь-якій доступній зовнішній поверхні ДЕЖ за допомогою свердла по металу.

        7.22.4.2 Вимірювання
        Контролювати формування сигналу або сповіщення про несанкціоноване втручання.
        7.22.5
Критерій відповідності/невідповідності 
       Для класів безпеки , що визначені у Таблиці 4, сигнал або сповіщення про несанкціоноване втручання повинні формуватися, коли отвір діаметром 4 мм зроблено на будь-якій доступній зовнішній поверхні корпусу ДЕЖ.
       7.23
Кліматичні випробування та випробування на електромагнітну сумісність

       7.23.1
Принцип
       Принцип цього випробування полягає в перевірці того, що, використовуючи скорочене функціональне випробовування відповідно до п. 7.1, ДЕЖ буде працювати коректно під час чи після впливу кліматичних умов без суттєвих механічних пошкоджень чи погіршення робочих характеристик.
       7.23.2
Процедура
       7.23.2.1  Вхідний сигнал
       Провести випробування із застосуванням ДЕЖ, що наведені у Таблиці 8, відповідно до стандартів EN 50130-5, EN 50130-4, застосовуючи скорочене функціональне випробування відповідно до п. 7.1 перед, під час та після впливу кожної кліматичної умови, у тому числі будь-якого періоду відновлення, який визначений у стандарті EN 50130-5. Такі випробування повинні застосовуватися до продукції, що підлягає випробуванням відповідно наведеним у  Таблиці 8.
Примітка   Необов’язковим є відкриття корпусу  ДЕЖ нормальними засобами під час функціональних випробувань.
Для ДЕЖ типу A АП дозволено заряджатися під час функціональних випробовувань і залишатися у кінцевій стадії зарядження протягом скороченого функціонального випробування, що застосовується після впливу кліматичних умов.
        7.23.2.2  Вимірювання
       Необхідно перевірити ДЕЖ, як наведено у п. 7.2 щодо скороченого функціонального випробовування.

       7.23.3  Критерій відповідності/невідповідності
       ДЕЖ повинно відповідати вимогам скороченого функціонального випробування перед, під час та після кліматичних випробувань, а також випробувань на електромагнітну сумісність у відповідності до Таблиці 8. При функціональних випробуваннях ДЕЖ не повинне формувати сигнали або сповіщення, як це наведено у Таблиці 2, коли воно підлягає впливу визначених кліматичних вимог і вимог  ЕМС, а повинно продовжувати нормально функціонувати.

       Випробування на удари та імпульсні удари можуть призвести до формування  тимчасових сигналів або сповіщень тривалістю не більше 200 мс.

       7.24   Маркування та документація
       7.24.1
Принцип
        Принцип цього випробування полягає у перевірці того, щоб маркування ДЕЖ та документація, що надається до ДЕЖ, відповідали вимогам п. 5 та п. 6 цього стандарту.
       7.24.2
Процедура
       Перевірити маркування ДЕЖ.

       Перевірити документацію, що надана виробником ДЕЖ.
       7.24.3
Критерій відповідності/невідповідності

        Маркування на ДЕЖ повинно відповідати вимогам п. 5 цього стандарту.

       Документація повинна відповідати вимогам п. 6 цього стандарту.

                                                 Додаток A
                                               (довідковий)
              Визначення несправності акумулюючого пристрою

       Необхідно визначити, чи є акумулюючий пристрій спроможним прийняти навантаження на визначений мінімальний період часу, і перевірити, що напруга залишається вищою за мінімальний рівень вихідної напруги.

       Наступні методи вважаються такими, що відповідають цій вимозі:
        а) При відключенні АП від БЕЖ (який таким чином працює виключно від ЗДЕЕ), до АП підключається навантаження, що як мінімум дорівнює максимально допустимому навантаженню, та підключається на мінімальний період часу в залежності від типу АП, що використовується, як наведено нижче  у Таблиці A.1. Під час застосування такого навантаження напруга на виході АП не повинна падати нижче рівня мінімально допустимої робочої напруги системи, а також не повинно відбуватися впливу на нормальне функціонування ДЕЖ. Якщо АП виявлено пошкодженим, або не працює ЗДЕЕ, вихід джерела електроживлення повинен негайно повернутись до нормального функціонування.
       б) Напруга БЕЖ , що програмується, може бути зменшена контрольованим способом  до рівня, при якому АП вмикається у коло в якості джерела електроживлення на мінімальний період часу, який відповідає типу наявного АП згідно Таблиці A.1. Під час періоду  проведення випробування до незалежних виходів живлення ДЕЖ підключається навантаження, яке щонайменше дорівнює максимально допустимому навантаженню. Напруга на кожному незалежному виході живлення не повинна падати нижче рівня мінімальної вихідної напруги. Якщо АП виявляється пошкодженим, або не працює ЗДЕЕ, вихід джерела електроживлення повинен негайно повернутись до нормального функціонування.

         Таблиця A.1 - Мінімальний час навантаження для загальних  акумулюючих пристроїв, що застосовуються в СОС

	Тип акумулюючого пристрою
	Мінімальний час навантаження
	Примітки

	Свинцево-кислотні батареї 
	10 с
	

	Інші акумуляторні батареї
	1 с
	Наприклад, NiCd, NiMH, т.інш.


Код УКНД  13.310
       Ключові слова: система тривожної сигналізації; система охоронної 
                                  сигналізації; джерело електроживлення
Відповідальний виконавець

Заступник голови ТК 165                                      О. І. Черкашин
АДЕЕ








Незалежні виходи живлення до компонентів СОС





БЕЖ

















Змінний АП або АП, що не заряджається постійно від СОС








ДЕЖ типу С





СОС








ДЕЖ








АП








ОДЕЕ








Незалежні виходи живлення до компонентів СОС





БЕЖ











АП














ДЕЖ типу А





СОС








ЗДЕЕ








РОДЕЕ








ДЕЖ типу В





ЗДЕЕ








ОДЕЕ








РОДЕЕ








ДЕЖ








ОДЕЕ








СОС








ДЕЖ








АП








АДЕЕ








Незалежні виходи живлення до компонентів СОС





БЕЖ




















2

