 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Інженерне обладнання будинків і споруд                                                                             ДБН В.2.5-13-98

Пожежна автоматика будинків                                                                                              На заміну СНіП 2.04.09-84

                                                                                                                                                  ВСН 25-09.67-85

Ці норми поширюються на проектування та монтаж автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, а також неавтоматичних дренчерних, газових та порошкових установок пожежогасіння і неавтоматичних установок пожежної сигналізації для будинків і споруд різного призначення.

Дані норми не поширюються на проектування та монтаж автоматичних установок пожежо​гасіння і пожежної сигналізації для:

- будинків і споруд, що проектуються за спеціальними нормами;

- технологічних установок, розташованих поза будинками;

- складських будівель з висотою стелажного складування продукції більше 25 м;

- складських будівель з пересувними стелажами з висотою складування більше 5,5 м;
- складських будівель з висотою складування продукції на підлозі більше 5,5 м;

- складських будівель для зберігання спалимих сипких матеріалів, аерозольної продукції;

- складських будівель лаків, фарб, смол, каучуків, шинної продукції, легкозаймистих і горючих рідин з висотою складування продукції більше 5,5 м;

- житлових квартирних будинків.

Норми також не поширюються на проектування та монтаж установок порошкового поже​жогасіння для гасіння металів (пожежі класу Д ГОСТ 27331-87), а також установок імпульсної дії.

Проектування і монтаж вищеперелічених установок пожежогасіння і пожежної сигналізації здійснюється за відомчими нормативними документами (далі - НД) та технічною документацією.

Терміни та визначення наведені в додатку А.

1 ПРОЕКТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ
1.1 Загальні положення
1.1.1 Автоматичні установки пожежогасіння повинні виконувати одночасно і функції авто​матичної пожежної сигналізації.

При відповідному техніко-економічному обгрунтуванні у приміщеннях, обладнаних автома​тичним пожежогасінням, додатково встановлюється автоматична пожежна сигналізація.

1.1.2 Автоматична пожежна сигналізація повинна працювати цілодобово.

1.1.3 Автоматичні установки пожежогасіння, за винятком спринклерних, повинні мати дис​танційний та місцевий пуск.

1.1.4 Вогнегасну речовину, тип і параметри установок пожежогасіння належить приймати з урахуванням НД, що встановлюють вимоги до конкретних будинків і споруд за пожежною небезпе​кою, виходячи з характеру технологічного процесу виробництв, властивостей матеріалів.

За відсутності в НД необхідних параметрів автоматичних установок пожежогасіння рекомен​дується використовувати дані додатків Б, Д, Ж.

1.1.5 Параметри автоматичних установок пожежогасіння належить приймати в залежності від груп приміщень, наведених в додатку В.

1.1.6 Вимоги до обладнання складів, які мають висоту стелажного зберігання продукції більше 5,5 м, наведені в додатку Г.

1.1.7 За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів устано​вок пожежогасіння та пожежної сигналізації виводять на пульти централізованого нагляду пожежної охорони.

1.2 Установки водяного та пінного пожежогасіння
1.2.1 Установки водяного, пінного, а також водяного пожежогасіння зі змочувачем підроз​діляються на спринклерні та дренчерні.

Параметри установок водяного пожежогасіння зі змочувачем належить визначати аналогічно параметрам установок водяного пожежогасіння.

1.2.2 При обладнанні будинків і споруд водяними і пінними установками пожежогасіння, при техніко-економічному обгрунтуванні допускається передбачати установки пожежогасіння в при​міщеннях, де за нормами вимагається тільки автоматична пожежна сигналізація. Для цих приміщень витрати вогнегасної речовини не повинні бути визначальними, а інтенсивність зрошення прий​мається нормативною.

1.2.3 Для кожної секції установки пожежогасіння слід передбачати окремий вузол керування.

1.2.4 За наявності в приміщенні технологічних площадок, виконаних із суцільного матеріалу, обладнання або вентиляційних коробів (нахилених або горизонтальних) з мінімальним розміром по ширині або діаметру більше ніж 0,75 м, розташованих на висоті від підлоги не менше 0,70 м, належить під ними додатково встановлювати спринклерні або дренчерні зрошувачі, спонукальну систему установки пожежогасіння.

Спринклерні установки
1.2.5 Спринклерні установки пожежогасіння в залежності від температури повітря в примі​щеннях належить проектувати:

- водозаповненими - для приміщень з мінімальною температурою повітря 5 °С та вище;

- повітряними - для неопалюваних приміщень будинків, розташованих в районах з три​валістю періоду з середньодобовою температурою повітря, яка дорівнює або нижче 8 °С більше як 240 діб на рік;

- водоповітряними - для неопалюваних приміщень будинків, розташованих в районах з три​валістю періоду з середньодобовою температурою повітря, яка дорівнює або нижче 8 °С 240 і менше діб на рік.

1.2.6 В складських приміщеннях із стаціонарними стелажами, з висотою складування продукції від 5,5 до 25 м належить передбачати встановлення спринклерних зрошувачів в зоні високостелаж-ного зберігання продукції під перекриттям (покриттям), під екранами у внутрішньостелажному просторі, а також під перекриттям (покриттям) в зонах прийняття, упакування та відправлення продукції.

1.2.7 Спринклерні установки належить проектувати для приміщень заввишки не більше 20 м. Ця вимога не поширюється на проектування установок для внутрішньостелажного простору приміщень, передбачених в 1.2.6, а також для захисту конструкцій будинків, споруд і вентиляційних камер.

За вихідні дані для розрахунку установок, що захищають конструкції будинків і споруд, а також приміщень вентиляційних камер, належить приймати параметри установок, призначених для захисту приміщень І групи, наведених у таблиці Б. 1 додатка Б.

1.2.8 В межах одного приміщення належить встановлювати спринклерні зрошувачі з випускним отвором однакового діаметра.

1.2.9 Для однієї секції спринклерної установки слід приймати не більше 800 спринклерних зрошувачів різних виконань, а для внутрішньостелажного простору - не більше 500 зрошувачів. При цьому загальна ємкість трубопроводів кожної секції повітряних та водоповітряних установок повинна бути не більше 3 м3.

1.2.10 Спринклерні зрошувачі установок належить встановлювати в приміщенні або в облад​нанні з максимальною температурою навколишнього повітря, °С:

до 50
- з температурою руйнування теплового замка
72 °С;

від 51 до 70
те саме
93 °С;

від 71 до 100
-"-
141 °С;

від 101 до 140
-"-
182 °С;

від 141 до 200
-"-
240 °С.
1.2.11 Спринклерні зрошувачі водозаповнених установок належить встановлювати розетками вгору або вниз, в повітряних і водоповітряних установках - розетками вгору.

Спринклерні зрошувачі установок водяного пожежогасіння необхідно встановлювати перпен​дикулярно площині перекриття (покриття), спринклерні зрошувачі установок пінного пожежога​сіння - дифузором вниз або вгору під кутом, що не перевищує 15° до вертикалі.

1.2.12 Спринклерні настінні зрошувачі використовуються у водозаповнених, повітряних і водо​повітряних установках. Відбивач зрошувача належить розміщувати паралельно площині підлоги.

Для неопалюваних складів з висотним стелажним зберіганням у внутрішньостелажному прос​торі належить використовувати настінні зрошувачі.

1.2.13 В будинках з балковими перекриттями (покриттями), які мають нульову межу поши​рення вогню, з виступними частинами (ребрами) заввишки більше 0,32 м, а в інших випадках -більше 0,2 м, спринклерні зрошувачі належить встановлювати між балками, ребрами плит та іншими елементами перекриття (покриття), що виступають, у кожному такому відсіці з урахуванням забез​печення рівномірності зрошення підлоги.

1.2.14 В будинках з односхилими і двосхилими покриттями, що мають нахил більше ніж 1/3, відстань по горизонталі від спринклерних зрошувачів до стін і від спринклерних зрошувачів до гребеня покриття повинна бути не більше 1,5м- при покриттях з нульовою межею поширення вогню та не більше 0,8 м - в інших випадках.

1.2.15 Відстань від розетки спринклерного зрошувача установки водяного пожежогасіння до площини перекриття (покриття) повинна бути від 0,08 до 0,4 м.

Відстань від нижньої площини дифузора пінного спринклерного зрошувача до площини пе​рекриття (покриття) повинна бути не більше 0,5 м.

Відстань від відбивача спринклерного настінного зрошувача до площини перекриття (покриття) повинна бути від 0,07 до 0,15 м.

1.2.16 У внутрішньостелажному просторі спринклерні зрошувачі слід встановлювати під екра​ном, відстань від розетки спринклерного зрошувача до екрана повинна бути від 0,10 до 0,25 м. Відстань від розетки зрошувача до верху вантажів, які зберігаються, повинна бути не менше 0,05 м.

1.2.17 Для подавання води або води зі змочувачем належить використовувати зрошувачі сприн​клерні з ввігнутою розеткою (установлення розеткою вгору), з плоскою розеткою (установлення розеткою вниз) та настінні зрошувачі.

У внутрішньостелажному просторі спринклерні зрошувачі з ввігнутою розеткою встановлю​ються розеткою вниз.

Для подавання розчину піноутворювача і отримання піни належить використовувати зрошувачі пінні спринклерні.

1.2.18 Відстань між спринклерними зрошувачами установок водяного пожежогасіння, що вста​новлені під рівним (без виступів) перекриттям (покриттям), повинна бути не менше 1,5м.

Відстань між спринклерними зрошувачами і стінами (перегородками) не повинна перевищувати половини відстані між спринклерними зрошувачами, вказаної в додатку Б.

Відстань між спринклерними зрошувачами і стінами (перегородками) з ненормованою межею поширення вогню не повинна перевищувати 1,2 м.

1.2.19 В місцях, де існує небезпека механічного пошкодження, спринклерні зрошувачі повинні бути захищені.

Дренчерні установки
1.2.20 Автоматичне включення дренчерних установок належить здійснювати від спонукальної системи з легкоплавкими замками або спринклерними зрошувачами, від автоматичних пожежних сповіщувачів, а також від технологічних датчиків.

1.2.21 Дренчерні зрошувачі належить встановлювати з урахуванням їх технічних характеристик і карт зрошення для забезпечення рівномірності зрошення захищуваної площі.
1.2.22 Для декількох дренчерних завіс допускається передбачати один вузол керування.

1.2.23 Відстань між зрошувачами в дренчерній завісі належить визначати з розрахунку витрат вогнегасної речовини не менше 1,0 л • с-1 на 1 м ширини прорізу.

1.2.24 В дренчерних установках водяного і водяного зі змочувачем пожежогасіння належить застосовувати водяні дренчерні зрошувачі, які встановлюються розетками вгору або вниз.

В дренчерних установках пінного пожежогасіння належить використовувати зрошувачі пінні дренчерні і генератори піни середньої кратності, що утворюють повітряно-механічну піну.

1.2.25 Розрахунковий рівень заповнення приміщення піною при об'ємному пінному пожежо​гасінні повинен перевищувати не менше як на 1 м найвищу точку обладнання, яке захищається.

При визначенні загального об'єму захищуваного приміщення об'єм обладнання, що знаходить​ся в цьому приміщенні, не слід віднімати від об'єму захищуваного приміщення.

1.2.26 Відстань від легкоплавкого замка спонукальної системи до площини перекриття (по​криття) повинна бути в межах від 0,08 до 0,4 м.

 Розміщення сповіщувачів пожежної сигналізації в спонукальних системах повинне відповідати

вимогам розділу 1.6.

1.2.27 Спонукальний трубопровід дренчерних установок, заповнений вогнегасною речовиною, належить встановлювати на висоті не більше 1/4 постійного напору (в метрах) у трубопроводі під вузлом керування відносно запірних клапанів.

Трубопроводи установок
1.2.28 Трубопроводи установок пожежогасіння проектують із сталевих труб за таблицею Б. 7. З'єднання труб виконують, як правило, зварюванням. В приміщеннях, що відносяться за пожеж​ною небезпекою до категорії А і Б, допускається з'єднання труб нарізкою.

1.2.29 Відстань від трубопроводу до будівельних конструкцій повинна бути не менше 0,02 м.

1.2.30 Підвідні трубопроводи (зовнішні і внутрішні) необхідно проектувати кільцевими. Підвідні трубопроводи, як правило, проектують тупиковими для трьох і менше вузлів керування, при цьому довжина зовнішнього тупикового трубопроводу не повинна перевищувати 200 м.

1.2.31 Підвідні кільцеві трубопроводи повинні розділятися засувками на ремонтні ділянки. На кожній ремонтній ділянці повинно бути не більше 3-х вузлів керування.

1.2.32 Зовнішні підвідні трубопроводи установок водяного пожежогасіння проектують, як пра​вило, спільними з трубопроводами протипожежного, виробничого або господарчо-питного водо​проводу.

1.2.33 Не допускається приєднання до живильних та розподільних трубопроводів установок пожежогасіння технологічного або санітарно-технічного обладнання.

1.2.34 Не допускається встановлення запірної арматури на живильних та розподільних трубо​проводах, за винятком випадків, передбачених в 1.2.35, 1.2.36, 1.2.37.

1.2.35 В приміщеннях категорії В за пожежною небезпекою на живильних трубопроводах водо-заповнених спринклерних установок діаметром 65 мм і більше допускається встановлення внутрішніх пожежних кранів з ручними водяними та пінними пожежними стволами. При цьому встановлення кнопок дистанційного пуску насосів біля пожежних кранів не потрібно.

1.2.36 Секція спринклерної установки з 12 і більше пожежними кранами повинна мати два вводи. Другий ввід з засувкою допускається здійснювати від суміжної секції. При цьому над вузлами керування необхідно передбачати засувки з ручним приводом, а підвідний трубопровід повинен бути закільцьованим і між цими вузлами керування встановлена розподільна засувка.

1.2.37 Для захисту дверних та технологічних прорізів допускається приєднувати дренчерні завіси до живильних та розподільних трубопроводів спринклерних установок. Дренчерні завіси з спону​кальними системами і місцевим пуском допускається приєднувати тільки до живильних трубо​проводів спринклерних установок.

1.2.38 На одній вітці розподільного трубопроводу установок, як правило, встановлюють не більше шести зрошувачів з діаметром вихідного отвору до 12 мм включно і не більше чотирьох зрошувачів з діаметром вихідного отвору більше 12 мм.

1.2.39 Діаметр трубопроводу гідравлічної спонукальної системи дренчерної установки повинен бути 25 мм, а пневматичної - 15 мм.

1.2.40 Вузли керування установок пожежогасіння, як правило, розміщують в приміщеннях на​сосних станцій. Допускається розміщення вузлів керування в приміщеннях, що захищені установками пожежогасіння, за винятком приміщень категорій А і Б або поза ними.

Вузли керування, як правило, розміщують на перших, цокольних і підвальних поверхах згідно з вимогами СНІП 2.04.01-85.

До вузлів керування установок пожежогасіння повинен бути забезпечений вільний доступ обслу​говуючого персоналу.

Вузли керування, що розміщені в захищуваних приміщеннях, а також поза захищу ван йми приміщеннями, в приміщеннях з пожежної небезпеки, що відносяться до категорії В, відокремлю​ються від них протипожежними перегородками І типу і протипожежними перекриттями 3 типу, а ті, що розміщені в приміщеннях категорій Г або Д, - скляними або сітчастими перегородками, які не заважають візуальному контролю за приладами вузла керування.

Температура повітря в приміщеннях вузлів керування повинна бути не нижче 5 °С, з природним або штучним робочим освітленням, що забезпечує на робочих поверхнях освітленість не менше 75 лк і аварійним освітленням - не менше 15 лк.

1.2.41 На вводах або на обвідних трубопроводах пожежних насосів підвищувальних насосних станцій належить передбачати пристрої регулювання тиску при зміні тиску в водопровідній мережі. Тиск в напірних трубопроводах насосних станцій не повинен перевищувати значення 1,0 МПа.

1.2.42 Для забезпечення працездатності установок водяного і пінного пожежогасіння необхідно виконати гідравлічний розрахунок діаметрів трубопроводів за методикою додатка Б.

1.2.43 Трубопроводи установок пожежогасіння, що подають вогнегасну речовину на осередок пожежі, не повинні мати гнучких стикових з'єднань.

1.2.44 Живильні і розподільні трубопроводи повітряних і водоповітряних спринклерних устано​вок слід прокладати з уклоном в бік вузла керування або спускних пристроїв, що дорівнює:

0,01 - для труб з зовнішнім діаметром менше 57 мм;

0,005 - для труб з зовнішнім діаметром 57 мм і більше.

Водопостачання установок
1.2.45 Як джерело водопостачання установок водяного пожежогасіння, як правило, використо​вують водопроводи різного призначення.

Для установок пінного пожежогасіння, як правило, використовують водопроводи непитного призначення, в яких якість води відповідає технічним вимогам на застосовувані піноутворювачі.

1.2.46 Запас води для установок пожежогасіння допускається зберігати в резервуарах водо​проводів різного призначення, обладнаних пристроями, що не допускають витрати вказаного запасу води на інші потреби.

Об'єм води до 1000 м3 повинен зберігатися в одному резервуарі.

1.2.47 При визначенні об'єму резервуара для установки водяного пожежогасіння належить передбачати можливість гарантованого поповнення його водою з мережі водопроводу автоматично, на весь час пожежогасіння.

1.2.48 Тип запірної арматури (засувки) на трубопроводі, що наповнює резервуар вогнегасною речовиною, повинен забезпечувати візуальний контроль (за положенням штока) її стану(відкрито-закрито). Вказану арматуру належить встановлювати в приміщенні насосної станції.

1.2.49 Контрольно-вимірювальне обладнання з мірною рейкою для візуального контролю рівня вогнегасної речовини в резервуарах (ємкостях) належить розміщувати в приміщенні насосної станції. При автоматичному наповненні резервуара вказане обладнання не передбачається.

1.2.50 Для установок пінного пожежогасіння належить передбачати, крім основного об'єму, 100% резервний об'єм піноутворювача.

Резервний об'єм піноутворювача зберігається на складі або в резервуарах установки. Для збе​рігання основного і резервного об'ємів піноутворювача (розчину піноутворювача), як правило, передбачають два самостійних резервуари. При використанні одного резервуара його ємкість не повинна бути більше 1000 м3.

1.2.51 При визначенні необхідної для пожежогасіння кількості води, піноутворювача, розчину піноутворювача належить враховувати внутрішній об'єм трубопроводів установки пожежогасіння.

1.2.52 Максимальний строк відновлення основного об'єму вогнегасної речовини в резервуарах (ємкостях) установок автоматичного пожежогасіння належить приймати згідно з СНІП 2.04.02-84.

1.2.53 Для забезпечення розрахункового тиску в трубопроводах спринклерних установок і під​відних трубопроводах дренчерних установок, необхідного для спрацювання вузлів керування, на​лежить передбачати імпульсний пристрій (автоматичний водоживильник) - металеву ємкість, що заповнена водою або розчином піноутворювача (не менше 0,5 м3) і стиснутим повітрям.

В спринклерних установках з приєднаними пожежними кранами для будівель заввишки більше ЗО м кількість води або розчину піноутворювача в імпульсному пристрої повинна бути не менше 1 м3.

Як імпульсний пристрій можуть бути використані водопроводи різного призначення з тиском, що дорівнює або більше розрахункового.

1.2.54 В установках пожежогасіння з резервним пожежним насосом, що має місцевий або дис​танційний пуск, або привод від двигуна внутрішнього згоряння, який вмикається автоматично, належить передбачати автоматичний водоживильник, що забезпечує роботу установки з розрахун​ковою витратою вогнегасної речовини протягом 10 хвилин.

1.2.55 Імпульсний пристрій або автоматичний водоживильник в будівлях заввишки більше ЗО м,;

як правило, розташовують на верхніх технічних поверхах будинку.

1.2.56 Автоматичний водоживильник (імпульсний пристрій) повинен автоматично вимикатися при включенні пожежного насоса.

1.2.57 В насосній станції кількість пожежних насосів і насосів-дозаторів повинна бути не менше двох кожного типу (в тому числі один резервний).

1.2.58 Рівень осі насоса належить, як правило, розташовувати так, щоб забезпечити повне і заливання корпуса насоса вогнегасною речовиною. Корпус насоса належить розташовувати під заливанням не менш ніж на 0,5 м від розрахункового рівня вогнегасної речовини у резервуарі установки пожежогасіння.

1.2.59 У резервуарі установки пінного пожежогасіння належить прокладати по внутрішньому периметру перфорований трубопровід на 0,1 м нижче розрахункового рівня води, призначений для подавання та перемішування піноутворювача.                                             
1.2.60 Насосні станції автоматичних установок пожежогасіння по забезпеченню подавання до них води належить відносити до І категорії за СНІП 2.04.02-84.

1.2.61 Насосні станції належить розміщувати в окремому приміщенні будинків на перших, цокольних і підвальних поверхах з урахуванням вимог СНІП 2.04.01-85. Вони повинні мати окремий вихід назовні або на сходову клітку, що має вихід назовні. Насосні станції допускається розміщувати в окремих будинках або прибудовах.

1.2.62 Приміщення насосної станції належить відокремлювати від інших приміщень проти​пожежними перегородками І типу та перекриттями 3 типу.

Температура повітря у приміщенні насосної станції повинна бути не нижче 5 °С, відносну вологість повітря слід приймати відповідно до категорії робіт І-Б за ГОСТ 12.1.005-88.

Робоче і аварійне освітлення слід приймати згідно з СНіП ІІ-4-79.

Станція повинна бути обладнана телефонним зв'язком з приміщенням пожежного поста або іншим приміщенням з персоналом, що веде цілодобове чергування.

Біля входу в станцію повинно бути світлове табло з написом "Станція пожежогасіння".

1.2.63 Обладнання у приміщенні насосної станції слід розміщувати за СНІП 2.04.02-84.

1.2.64 Насосні станції автоматичних установок пожежогасіння повинні мати патрубки зі з'єдну​вальними головками діаметром 80 мм, зворотними клапанами і засувками для приєднання рукавів пожежних машин.

Кількість патрубків повинна бути не менше двох і приймається за умови забезпечення подавання в підвідний трубопровід розрахункової кількості вогнегасної речовини.

1.3 Установки газового пожежогасіння
1.3.1 Установки газового пожежогасіння за методом гасіння підрозділяються на установки:

- об'ємного пожежогасіння;

- локального пожежогасіння по об'єму;

 - локального пожежогасіння по площі.

За типом обладнання, що застосовується, розрізняють:

- установки з централізованим зберіганням вогнегасної речовини;

- установки з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини.

1.3.2 Пуск установки газового пожежогасіння здійснюється електричним, пневматичним, пнев-моелектричним, механічним (тросовим) або електромеханічним способом.

1-3.3 В ємкостях установки газового пожежогасіння з централізованим зберіганням основного об'єму вогнегасної речовини повинен передбачатися 100 % резервний об'єм вогнегасної речовини.

1.3.4 В установках газового пожежогасіння з децентралізованим зберіганням вогнегасної ре​човини належить, як правило, використовувати ємкості однакової місткості.

Резервний об'єм вогнегасної речовини для цих установок належить зберігати на складі в заряд​жених ємкостях, що готові до використання. Резервну кількість заряджених ємкостей належить передбачати на кожний типорозмір.

Належить передбачати таку кількість резервних балонів для заміни:

- спрацьованих балонів кожного типорозміру - з розрахунку кількості балонів установки для захисту приміщення найбільшого об'єму;

- несправних балонів - один резервний балон на кожні вісім балонів даного типорозміру.

1.3.5 Кількість вогнегасної речовини на проведення випробувань установки газового поже​жогасіння приймається із умов захисту приміщення найменшого об'єму об'єкта.

Установки об'ємного пожежогасіння
1.3.6 В установках газового пожежогасіння застосовуються такі вогнегасні речовини:

- двоокис вуглецю (СО2) (із зберіганням при низькому тиску в ізотермічних ємкостях і при високому тиску - в балонах батарей);

- хладон 114В2 (тетрафтордіброметан С2F4Вг2);

- хладон 13В 1 (бромтрифторметан CF3Br);
- азот;

- аргон.

Методика розрахунку установок наведена в додатку Д.

Гідравлічний розрахунок установок пожежогасіння при застосуванні як вогнегасної речовини азоту і аргону належить виконувати за спеціальними нормативними документами (рекомендаціями або інструкціями, узгодженими та затвердженими в установленому порядку).

1.3.7 Вогнегасна речовина подається в приміщення за допомогою розпилювачів. Кількість розпилювачів на одній вітці, як правило, не перевищує шести.

Розпилювачі належить розміщати з урахуванням забезпечення ними рівномірного розподілу вогнегасної речовини в захищуваному просторі, при цьому відстань між розпилювачами не повинна перевищувати 4 м, а відстань від розпилювача до стін повинна бути не більше 2 м.

1.3.8 При визначенні розрахункового об'єму приміщення об'єм обладнання, що розміщується в ньому, не слід віднімати від загального об'єму приміщення.

Установки об'ємного пожежогасіння допускається застосовувати для захисту приміщень, що мають площу постійно відкритих прорізів не більш як 10 % від сумарної площі огороджувальних будівельних конструкцій.

1.3.9 Автоматичні установки об'ємного пожежогасіння для захисту приміщень, в яких можливе перебування людей, повинні мати пристрої відключення автоматичного пуску згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83*.       

Установки локального пожежогасіння

1.3.10 Установки локального пожежогасіння по об'єму застосовуються для гасіння загоряння окремо розташованих станків, агрегатів або іншого обладнання, а також у тих випадках, коли застосування установок об'ємного пожежогасіння технічно неможливе або економічно недо​цільне.

1.3.11 Розрахунковий об'єм локального пожежогасінні визначається як добуток площі основи обладнання на його висоту. При цьому габарити обладнання (довжина, ширина, висота) повинні бути умовно збільшені на 1 м.

1.3.12 При локальному пожежогасінні по об'єму належить застосовувати як вогнегасну речо-вину двоокис вуглецю, хладон 114В2.

1.3.13 Нормативна масова вогнегасна концентрація при локальному гасінні по об'єму складає:

- для двоокису вуглецю - 6,00 кг • м-3;

- для хладону 114В2-3,50кг • м-3.

Час випуску вогнегасної речовини не повинен перевищувати ЗО с.       

1.3.14 Установки локального пожежогасіння по площі, в яких використовують шланг з розтру​бом, належить застосовувати для гасіння окремих осередків займання в приміщеннях 1 групи, що мають об'єм, де створювана концентрація газу не буде шкідлива для здоров'я людей.

Як вогнегасна речовина в установках локального пожежогасіння по площі застосовується дво​окис вуглецю.

1.3.15 Установки локального пожежогасіння по площі належить розміщати таким чином, щоб до кожного можливого осередку займання вогнегасна речовина могла подаватися по шлангах від двох самостійних установок.

Трубопроводи установок

1.3.16 Живильні і розподільні трубопроводи установок газового пожежогасіння належить вико​нувати із сталевих труб за ГОСТ 8732-91 та ГОСТ 8734-91. Діаметри і товщина стінок труб визнача​ються розрахунком за методикою, що наведена у додатку Д.

1.3.17 Спонукальні трубопроводи установок газового пожежогасіння належить виконувати із сталевих труб за ГОСТ 10704-91. Умовний прохід труб повинен дорівнювати 15 мм.

Трубопроводи та їх з'єднання повинні забезпечувати герметичність і витримувати розрахункові тиски.

Вентиляційні системи приміщень

1.3.18 У вентиляційних системах приміщень, обладнаних пожежною автоматикою, належить передбачати автоматичне відключення вентиляторів, включення заслонок або клапанів за командою установок автоматичного пожежогасіння. При цьому час повного закриття заслонок і клапанів не повинен перевищувати ЗО с.

1.3.19 Витяжна вентиляція газовидалення в цих приміщеннях повинна забезпечувати видалення газу із нижньої зони після закінчення роботи установки. Допускається з цією метою передбачати пересувні вентиляційні установки.

1.3.20 Станційне обладнання установок газового пожежогасіння з централізованим зберіганням вогнегасної речовини належить розміщувати в приміщенні станції пожежогасіння, відокремленому від інших приміщень протипожежними перегородками 1 типу і перекриттями 3 типу.

Приміщення станції пожежогасіння не можна розташовувати під і над приміщеннями з ка​тегоріями виробництв А, Б і В, за винятком приміщень категорії В, обладнаних автоматичними установками пожежогасіння.

Приміщення станції пожежогасіння за наявності у ньому ізотермічних ємкостей з двоокисом вуглецю, крім зазначених вимог, не можна розміщати під, над і поряд з приміщеннями, призна​ченими для масового перебування людей.

Допускається встановлювати ізотермічні ємкості з двоокисом вуглецю поза приміщенням стан​ції пожежогасіння з улаштуванням над ними навісу і сітчастої огорожі по периметру площі збе​рігання.

1.3.21 Приміщення станції пожежогасіння належить розміщувати в підвалах або на першому поверсі будинку. Допускається розміщення приміщення станції вище першого поверху. При цьому підйомно-транспортне обладнання будинків, споруд повинно забезпечити можливість доставки та обслуговування обладнання станції.

Вихід з приміщення станції належить передбачати назовні, у вестибюль або коридор за умови, що відстань від виходу із станції до сходової клітки, яка має вихід безпосередньо назовні, не перевищує 25 м, а в коридор немає виходу з пожежо- та вибухонебезпечних приміщень, за винятком приміщень категорії В, обладнаних автоматичними установками пожежогасіння.

1.3.22 Приміщення станції пожежогасіння повинно мати висоту не менше 2,5 м для установок з балонами і не менше 3,5 м для установок з ізотермічними ємкостями. Приміщення повинно мати постійно діючу припливно-витяжну вентиляцію з двократним повітрообміном протягом 1 год, з видаленням повітря з нижньої зони.

Температура повітря в приміщенні станції повинна бути не нижче 15 °С і не вище 35 °С, відносна вологість - не більше 80 % при 25 °С, освітленість - не менше 100 лк при люмінесцентних лампах і не менше 75 лк при лампах розжарювання.

Належить передбачати аварійне освітлення згідно з вимогами СНІП 11-4-79.

Приміщення станції повинно бути обладнано телефонним зв'язком з приміщенням чергового персоналу.

Біля входу в приміщення станції пожежогасіння повинно бути встановлене світлове табло з написом "Станція пожежогасіння".

1.3.23 Проходи для обслуговування обладнання, що містить вогнегасну речовину, повинні мати ширину не менше 0,7 м, а відстань між обслуговуючою частиною і стіною - не менше 0,8 м. Ширина проходів, що ведуть до клапанів розподільних пристроїв, повинна бути не менше 0,8 м. Допускається встановлення батарей з вогнегасною речовиною біля стіни. Відстань між виступними частинами обладнання, що містять вогнегасну речовину, і ша4?ами електрокерування з боку обслуговування повинна бути не менше 2 м.

1.3.24 Обладнання установок газового пожежогасіння з децентралізованим зберіганням вогне​гасної речовини належить розміщувати в приміщенні, яке підлягає протипожежному захисту, або в безпосередній близькості від нього.

Обладнання належить встановлювати згідно з вимогами технічної документації. Кріплення обладнання належить виконувати до будівельних конструкцій, межа вогнестійкості яких відповідає перегородкам 1 типу і перекриттям 3 типу.

При розміщенні обладнання необхідно забезпечити зручність технічного обслуговування та передбачити заходи, що виключають несанкціонований доступ до нього.

1.3.25 Обладнання, що містить вогнегасну речовину, і балони із стисненим повітрям слід роз​міщувати не ближче 1 м від джерела тепла.

1.4 Установки порошкового пожежогасіння
1.4.1 Установки порошкового пожежогасіння поділяються:

а) за способом гасіння на:

- установки об'ємного пожежогасіння;

- установки локального пожежогасіння по об'єму;

- установки локального пожежогасіння по площі;

б) за способом пуску на:

- автоматичні установки з дублюючим ручним пуском (місцевим та(або) дистанційним);

- ручні установки з місцевим та(або) дистанційним пуском;

в) за конструктивним виконанням на:

- установки з розподільною мережею з автономним або централізованим джерелом робочого газу;

- установки з лафетним стволом;

- установки з ручним стволом;

г) за способом побудови на:

- агрегатні установки;

- модульні установки.

1.4.2 Пуск установок може бути електричним, пневматичним, гідравлічним, механічним або комбінованим,                                                                        
1.4.3 Пристрої дистанційного та ручного пуску установок мають бути захищені і розміщені згідно з ГОСТ 12.4.009-83*.                                                               .

1.4.4 В залежності від класу можливої пожежі (за ГОСТ 27331-87) на об'єкті, що захищається,-установки повинні заряджатись вогнегасним порошком (далі - ВП) відповідної марки.

Основні технічні характеристики ВП загального призначення (типи ВС і АВС) наведені в додатку Е.

1.4.5 Як робочий газ в установках порошкового пожежогасіння можуть використовуватись стиснене повітря і азот за ГОСТ 9293-74*, двоокис вуглецю за ГОСТ 8050-85.

         Точка роси робочого газу повинна бути не вище мінус 40 °С.

1.4.6 Установки повинні бути забезпечені 100 %, відносно розрахункового, запасом ВП та робочого газу, який зберігається на об'єкті, з метою забезпечення перезарядження установки після її спрацювання протягом 24 годин.

У випадках, коли можливе повторне займання горючого матеріалу, слід передбачати 100 % резерв ВП.                                                                           
1.4.7 Допускається застосування установок порошкового пожежогасіння для захисту об'єктів, де використовуються установки з іншими вогнегасними речовинами (вода, піна, газ).              

1.4.8 Діапазон температур експлуатації установок порошкового пожежогасіння слід приймати в залежності від їхнього кліматичного виконання.

Установки об'ємного пожежогасіння  

1.4.9 Установки об'ємного пожежогасіння призначені для створення середовища, яке не під тримує горіння у всьому об'ємі захищуваного приміщення, і можуть бути застосовані тільки для захисту об'єктів, що являють собою замкнутий простір, причому загальна площа отворів в огорожі, які не закриваються перед спрацюванням установки, не повинна перевищувати 15% від загальної площі огороджувальних будівельних конструкцій. При цьому, якщо загальна площа отворів, що не закриваються, більша ніж 1%, повинна передбачатись додаткова кількість ВП, яка розраховується згідно з методикою, що викладена в додатку Ж.

Двері приміщення, що підлягає протипожежному захисту, мають бути такими, що зачиняються самостійно.

Вентиляція цього приміщення повинна відключатись до початку витікання ВП під час спрацю​вання установки.

Не рекомендується застосовувати установки об'ємного пожежогасіння для захисту приміщень заввишки більше 4,5 м і об'ємом більше 1000 м3.

1.4.10 За конструктивним виконанням установки об'ємного пожежогасіння є, як правило, уста​новками з розподільною мережею трубопроводів, в яких встановлюються розпилювачі.

Конструкція розподільних мереж повинна забезпечувати рівномірний: розподіл ВП, що по​дається, між розпилювачами, що в ній встановлені. Об'єм, що захищається кожним розпилювачем, витрата ВП, що ним забезпечується, висота розміщення і відстань між розпилювачами має від​повідати вимогам технічної документації на відповідні види установок і розпилювачів.

1.4.11 Установки об'ємного пожежогасіння повинні забезпечити подавання ВП в кількості не менше 0,6 кг на кубічний метр приміщення за час від 20 до ЗО с.

Інтенсивність подавання ВП повинна бути не менше 0,02 кг • с-1 • м-3.

1.4.12 Склад, конструктивне виконання та розміщення автоматичних установок об'ємного по​жежогасіння повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.009-83*.

Установки локального пожежогасіння
1.4.13 Установки локального пожежогасіння застосовуються в тих випадках, коли технічно неможливо або економічно недоцільно застосовувати установки об'ємного пожежогасіння.

1.4.14 Розрахункова величина зони, що захищається установкою локального пожежогасіння по об'єму, визначається як добуток площі основи і висоти агрегату або технологічної установки, що підлягає захисту. При цьому всі габаритні розміри (довжина, ширина, висота) збільшуються відносно фактичних на 1,5 м кожний.

В разі застосування установки локального пожежогасіння по площі, як розрахункова величина зони захисту приймається максимально можлива площа пожежі на момент спрацювання установки порошкового пожежогасіння. Можлива площа пожежі має бути заздалегідь визначена на основі прогнозованої можливої аварії на об'єкті, що підлягає захисту, з урахуванням конструктивних і технологічних заходів, що застосовуються з метою обмеження розвитку пожежі.

В разі захисту об'єкта з наявністю горючих рідин мають бути передбачені заходи з метою відвернення їхнього розливання та ра збризкування за межі зони захисту (відбортовка, влаштування аварійного зливання, екрани тощо).

1.4.15 Для локального пожежогасіння по об'єму повинні застосовуватись установки з роз​подільною мережею.

1.4.16 Для локального пожежогасіння по об'єму норма подавання ВП, указаних в додатку Е,

становить 1,2 кг • м-3.

Тривалість подавання ВП під час гасіння повинна бути від 20 до ЗО с.

Недоцільно застосовувати установки локального порошкового пожежогасіння по об'єму, якщо розрахунковий локальний об'єм, що підлягає захисту, перевищує 200 м3 і висота технологічного устаткування, що підлягає захисту, перевищує 3 м.

1.4.17 Для локального пожежогасіння по площі можуть застосовуватись як установки з роз​подільною мережею, так і установки з лафетними або ручними стволами.

1.4.18 Конструкція і розміщення трубопроводів і розпилювачів розподільної мережі установок, що проектуються, повинні задовольняти вимогам паспортів, технічних умов та іншої чинної нор​мативної та технічної документації на відповідні установки і їхні елементи-Розпилювачі повинні розміщуватись таким чином, щоб забезпечувалось зрошення всієї зов​нішньої поверхні обладнання, що підлягає захисту. Відстань від розпилювачів до поверхні обладнан​ня, що підлягає захисту, повинна регламентуватись паспортом на відповідний розпилювач і ста​новить, як правило, від 2 до 4,5 м.

При проектуванні установок локального порошкового пожежогасіння по площі відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 на об'єкті, що підлягає захисту, повинні бути виконані заходи щодо обмеження можливої площі пожежі величиною, яка не перевищує паспортного значення вогнегасної спромож​ності установки, яка застосовується.

В приміщеннях, які мають технологічні площадки і вентиляційні короби завширшки або діа​метром більше 0,75 м, має бути установлений додатковий розподільний трубопровід з розпилюва​чами під площадками і коробами.

1.4.19 Установки з лафетними стволами застосовуються для захисту об'єктів, де неможливе застосування розподільних мереж (велика висота приміщень, інтенсивне використання підйомно-транспортних засобів тощо), і повинні розміщуватись у легкодоступних місцях таким чином, щоб забезпечувалась можливість маневрування стволом в усьому робочому діапазоні, а порошковий струмінь, враховуючи його ефективну дальність, міг досягти найвіддаленішої межі зони захисту.

Розміри зони, що захищається установкою з лафетним стволом, не повинні перевищувати паспортних значень, встановлених заводом-виготовлювачем відповідної установки.

Установка з лафетним стволом повинна забезпечити нормативне подавання ВП не менше 8 кг • м-2 можливої площі пожежі з інтенсивністю не менше 0,4 кг • с-1 • м-2. Тривалість безперервного подавання вогнегасного порошку повинна бути не менше 20 с.

1.4.20 Установки локального пожежогасіння по площі з ручними стволами призначені для гасіння пожеж операторами в визначених пожежонебезпечних зонах і можуть застосовуватись як самостійно, так і у доповнення до установок з розподільними мережами.

Витрата ВП, що подається через ручний ствол, повинна становити від 3,5 кг •с-1 до 5,0 кг • с-1, тривалість подавання повинна становити не менше ЗО с, норма подавання - не менше 6 кг • м-2, інтенсивність - не менше 0,2 кг - с-1 • м-2.

Трубопроводи установок
1.4.21 Трубопроводи і з'єднання розподільної мережі установок, розпилювачі повинні виготов​лятись з негорючих матеріалів, фізичні і хімічні властивості яких забезпечують достатній запас міцності та стійкості до впливу факторів навколишнього середовища, в тому числі й в умовах пожежі. Як правило, трубопроводи установок виконують з сталевих труб за ГОСТ 8732-91, ГОСТ 8734-91 і ГОСТ 3262-75*.

Для роботи у корозійно-активному середовищі повинні застосовуватись відповідні конструк​ційні матеріали.

1.4.22 З'єднання трубопроводів можуть бути фланцеві та за допомогою фітингів.

1.4.23 Під час монтажу трубопроводів розподільної мережі установок горизонтальні ділянки трубопроводів повинні прокладатись з уклоном не менше 0,01 в напрямку розпилювачів.

Відстань від розпилювача до місця закріплення трубопроводу повинна бути в межах від 0,1 до 0,5м.

Відстань між засобами закріплення трубопроводів до будівельних конструкцій необхідно прий​мати згідно з СНІП 3.05.01-85 для неізольованих трубопроводів.

Розміщення установок. Станція пожежогасіння
1.4.24 Резервуари з ВП установок з розподільною мережею, джерело робочого газу, блок електрокерування та установка пожежної сигналізації розміщуються в спеціальному приміщенні, відокремленому від приміщення, що підлягає захисту, протипожежними перегородками 1-го типу, перекриттями 3-го типу і такому, що відповідає таким вимогам: висота не менше 2,5 м;

підлога з твердим покриттям, яке витримує навантаження від встановленого обладнання; освіт​леність не менше 100 лк при люмінесцентних лампах і не менше 75 лк при лампах розжарювання;

аварійне освітлення з освітленістю не менше 10 лк; середовище вибухобезпечне.

Приміщення станції повинно бути обладнане телефонним зв'язком з приміщенням чергового персоналу.

Біля входу до приміщення станції пожежогасіння повинно бути встановлене світлове табло:

"Станція пожежогасіння".

1.4.25 Приміщення станції пожежогасіння не можна розташовувати під і над приміщеннями з категоріями виробництва А, Б і В, за винятком приміщень категорії В, які обладнані автоматичними установками пожежогасіння. Розташування приміщення станції пожежогасіння повинно відповідати вимогам 1.3.21 цих норм.

1.4.26 Установки порошкового пожежогасіння дозволяється розміщувати в приміщеннях без штучного регулювання температури повітря згідно з кліматичним виконанням і категорією роз​міщення за ГОСТ 15150-69*, які регламентуються технічною документацією на відповідну установку.

1.4-27 Приміщення, в яких виконується зарядження установок ВП, повинні бути обладнані припливно-витяжною місцевою вентиляцією відповідно до ГОСТ 12.4.021-75*.

1.4.28 Резервуари з ВП і балони зі стисненим газом повинні бути встановлені на відстані не менше 1 м від джерела тепла.

1.4.29 Резервуари з ВП і балони з робочим газом установок локального пожежогасіння допус​кається розміщувати в приміщенні, що підлягає захисту, на відстані не менше 5 м від обладнання, яке підлягає захисту (місця можливого виникнення пожежі). При цьому має бути забезпечений захист резервуарів і балонів від механічних і хімічних ушкоджень, впливу інших негативних факторів навколишнього середовища, в тому числі під час пожежі.

При розміщенні установок повинна бути забезпечена зручність технічного обслуговування і передбачені заходи, які виключають несанкціонований доступ до них.

1.4.30 Методика розрахунку основних параметрів (маси, витрати і тривалості подавання ВП) установок порошкового пожежогасіння з розподільною мережею наведена у додатку Ж.

Обмеження
1.4.31 Установки порошкового пожежогасіння не застосовують для захисту приміщень з на​явністю ЕОМ, апаратних залів АТС та інших приміщень з великою кількістю відкритих контактних пристроїв.

1.4.32 Установки порошкового пожежогасіння не слід застосовувати для гасіння глибокопро-никних пожеж твердих тліючих горючих речовин (клас А1 за ГОСТ 27331-87), а також для гасіння горючих матеріалів і речовин, спроможних горіти без доступу кисню.

1.4.33 Автоматичні установки порошкового пожежогасіння не слід застосовувати для гасіння пожеж горючих газів (клас С).

1.4.34 За необхідності протипожежного захисту об'єкта, параметри якого перевищують обме​ження, які вказані в 1.4.9, 1.4.16, 1.4.18, проектування установок здійснюється за проектними рішен​нями, узгодженими в установленому порядку.

1.5 Електротехнічна частина
Електрозабезпечення
1.5.1 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі установок по​жежогасіння належить відносити до 1 категорії згідно з "Правилами устройства злектроустановок (ПУЕ), за винятком електродвигунів компресора, насосів дренажного та закачування піноутво-рювача, які відносяться до III категорії, а також випадків, зазначених в 1.5.3 та 1.5.5.

1.5.2 Електроживлення споживачів і електроприймачів установок пожежогасіння належить ви​конувати згідно з вимогами ПУЕ.

1.5.3 3 метою забезпечення надійності електропостачання електроприймачів за І категорією допускається виконувати їх електроживлення від двох однотрансформаторних підстанцій або від різних трансформаторів однієї двохтрансформаторної підстанції, підключених до різних ліній жив​лення, прокладених різними трасами.

За наявності одного джерела електроживлення (на об'єктах III категорії надійності електропос​тачання) належить передбачати привод резервного пожежного насоса від двигуна внутрішнього згоряння.

Для запуску двигуна внутрішнього згоряння належить передбачати акумуляторні батареї.

1.5.4 Потужність резервного вводу електропостачання повинна забезпечувати робочий режим електроприймачів установок пожежогасіння. За недостатністю потужності допускається (на час гасіння пожежі) передбачати автоматичне відключення від вказаного вводу електроприймачів II і III категорії електропостачання.

1.5.5 За відсутності можливості виконання вимог 1.5.1 і 1.5.3 допускається для установок газового пожежогасіння використовувати як джерело резервного електропостачання акумуляторну батарею.

Ємкість акумуляторної батареї приймається з розрахунку забезпечення живлення електроприй-мачів установки в режимі очікування протягом 24 годин і в режимі тривоги (пожежогасіння) - З години.

1.5.6 В насосних станціях установок водяного і пінного пожежогасіння, що мають резервний насосний агрегат, який автоматично вмикається і електродвигун якого живиться від резервного вводу, обладнання автоматичного вводу резерву (далі АВР) в ланцюгах електрозабезпечення двигуна не потрібне.

1.5.7 Пристрій АВР електропостачання належить розміщувати централізовано або децентра​лізовано біля електроприймачів І категорії.

1.5.8 Захист електричних ланцюгів необхідно виконувати згідно з вимогами ПУЕ. Не допускається обладнання теплового і максимального захисту в ланцюгах керування, від​ключення яких може призвести до відказу подавання вогнегасної речовини до осередку пожежі.

Електрокерування
1.5.9 Схема керування установок пожежогасіння повинна забезпечувати:

а) видачу команди (сигналів) для автоматичного пуску установки пожежогасіння;

б) видачу команди (сигналів) для відключення технологічного і електротехнічного обладнання, підпору повітря, вентиляції, кондиціонування і т.ін. об'єкта та включення систем оповіщення про пожежу, димовидалення;

в) автоматичне переключення ланцюгів живлення щитів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний при зникненні напруги на робочому вводі, а також зворотне переключення при відновленні на ньому напруги, за винятком ланцюгів керування місцевим пуском насосів і світлової сигналізації про наявність напруги на робочому або резервному вводі електропостачання;

г) відключення звукової сигналізації про пожежу, пуск насосів, спрацювання або несправності

установки пожежогасіння.

1.5.10 Автоматичний пуск установки пожежогасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів або двох технологічних датчиків (що включені за схемою логічного "І"), одного з двох сигналізаторів тиску або одного з двох електроконтактних манометрів (що включені за схемою логічного "АБО").

1.5.11 Пристрої дистанційного пуску установок повинні бути захищені згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83 * від несанкціонованого включення.

1.5.12 Схема електрокерування установок водяного і пінного пожежогасіння повинна забезпе​чувати:

а) автоматичний пуск робочих насосів;

б) автоматичний пуск резервних насосів у випадку відмови пуску або невиходу на режим робочого насоса;

в) автоматичне включення електропривода запірної арматури;

г) автоматичне включення та відключення дренажного насоса;

д) місцевий, а за необхідності, дистанційний пуск насосів, електроприводів запірної арма​тури;

е) можливість переключення автоматичного і дистанційного пуску насосів, електроприводів засувок на місцевий;

ж) місцевий пуск пристроїв, що компенсують втрату вогнегасної речовини і стисненого повітря з трубопроводів, імпульсного пристрою або автоматичного водоживильника;

з) затримку пуску насосів на 5 с для зняття напруги з відкритих струмопровідних частин (шинопроводів, тролей і т.ін.) при їх наявності у приміщенні.

1.5.13 У приміщенні насосної станції належить розміщувати пристрої:

а) місцевого пуску і зупинки насосів, включення електропривода запірної арматури. Допус​кається додатково передбачати пристрої дистанційного пуску і зупинки вказаного облад​нання з приміщення чергового персоналу;

б) переключення режиму автоматичного і дистанційного пуску насосів на місцевий;

в) місцевого пуску і зупинки компресора. Допускається розміщення їх в приміщеннях вузлів керування;

г) переключення режимів автоматичного включення засувок і вентилів з електроприводом на місцевий. Допускається розміщення їх в приміщеннях вузлів керування.

1.5.14 Схема електрокерування установок об'ємного пожежогасіння повинна забезпечувати:

а) автоматичний і дистанційний пуск установки;

б) переключення режиму автоматичного пуску на ручний і навпаки;

в) затримку випуску вогнегасної речовини при автоматичному або дистанційному пуску уста​новки в приміщення, що підлягає захисту, на час не менше ЗО с після подавання попереджу​вальних сигналів про евакуацію;

г) формування командного імпульсу на самозачинення дверей, відключення вентиляції та перекриття, за необхідності, прорізів в суміжні приміщення до початку випуску вогнегасної речовини в приміщення, що підлягає захисту (ГОСТ 12.3.046-91).

1.5.15 Пристрої дистанційного пуску кожного напрямку (секції) установок газового пожежо​гасіння, як правило, розміщують біля дверей ззовні приміщення, що підлягає захисту, або при​міщення, до якого відносяться канали, технічні підпілля, простори за подвісною стелею, які під​лягають захисту.

Допускається розміщувати пристрої дистанційного пуску в приміщенні чергового персоналу.

1.5.16 Пристрій дистанційного або місцевого пуску установок локального пожежогасіння, як правило, розміщується в приміщенні, що підлягає захисту, за межами можливої зони горіння, на безпечній від неї відстані, при цьому повинна забезпечуватися можливість дистанційного включення установки від пристроїв, розміщених поза приміщенням, що підлягає захисту.

1.5.17 В установках об'ємного пожежогасіння, що захищають приміщення або простори з можливим перебуванням людей, необхідно передбачати пристрої відключення режиму автоматич​ного пуску при збереженні режимів дистанційного і місцевого пусків.

1.5.18 Автоматичний пуск установок об'ємного пожежогасіння повинен відключатися авто​матично при відчиненні кожної із вхідних дверей приміщення, що підлягає захисту. Пристрої перек​лючення автоматичного пуску на ручний, як правило, розміщують на дверних конструкціях приміщення, що підлягає захисту.

В разі неможливості встановлення вказаних пристроїв на дверних конструкціях або за наявності постійно відкритих прорізів необхідно розміщувати їх біля кожного прорізу.

Допускається розміщення пристрою переключення автоматичного пуску установок на ручний в приміщенні чергового персоналу.

1.5.19 Пристрої переключення автоматичного пуску на ручний напрямків (секцій) установок газового пожежогасіння, що захищають простори за підвісними стелями, канали, підпілля, як пра​вило, розміщують в приміщенні чергового персоналу.

1.5.20 Пристрій відновлення автоматичного пуску установок об'ємного пожежогасіння, як пра​вило, розміщують в приміщенні чергового персоналу, а за наявності захисту пристроїв від не​санкціонованого включення допускається розміщувати їх перед входом у приміщення, що підлягає захисту.

Контроль і сигналізація
1.5.21 Автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів слід передбачати для:

а) сповіщувачів і датчиків, що видають сигнал на пуск установки за 1.5.9;

б) електромагнітного привода вентилів, що здійснюють пуск установки пожежогасіння (на обрив);

в) ланцюгів підриву піропатронів (на обрив);

г) світлової і звукової сигналізації установок пожежогасіння (за викликом).

1.5.22 В установках водяного і пінного пожежогасіння належить передбачати контроль:

а) аварійного рівня води, піноутворювача або розчину піноутворювача в резервуарах, ємкостях і дренажному приямку;

б) тиску повітря в імпульсному пристрої, автоматичному водоживильнику, в живильних і розподільних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринклерних установок, в по​вітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок.

1.5.23 В установках газового пожежогасіння належить передбачати автоматичний контроль тиску повітря в спонукальному трубопроводі і пускових балонах батарей.

1.5.24 В приміщеннях, що захищаються установками об'ємного пожежогасіння, і перед входом до них повинна передбачатися звукова і світлова сигналізація - (табло "Газ (Піна, Порошок) -виходь!", "Газ (Піна, Порошок) - не входити!").

Аналогічна сигналізація повинна бути перед входом:

- у суміжні приміщення, що мають вихід тільки через приміщення, що підлягають захисту;

- у приміщення, що мають канали, підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають захисту.

У цих випадках світлові табло і пристрої попереджувальної звукової сигналізації належить передбачати спільними для захищуваних приміщень і просторів (підвісна стеля, канал, підпілля), які до них відносяться, а при захисті тільки вказаних просторів - спільними для даних просторів.

Перед входом у приміщення, що підлягає захисту, або в приміщення, до якого відносяться простори, що підлягають захисту, необхідно передбачати звукову (загальний сигнал) і світлову (з розшифруванням по приміщеннях) сигналізацію про виникнення пожежі і світлову сигналіза​цію (з розшифруванням по приміщеннях) про відключення автоматичного пуску.

1-5.25 В приміщенні насосної станції установок водяного і пінного пожежогасіння належить передбачати світлову сигналізацію:

а) про наявність напруги на вводах електрозабезпечення (за викликом, з розшифруванням по вводах);

б) про відключення автоматичного пуску пожежних насосів, насосів-дозаторів і електропри​водів запірної арматури (з розшифруванням за кожним видом обладнання);

в) про падіння тиску повітря в живильних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринк​лерних установок і повітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок (тільки у випадках встановлення вузлів керування поза приміщеннями насосної станції);

г) про заклинювання засувок з електроприводом та несправності в ланцюгах електромаг​нітного приводу вентилів (з розшифруванням по вентилях, засувках);

д) про аварійний рівень у пожежному резервуарі, ємкості з піноутворювачем, в дренажному приямку (загальний сигнал).

1.5.26 В приміщенні чергового персоналу належить передбачати сигналізацію про стан і роботу установки водяного, пінного пожежогасіння:

а) звукову (загальний сигнал) та світлову:

1) про виникнення пожежі (з розшифруванням по секціях);

2) про пуск насосів (з розшифруванням по насосах);

3) про спрацювання установки пожежогасіння і проходження вогнегасної речовини до при​міщень, просторів (з розшифруванням по секціях), які підлягають захисту;

4) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням по насосах);

5) про несправність установки;

6) про зникнення напруги на вводах електропостачання;

7) про падіння тиску повітря в автоматичному водоживильнику, імпульсному пристрої, жи​вильних і розподільних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринклерних устано​вок, повітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок;

8) про несправності в ланцюгах електромагнітного приводу вентилів (загальний сигнал, з розшифруванням за викликом для вузлів керування, встановлених поза приміщенням насос​ної станції);

9) про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків, що використовуються для формування команд на пуск установки (загальний сигнал);

10) про заклинювання засувок з електроприводом (загальний сигнал);

11) про аварійний рівень в пожежних резервуарах, ємкостях з піноутворювачем, в дренажному приямку (загальний сигнал);

б) світлову:

1) про відключення звукової сигналізації;

2) про пожежу;

3) про несправність установки;

4) про стан засувок з електроприводом ("відкрито", "закрито");

5) про відключення автоматичного пуску установки пожежогасіння (з розшифруванням по приміщеннях).

1.5.27 В приміщеннях станції установок газового та порошкового пожежогасіння (крім устано​вок з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини) повинна бути передбачена світлова сигналізація:

 а) про наявність напруги на вводах електропостачання (за викликом, з розшифруванням по вводах);

6) про спрацювання установки (загальний сигнал);

в) про падіння тиску в спонукальних трубопроводах і пускових балонах (загальний сигнал);

г) про обрив електричних ланцюгів підриву піропатронів (за викликом, з розшифруванням за напрямками).

1.5.28 В приміщенні чергового персоналу належить передбачати влаштування сигналізації про стан і роботу установки газового та порошкового пожежогасіння:

а) звукову (загальний сигнал) і світлову:

1) про виникнення пожежі (з розшифруванням по приміщеннях);

2) про спрацювання установки і проходження вогнегасної речовини до приміщення, простору (з розшифруванням за напрямками), які підлягають захисту;

3) про несправність установки;

4) про зникнення напруги на основному і резервному вводах електропостачання (загальний сигнал);

5) про несправність електричних ланцюгів приладів і датчиків, формуючих команди на пуск установки (з розшифруванням за напрямками);

6) про обрив електричних ланцюгів підриву піропатрона (загальний сигнал);

7) про падіння тиску в спонукальних трубопроводах і пускових балонах;

б) світлову:

1) про переключення автоматичного пуску установки на ручний (з розшифруванням за напрям​ками);

2) про відключення звукової сигналізації про пожежу та несправність.

1.5.29 Звукові сигнали про пожежу, пуск насосів, спрацювання установки повинні відрізнятися тональністю або характером звуку від сигналів про несправність. Звукові сигнали виконуються загальними без розшифрування.

1.5.30 Вибір типів проводів і кабелів, а також способів їх прокладання належить проводити згідно з вимогами ПУЕ, СНІП 3.05.06-85 і технічними характеристиками кабельно-провідникової продукції

1.5.31 Взаєморезервуючі лінії необхідно прокладати по різних трасах, які виключають мож ливість їх одночасного пошкодження при пожежі.

Спільне прокладання взаєморезервуючих ліній допускається за умови проходження їх в різни відсіках коробів і лотків, що мають суцільні поздовжні перегородки І типу.

1.5.32 Ланцюги керування автоматичних установок пожежогасіння належить виконувати са мостійними проводами або кабелями.

Не допускається прокладання ланцюгів живлення і керування установок пожежогасіння тран зитом через пожежонебезпечні зони (за ПУЕ), за винятком прокладання їх жаростійкими прово дами, кабелями або в порожнинах будівельних конструкцій з нульовою межею поширення вогню (за СНІП 2.01.02-85*).

Заземлення
1.5.33 Захисне заземлення та занулення електрообладнання установок пожежогасіння повинні відповідати вимогам ПУЕ, СНІП 3.05.06-85 і технічній документації заводів-виготовлювачів устат кування і апаратури.

1.6 Установки пожежної сигналізації Пожежні сповіщувачі установок
1.6.1 Тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, що встановлюються в захищуваних приміщеннях, визначається необхідністю виявлення займання по всій площі приміщення, пожежонебезпечних зон, що контролюється.

За необхідності, в установках пожежної сигналізації належить передбачати контактні або без контактні (потенційні або безпотенційні) елементи на виходах пристроїв пожежної сигналізації для видачі команд в схеми керування автоматичної установки пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, систем димовидалення і оповіщення, технологічного і електротехнічного обладнання об'єкта.

1.6.2 Установки пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу при спрацьовуванні не менше двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні, що контро​люється.

Керування технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується з установ​кою пожежної сигналізації, допускається здійснювати при спрацьовуванні одного пожежного сповіщувача.

Якщо установка пожежної сигналізації призначена для керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу, кожну точку поверхні, що підлягає за​хисту, необхідно контролювати не менше ніж двома автоматичними пожежними сповіщувачами.

1.6.3 В одному приміщенні належить встановлювати не менше двох неадресованих або один адресований пожежний сповіщувач.

1.6.4 Тип автоматичного пожежного сповіщувача належить обирати в залежності від призначен​ня захищуваних приміщень, характеру спалимих матеріалів і первинних ознак пожежі згідно з додатком К.

Вибір типу і виконання автоматичних пожежних сповіщувачів слід проводити також з урахуван​ням умов експлуатації.

1.6.5 Точкові пожежні сповіщувачі належить, як правило, встановлювати під покриттям (пе​рекриттям).

За неможливості встановлення сповіщувачів під покриттям (перекриттям) допускається їх вста​новлення на стінах, балках, колонах, а також підвішування на тросах. В цих випадках сповіщувачі повинні розміщуватися на відстані не більше 0,3 м від рівня покриття (перекриття), включаючи розміри сповіщувача. При підвішуванні сповіщувачів на тросах повинно бути забезпечено їх стійке вертикальне положення, частота та амплітуда можливих вібрацій не повинні перевищувати значень, які указані в технічній документації на сповіщувачі.

Сповіщувачі належить розміщувати на відстані не менше 0,6 м від отворів вентиляції. У випадку подавання повітря через перфоровану стелю отвори в радіусі 0,6 м від сповіщувача повинні бути заглушені.

В місцях, де є небезпека механічного ушкодження сповіщувачів, повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності сповіщувачів.

Пожежні сповішувачі потрібно розміщати у приміщенні, що контролюється, відповідно до вимог технічної документації на сповіщу вачі з урахуванням додатка Л.

Схеми розміщення сповіщувачів наведені в додатку Л.

1.6.6 Неадресовані пожежні сповішувачі належить включати в приймальну апаратуру по мережі пожежної сигналізації радіального (променевого) типу, при цьому адреса займання визначається номером шлейфа, за яким одержаний сигнал "Пожежа".

Адресовані пожежні сповішувачі включаються в приймальну апаратуру по мережі пожежної сигналізації радіального або кільцевого типу, адреса займання визначається місцем установки спо-вішувача, який видав сигнал "Пожежа", за його адресним номером.

1.6.7 Одним шлейфом пожежної сигналізації з неадресованими пожежними сповіщувачами належить (з урахуванням технології виробництва) обладнувати:

а) приміщення в межах декількох поверхів при загальній площі будівлі 300 м2 і менше;

б) не більше п'яти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м2, розташованих на одному поверсі виробничої будівлі, які мають вихід в спільний коридор (приміщення);

в) не більше десяти, а за наявності виносної світлової індикації біля входу в захищуване приміщення, не більше двадцяти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м, розташованих на одному поверсі громадських, адміністративних та побутових будівель, що мають вихід в спільне приміщення (коридор, хол, вестибюль).

1.6.8 Кількість приміщень, обладнаних одним шлейфом радіального або кільцевого типу з адресованими сповіщувачами, повинна обмежуватися тільки технічними можливостями приймаль​но-контрольних приладів і не залежить від розташування приміщень на поверхах, їх площі й призна​чення будівель.

1.6.9 Максимальна кількість неадресованих автоматичних пожежних сповіщувачів, що включа​ються в один шлейф, визначається вимогами технічної документації на приймально-контрольні прилади, залежить від зручності їх обслуговування при експлуатації і, як правило, не перевищує 50.

Обладнання, апаратура та приміщення для їх розміщення
1.6.10 Приймально-контрольні прилади повинні забезпечувати розподіл сигналів "Пожежа" та

"Несправність".

Допускається застосування приймально-контрольних приладів без розподілу сигналів про поже​жу і несправність при включенні в них не більше десяти шлейфів пожежної сигналізації і за умови, що установка пожежної сигналізації не використовується для керування автоматичною установкою пожежогасіння, димовидалення, оповіщення про пожежу, технологічним, електротехнічним та ін​шим обладнанням об'єкта, за виключенням загальнообмінної вентиляції.

Резерв ємкості приймально-контрольних приладів (шлейфів пожежної сигналізації для неадре​сованих або адресованих пристроїв) повинен бути не менше ніж 10 %.

1.6.11 Приймально-контрольні прилади, як правило, належить встановлювати в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу.

В обгрунтованих випадках допускається встановлення приймально-контрольних приладів в приміщеннях без постійного чергування персоналу за умови передачі загальних сигналів (світлових і звукових) про пожежу і несправність по лініям, що контролюються, в приміщення чергового персоналу.

В цих приміщеннях слід передбачити заходи, що запобігають доступу сторонніх осіб до прий​мально-контрольних приладів, та обладнати їх пожежною сигналізацією.

1.6.12 Приймально-контрольні прилади і апаратура керування не встановлюється у вибухоне​безпечних і пожежонебезпечних зонах (за ПУЕ). Допускається встановлення одношлейфних прий​мально-контрольних приладів в приміщеннях категорії В, в шафах, що виготовлені з негорючих матеріалів (СТ СЕВ 382-76). При цьому для захисту об'єкта не допускається встановлення більше трьох одношлейфних приладів.

1.6.13 Приміщення чергового персоналу розміщується на першому або цокольному поверхах будівель. Допускається розміщення цього приміщення вище першого поверху, при цьому вихід з приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у вестибюль або коридор, що мають вихід назовні.

1.6.14 В приміщенні чергового персоналу повинно бути:

1) температура повітря в межах 18-25 °С;

2) відносна вологість не більше 80 %;

3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення.

При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному - не менше 10 % від норм робочого освітлення;

4) автоматичне включення аварійного освітлення.

За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення по​винно передбачатися від акумуляторних батарей;

5) телефонний зв'язок з пожежною охороною об'єкта або пожежною частиною населеного пункту.

1.6.15 В приміщенні без постійного чергового персоналу, в якому встановлені приймально-кон​трольні прилади, значення температури і вологості повітря повинні відповідати вимогам технічної документації на прилади та обладнання установок пожежної сигналізації. Освітленість приміщень і телефонний зв'язок повинні відповідати вимогам 1.6.14.

1.6.16 Приймально-контрольні прилади і апаратуру керування встановлюють на будівельних конструкціях, виконаних з негорючих матеріалів (СТ СЕВ 382-76).

Допускається встановлення вказаного обладнання на конструкціях, виконаних із горючих ма​теріалів (СТ СЕВ 2437-80), за умови захисту цих конструкцій металевим листом завтовшки не менше 1 мм або іншим листовим негорючим матеріалом завтовшки не менше 10 мм. При цьому листовий матеріал повинен виступати за контури встановленого на ньому обладнання не менше як на 100 мм.

Відстань від верхнього краю приймально-контрольних приладів до перекриття (покриття), виконаного із горючих матеріалів, повинна бути не менше їм.

1.6.17 Відстань між приймально-контрольними приладами, розміщеними в один горизонталь​ний або вертикальний ряд, повинна бути не менше 50 мм, а висота від рівня підлоги до оперативних органів керування - від 1,7 до 2,4 м.

1.6.18 Акумуляторні батареї (лужні і кислотні), випрямні блоки і зарядні пристрої не розміщують в приміщенні чергового персоналу. Допускається розміщення акумуляторних батарей в цих при​міщеннях у вентильованих металевих шафах, з проведенням заряджання і підзаряджання батарей ємкістю до 100 А • год для лужних і 72 А • год для кислотних - поза приміщенням чергового персоналу.

Встановлення акумуляторних батарей слід виконувати за СНІП 3.05.06-85.

Локальні мережі і лінії електроживлення
  1.6.19 В залежності від типів приймально-контрольних приладів і пожежних сповіщувачів мережі пожежної сигналізації виконуються радіального або кільцевого типу.

1.6.20 Вибір проводів і кабелів мережі пожежної сигналізації повинен виконуватися згідно з вимогами ПУЕ, "Инструкции по проектированию линейно-кабельньїх сооружений связи" ВСН 116-87 /Мінзв'язку СРСР/, вимогами цього розділу і технічної документації на прилади і устаткування установок пожежної сигналізації.

1.6.21 Шлейфи пожежної сигналізації напругою до 60 В належить виконувати проводами і кабелями зв'язку з мідними жилами.

Схема прокладки повинна виключати можливість виходу з-під автоматичного контролю будь-якої ділянки радіальної або кільцевої лінії при короткому замиканні проводів на контрольній коробці.

Контрольні коробки належить, як правило, встановлювати не менше як одну на кожні десять неадресованих пожежних точкових сповіщувачів та перед входом в приміщення, що захищаються.

1.6.22 Сполучні лінії пожежної сигналізації, як правило, виконують самостійними, вживаючи кабелі зв'язку.

Допускається використовувати для цих цілей комплексну розподільну мережу телефонного зв'язку об'єкта. В цьому випадку використовують виділені вільні пари від кросу до розподільних коробок. Клеми захисних пристроїв кросу і розподільних коробок, що використовуються для уста​новки пожежної сигналізації, як правило, розміщують групами в межах кожної розподільної коробки і маркірують червоною фарбою з метою виключення їх випадкового відключення при виконанні робіт з обслуговування телефонної мережі об'єкта.

1.6.23 Сполучні лінії повинні мати резервний запас щодо жильності кабелів і щодо клем теле​фонних коробок відповідно по 20 %.

1.6.24 Для забезпечення можливості виконання переключень ліній при з'єднанні їх із станційним обладнанням і захисту приймально-контрольних приладів від небезпечних напруг і струмів з боку лінійних мереж слід передбачати встановлення кросу (боксів, захисних смуг і т.ін.).

1.6.25 В установках ємкістю до 20 шлейфів допускається підключення сполучних ліній або шлейфа безпосередньо до приймально-контрольного приладу.

1.6.26 Кільцеві лінії шлейфа виконуються самостійними проводами і кабелями зв'язку, при цьому початок і кінець кільцевої лінії включаються на відповідні клеми приймального приладу.

1.6.27 Діаметр мідних жил шлейфів і сполучних ліній повинен забезпечувати по перерізу пара​метри, що вказані в технічній документації на приймально-контрольні прилади і пожежні сповіщувачі.

Вибір проводів і кабелів ліній живлення апаратури пожежної сигналізації повинен проводитися згідно з вимогами ПУЕ.
Лінії живлення постійним струмом напругою до 60 В повинні виконуватися проводами і кабе​лями з мідними жилами і забезпечувати по перерізу параметри, що вказані в технічній документації на апаратуру, яка використовується.

1.6.28 Ланцюги електроживлення приймально-контрольних приладів повинні виконуватися самостійними проводами і кабелями. Не допускається прокладання їх транзитом через пожежоне-безпечні зони, за виключенням прокладання в металевих трубах, в порожнинах негорючих буді​вельних конструкцій або жаростійкими проводами і кабелями. Виключити роз'ємне з'єднання про​воду електроживлення станції пожежної сигналізації.

1.6.29 Прокладання силових і контрольних кабелів і проводів належить виконувати згідно з вимогами ПУЕ, СНІП 3.05.06-85, а кабелів і проводів зв'язку згідно з вимогами ВСН 116-87 Мінзв'язку СРСР, з урахуванням вимог цього розділу.

1.6.30 Сумісне прокладання кабелів і проводів шлейфів і сполучних ліній напругою до 60 В не допускається з ланцюгами напругою більше 60 В в одному кабелі, трубі, рукаві, коробі, пучку, лотку, замкненому каналі.

Сумісне прокладання вказаних ланцюгів допускається в різних відсіках коробів і лотків, що мають суцільні поздовжні перегородки II типу.

1.6.31 Проводи і кабелі іскронебезпечних ланцюгів повинні прокладатися згідно з вимогами ПУЕ і технічними умовами на приймально-контрольні прилади.

1.6.32 Для шлейфів і сполучних ліній пожежної сигналізації, за наявності в зоні прокладання електромагнітних наводок або при відповідних вимогах в технічній документації на пожежні сповіщувачі і приймально-контрольні прилади, належить використовувати екрановані проводи і кабелі або неекрановані проводи і кабелі, що прокладаються в металевих трубах, рукавах, коробах і т.ін. При цьому повинне бути забезпечене заземлення екрана на початку і в кінці, а також не​розривність екрана по всій його довжині.

1.6.33 Відстань від проводів і кабелів шлейфів та сполучних ліній напругою до 60 В до силових і освітлювальних електропроводок при паралельному прокладанні повинна бути не менше 0,5 м. Допускається прокладання цих проводів і кабелів на відстані менше 0,5 м від групи силових і освітлювальних проводів за умови виконання вимог 1.6.30, а також зменшення вказаної відстані до 0,25 м до поодиноких освітлювальних проводів і контрольних кабелів без захисту від наводок.

1.6.34 Зовнішні кабельні мережі установок пожежної сигналізації належить прокладати у ка​налізації або в землі. За неможливості прокладання в землі допускається їх прокладання на тросах поміж будівель.

В установках з одношлейфними приймально-контрольними приладами в сільській місцевості допускається прокладання зовнішніх мереж поміж будівель на тросах або на опорах.

1.6.35 Взаєморезервуючі кабельні лінії електроживлення установок пожежної сигналізації на​лежить прокладати по різних трасах, що виключають можливість їх одночасного ушкодження при займанні. Прокладання таких ліній належить виконувати по різним кабельним спорудам.

Допускається сумісне прокладання вказаних ліній за умови прокладання однієї з них в коробі (каналі), виконаному із негорючих матеріалів з межею вогнестійкості 0,75 год, або в одній кабельній споруді в металевих трубах, або з розміщенням їх по різні боки від проходу споруди.

Електрозабезпечення установок
1.6.36 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі установок пожежної сигналізації згідно з вимогами ПУЕ належить відносити до І категорії, за винятком' випадків, вказаних в 1.5.3.

Пристрій АВР повинен забезпечувати час переключення вводів електропостачання без вищачі приймально-контрольними приладами сигналів "Пожежа" або "Несправність".

1.6.37 При використанні як резервного джерела електроживлення акумуляторних батарей вони повинні забезпечувати роботу установки пожежної сигналізації в режимі очікування протя​гом 24 год і не менше 3 год у режимі "Пожежа" (без виносних світлових і звукових сигналізаторів).

Заземлення   
1.6.38 Захисне заземлення, занулення належить виконувати відповідно до вимог 1.5.33 цих норм.

2 МОНТАЖ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ
2.1 Загальні положення
2.1.1 Роботи по монтажу автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації повинні проводитися відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу з пожежної безпеки, проекту проведення робіт (ППР) та технічної документації заводів-виготовлювачів .

2.1.2 Порядок отримання, розгляду, узгодження і затвердження проектно-кошторисної докумен-' тації повинен відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-97.

2.1.3 Допускається виконувати монтажні роботи установок пожежної сигналізації з вартістю монтажних робіт до 2500 грн. з дозволу органів пожежного нагляду за наявністю акта обстеження за типовими проектними рішеннями або типовими проектами, за винятком об'єктів нового будів​ництва та таких, які мають вибухонебезпечні зони.

Акт обстеження об'єкта складається комісією у складі представника замовника, представника органу державного пожежного нагляду і, за необхідності, монтажно-налагоджувальної організації.

Строк дії акта обстеження - один рік, дія акта може бути продовжена на той самий строк вказаною комісією.

2.1.4 Приймання будинків, споруд під монтаж, порядок передачі обладнання, виробів і ма​теріалів, а також документація, яку слід вести в процесі монтажу, повинні відповідати вимогам ДБН А.3.1-5-96.

2.1.5 Обладнання, вироби і матеріали, що використовуються при монтажі установок, повинні відповідати проектній документації і мати сертифікати, паспорти і інші документи, що засвідчують їх якість.

2.1.6 Обладнання, вироби та матеріали повинні зберігатися на складах відповідно до вимог нормативних документів і технічної документації заводів-виготовлювачів.

Умови зберігання матеріалів повинні відповідати вимогам СНІП 3.05.06-85 і СНІП 3.05.07-85.

2.1.7 Про початок робіт на об'єкті монтажна організація зобов'язана сповістити органи держав​ного пожежного нагляду.

2.1.8 Замовник здійснює контроль за відповідністю обсягів, вартості та якості робіт проектно-кошторисної документації. Органи державного пожежного нагляду мають право контролювати якість монтажно-налагоджувальних робіт та їх відповідність проектно-кошторисній документації.

2.1.9 Роботи з монтажу автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, як правило, виконуються за три етапи.

І етап - перевірка наявності закладних пристроїв, прорізів і отворів в будівельних конструкціях і елементах будівель;

- розмічування трас і встановлення опорних конструкцій для трубопроводів, кронштейнів, рам, підставок і т.ін. для щитів, пультів і т.ін.;

- закладання в споруджувані фундаменти, стіни, підлоги і перекриття труб і глухих коробів для прихованих проводок.

Роботи першого етапу повинні виконуватися одночасно з виконанням основних будівельних робіт.

II етап - монтаж трубопроводів, технологічного і електротехнічного обладнання і апаратури та підключення до них електричних проводок.

Роботи другого етапу виконуються, як правило, після закінчення будівельних робіт, при цьому монтаж трубопроводів і електричних проводок необхідно виконати до початку оздоблювальних робіт. ПІ етап - індивідуальне та комплексне налагодження установок.

Роботи третього етапу повинні виконуватися після закінчення монтажних робіт.

2.1.10 На діючих і реконструйованих об'єктах монтажні роботи виконуються тільки за другим і третім етапами.

2.1.11 Монтаж установок виконується, як правило, індустріальними методами і укрупненими вузлами з застосуванням механізованого інструменту, спеціальних пристосувань, машин і меха​нізмів.

2.1.12 При монтажі повинні додержуватися норми і правила з охорони праці і пожежної безпеки.

2.1.13 При виконанні робіт по монтажу установок слід оформляти виробничу документацію, види і зміст якої повинні відповідати додатку Н.

2.2 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежогасіння
Монтаж і випробування трубопроводів
2.2.1 При виконанні монтажу трубопроводів повинні бути забезпечені:

- міцність і герметичність з'єднання труб і приєднання їх до арматури і приладів;

- надійність закріплення труб на опорних конструкціях і самих конструкцій на основах;

· можливість їх огляду, а також промивання і продування.

2.2.2 Для зміни напрямку прокладання трубопроводів в установках водяного і пінного по​жежогасіння повинні застосовуватися стандартні трубні з'єднання, а в установках газового по​жежогасіння зміна напрямку трубопроводів виконується вигином труби.

Для зміни напрямку прокладання трубопроводів в установках порошкового пожежогасіння повинні застосовуватися стандартні трубні з'єднання, а також вигин труб.

2.2.3 Трубопроводи повинні прокладатися з уклоном для спускання води з системи у від​повідності з вимогами 1.2.44 цих норм.

2.2.4 Трубопроводи, що прокладені відкрито, після проведення випробувань на міцність і герметичність повинні бути пофарбовані згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76*, ГОСТ 14202-69.

Трубопроводи, що прокладені в приміщеннях, до яких ставляться особливі вимоги з естетики. повинні бути пофарбовані згідно з цими вимогами, при цьому клас покриття повинен бути не нижче VI за ГОСТ 9.032-74*.                                                           

Фарбування зрошувачів, сповіщувачів, легкоплавких замків, розпилювачів не допускається. І

2.2.5 Після закінчення монтажу трубопроводи підлягають зовнішньому огляду і випробуванням відповідно до вимог СНІП 3.05.05-84.

Вид (міцність, герметичність), спосіб (гідравлічний, пневматичний), норми, тривалість і оцінка результатів випробувань повинні відповідати робочій документації.

За відсутності вказівок у проекті, трубопроводи установок газового і порошкового пожежо​гасіння, трубопроводи водоповітряних і повітряних спринклерних і повітряні спонукальні трубо​проводи дренчерних установок, як правило, випробовуються пневматичним способом, а трубопро​води дренчерних і спринклерних установок, що будуть заповнені вогнегасною речовиною, - гід​равлічним способом.

Норми випробувань при цьому повинні відповідати СНІП 3.05.05-84.                     

2.2.6 Перед проведенням випробувань трубопроводи повинні бути від'єднані від контрольно-пускових вузлів і заглушені.

В місцях встановлення зрошувачів (крім спринклерних), розпилювачів і т.ін. повинні бути вкручені заглушки.

Монтаж зрошувачів і розпилювачів
2.2.7 Зрошувачі і розпилювачі перед встановленням на трубопроводи повинні пройти 100°L зовнішній огляд.

Не допускається встановлювати зрошувачі, розпилювачі, що мають тріщини, вм'ятини та інші дефекти, що впливають на надійність роботи установки.

2.2.8 Для ущільнення нарізних з'єднань належить вживати стрічку з фторопластового ущіль​нювального матеріалу (ФУМ) із фторолона марки 4Д або льняне пасмо, просочене свинцевим суриком або білилами, замішаними на оліфі.

2.2.9 В місцях, де можлива загроза механічного ушкодження, спринклерні зрошувачі повинні бути захищені.

Монтаж тросових спонукальних систем
2.2.10 Монтаж повинен відбуватися з дотриманням таких вимог:

а) пристрій для натягання троса повинен кріпитися до будівельних конструкцій;

б) натягання троса повинно регулюватися з допомогою муфти натягання;

в) зусилля натягу повинно забезпечувати відсутність провисання троса і повинно бути не більше 510Н(51кгс);

г) кінці ділянок троса повинні бути надійно закріплені у втулках легкоплавких замків;

д) кінці кожної вітки тросової системи повинні бути надійно прикріплені до важеля спонукаль​ного клапана і пристрою натягу троса;

е) на ділянках, де можливе механічне ушкодження, трос повинен бути прокладений в трубаї діаметром не менше 40 мм. Труби повинні бути закріплені на будівельних конструкціях;

        ж) в місцях зміни напрямку троса необхідно встановлювати ролики для забезпечення вільного              сковзання троса; найбільший кут зміни напрямку троса не повинен перевищувати 90°;

           з) встановлення роликів натягу троса повинно відбуватися таким чином, щоб трос не торкався              обладнання і будівельних конструкцій, на осі роликів обов'язкове змащування;

і) при прогоні троса більше 9 м повинні передбачатися проміжні ролики;

к) відстань між роликом і точкою кріплення троса повинна бути не більше 6 м.

Монтаж і випробування трубопровідної арматури і обладнання
2.2.11 Трубопровідна арматура, що приймається у монтаж, перевіряється на наявність мар​кірування умовного або робочого тиску і розпізнавального забарвлення, відповідного її призначен​ню і матеріалу, а також документів заводів-виготовлювачів, що підтверджують її поставку випробу​ваною на міцність і герметичність.

2.2.12 Трубопровідна арматура при монтажі розбиранню та ревізії не підлягає. Не допускається розбирання обладнання, що надійшло запломбованим із заводу-виготовлювача.

2.2.13 При монтажі арматури необхідно перевірити вірність підбору фланців і прокладок. Кріплення арматури і вузлів повинно виконуватись стандартними кріпильними деталями.

2.2.14 Вузли керування установок водяного і пінного пожежогасіння повинні поставлятися в

монтажну зону повністю зібраними і укомплектованими.

2.2.15 Монтаж, випробування насосів і компресорів належить виконувати у відповідності з вимогами "Инструкции по монтажу компрессоров и насосов" ВСН 394-78 Мінмонтажспецбуд СРСР.
2.2.16 Імпульсний пристрій (автоматичний водоживильник) установок водяного і пінного по​жежогасіння повинен відповідати вимогам технічної документації на нього.

2.2.17 Перед початком монтажу необхідно перевірити готовність фундаментів для встановлення імпульсного пристрою.

2.2.18 Встановлений імпульсний пристрій повинен бути підданий візуальному контролю з метою виявлення тріщин, здуттів стінок та інших дефектів. Він повинен бути міцно закріплений на фундаментах або рамах.

2.2.19 Відхилення фактичної висотної позначки встановленого імпульсного пристрою і зміщення його осі в плані від проектних повинне бути не більше 10 мм.

2.2.20 При тимчасовому припиненні робіт, а також під час монтажу необхідно прийняти міри, що виключають попадання сторонніх предметів в імпульсний пристрій.

2.2.21 Ємкості, які експлуатуються під тиском, повинні бути зареєстровані і випробувані у відповідності з вимогами "Правил устройства и безопасной зксплуатации сосудов, работающих под давлением".

2.2.22 На встановлений імпульсний пристрій повинні бути нанесені фарбою на видному місці на спеціальній табличці розміром 200х150 мм такі дані:

- обліковий номер;

- дозволений тиск;

- дата (місяць і рік) наступного внутрішнього огляду і гідравлічного випробування та інші дані згідно з "Правилами устройства и безопасной зксплуатации сосудов, работающих под дав​лением".

2.2.23 Балони установок газового і порошкового пожежогасіння перед монтажем повинні бути перевірені і оглянуті згідно з вимогами "Правил устройства и безопасной зксплуатации сосудов, работающих под давлением".

Не допускається приймати в монтаж балони з строком огляду, що минув.

2.2.24 Заряджати установки порошкового пожежогасіння належить тільки ВП, марка якого вказана в паспорті установки. Забороняється заряджати установки ВП, термін зберігання якого закінчився.

Монтаж електрообладнання і електропроводок

2.2.25 Монтаж електрообладнання (щити, пульти і т.ін.) слід виконувати згідно з вимогами ПУЕ, СНЛ 3.05.06-85.

2.2.26 Монтаж зовнішніх електропроводок, прихованих та відкритих електропроводок всередині приміщення, прокладання захищених проводів і кабелів, плоских проводів, проводів в каналах будівельних конструкцій, на лотках, в коробах, на тросах, в сталевих трубах, кабельних ліній у траншеях, землі, кабельних спорудах, на естакадах, електропроводок у вибухонебезпечних і пожежо-небезпечних зонах, а також проведення робіт з випробування електропроводок слід виконувати згідно з вимогами ПУЕ, СНІП 3.05.06-85, СНІП 3.05.07-85 і цих норм.

2.3 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежної сигналізації     '

Монтаж сповіщувачів

2.3.1 Встановлення сповіщувачів пожежної сигналізації повиненне проводитися в місцях, визна​чених проектом (актом обстеження) з урахуванням технічних характеристик сповіщувачів, а також архітектурних особливостей, взаємного розміщення елементів будівельних конструкцій, конфігу​рації захищуваних приміщень.

2.3.2 Перед монтажем повинен відбуватися вибірковий вхідний контроль пожежних спові​щувачів.

2.3.3 Сповіщувачі повинні встановлюватися в зоні найбільш можливого займання або в місцях можливого накопичування теплого повітря.

2.3.4 В залежності від призначення оптикоелектронні сповіщувачі повинні встановлюватися:

а) поблизу уразливих місць або над ними;

б) над місцями з підвищеною пожежонебезпечністю або під стелею. При встановленні оптикоелектронних сповіщувачів повинні бути забезпечені умови, що виключають попадання на оптичну систему прямих сонячних променів або променів від інших світлових джерел. Простір поміж випромінювачем і приймачем повинен бути вільним від сто​ронніх предметів.

2.3.5 Розміщення блоків ультразвукових сповіщувачів належить виконувати в місцях, відда​лених від вентиляційних пристроїв, батарей центрального опалення, нагрівальних приладів та інших джерел руху повітря, а також звукових перешкод, допустимий рівень яких вказаний в експлуатаційній документації.

2.3.6 Кріплення сповіщувачів пожежної сигналізації повинно відбуватися з допомогою скоб або кронштейнів, або безпосередньо на негорючій основі, за винятком будівель V ступені вогнестійкості.

2.3.7 Під час монтажу кнопочних пожежних еповіщувачів ручної дії їх кріплення повинне проводитися на висоті, зручній для обслуговування, - 1,5 м від рівня підлоги, в місцях достатньо освітлених і де забезпечений вільний доступ до сповіщувача.

Монтаж приймально-контрольних приладів і оповіщувачів

2.3.8 Установка одношлейфних приймально-контрольних приладів повинна проводитися на висоті, що вказана в 1.6.17.

Встановлення приладів в місцях, доступних для сторонніх осіб (торговельні зали магазинів і т.ін.), повинне проводитися у металевих шафах, що замикаються, і конструкція яких не впливає на працездатність приладу, з кріпленням їх на висоті, зручній для обслуговування.

Якщо за вимогами пожежної безпеки забороняється встановлювати приймально-контрольні прилади безпосередньо в приміщенні, що обладнане засобами сигналізації, то апаратура встанов​люється зовні приміщення в металевих шафах або ящиках, що замикаються, заблокованих на відкривання і встановлених на висоті, зручній для обслуговування.

2.3.9 Встановлення багатошлейфних приймально-контрольних приладів і сигнально-пускових пристроїв повинне проводитися в спеціально виділених приміщеннях на столі, стіні або конструкції на висоті не менше 1,5м від рівня підлоги.

2.3.10 Світлові оповіщувачі повинні встановлюватися в місцях, зручних для візуального контролю.

Звукові оповіщувачі повинні встановлюватися на зовнішніх фасадах на висоті не менше 2,5 м від рівня землі.

За наявності на об'єкті декількох приймально-контрольних приладів світловий оповіщувач підключається до кожного приладу, а звуковий оповіщувач допускається робити загальним.

2.3.11 Не допускається встановлення більше трьох однотипних одношлейфних приладів для захисту одного об'єкта.

2.3.12 Не допускається встановлення приладів:

- в спалимих шафах;

- на відстані менше 1 м від опалювальних систем;

- в приміщеннях запилених та особливо вологих, а також таких, що містять пари кислот і агресивні гази.

Монтаж електричних проводок
2.3.13 Монтаж електричних проводок установок пожежної сигналізації (шлейфи, сполучні лінії, лінії електроживлення) повинен проводитися у відповідності з проектно-кошторисною докумен​тацією, а також у відповідності з вимогами нормативної документації: ПУЕ, СНІП 3.05.06-85, СНІП 3.05.07-85, НД з будівництва лінійних споруд міських телефонних мереж та цих норм.

2.3.14 Монтаж повітряних ліній допускається при встановленні абонентських захисних при​строїв (АЗП) як на об'єкті, обладнаним сигналізацією, так і в місці встановлення приймально-кон​трольного приладу, і повинен проводитися у відповідності з вимогами "Инструкции по монтажу сооружений устройства связи, радиовещания й телевидения" ВСН 600-81 (Мінзв'язку СРСР).

2.3.15 При відкритому прокладанні електропроводок безпосередньо по поверхні стін та сте​льових перекриттях кріплення їх повинно проводитися таким чином:

а) проводів і кабелів - за допомогою скоб, закріпів або приклеюванням;

б) проводів з роздільною основою - за допомогою скоб, закріпів, приклеюванням або цвяхами.

При кріпленні електропроводок за допомогою металевих скоб або закріпів між ними і не-захищеним проводом або кабелем слід прокладати прокладку із ізоляційного матеріалу.

При кріпленні електропроводок цвяхами діаметр головки цвяха повинен бути менше відстані між жилами проводів.

При прокладанні проводів з роздільною основою по горючим поверхням між ними і проводом повинен бути прокладений листовий азбест завтовшки не менше 3 мм.

2.3.16 З'єднання і відгалуження проводів і кабелів повинне проводитися в з'єднувальних або розподільних коробках способом паяння або за допомогою гвинтів.

2.3.17 Прокладання незахищених проводів і кабелів через приміщення, що не підлягають захисту, повинне проводитися прихованим способом або в металевих тонкостінних трубах.

При прокладанні прихованим способом проводи і кабелі сигналізації повинні бути прокладені в окремій штрабі.

2.3.18 Прокладання проводів і кабелів по стінах всередині захишуваних приміщень повинне проводитися на відстані не менше 0,1 м від стелі і, як правило, на висоті не менше 2,2 м від підлоги.

При прокладанні проводів і кабелів на висоті менше 2,2 м від підлоги повинен бути передбачений їх захист від механічних пошкоджень.

2.4 Налагодження установок пожежної автоматики
2.4.1 Пусконалагоджувальні роботи установок пожежогасіння і пожежної сигналізації прово​дяться монтажно-налагоджувальною організацією і повинні забезпечувати надійне безперебійне виконання установками заданих функцій.

2.4.2 Початок і закінчення пусконалагоджувальних робіт встановлюється в кожному конкретно​му випадку з урахуванням вимог "Правил пожежної безпеки в Україні" монтажно-налагоджувальною організацією і замовником в договорі на виконання робіт.

2.4.3 Перед початком пусконалагоджувальних робіт замовник повинен забезпечити наявність джерел електроживлення.

2.4.4 Виконання пусконалагоджувальних робіт проводиться за три етапи:

а) виконання підготовчих робіт;

б) індивідуальні випробування;

в) комплексне налагодження установок.

2.4.5 В обсяг підготовчих робіт входять:

- обладнання робочих місць наладчиків необхідним інвентарем та допоміжними технічними засобами;

· вивчення експлуатаційних документів на складові частини установок;

· передналагоджувальна перевірка приладів і обладнання установок.

2.4.6 На етапі індивідуальних випробувань проводяться роботи по настроюванню, регулю​ванню і юстируванню складових частин установок в тому числі: електроприводів насосів, ком​пресорів, засувок; вводів автоматичного резерву; сигналізаторів підвищення або зниження тиску;

сигналізаторів рівня; щитів, пристроїв дистанційного пуску; пультів і ящиків сигналізації; приладів зовнішньої звукової і світлової сигналізації про пожежу, включення та відключення автоматики, подачі вогнегасної речовини, відключення вентиляції, технологічного обладнання і т.ін.

Індивідуальні випробування виконуються під час проведення монтажних робіт.

2.4.7 На етапі комплексного налагоджування здійснюється регулювання і настроювання взаємозв'яку і взаємодії усієї установки, визначається готовність установки до експлуатації. Комплексні випробування виконуються після закінчення монтажних робіт.

2.4.8 Пусконалагоджувальні роботи вважаються закінченими, якщо установка працює стабільно і не видає хибних сигналів.

2.5 Вимоги техніки безпеки
2.5.1 При виконанні робіт по монтажу установок пожежної автоматики слід керуватися ви​могами СНІП ІІІ-4-80, в тому числі розділів:

- "Електромонтажні роботи";

- "Електрозварювальні і газополуменеві роботи";

- "Вантажно-розвантажувальні роботи";

- "Експлуатація технологічної оснастки та інструменту";

- "Монтажні роботи";

- "Випробування обладнання".

При виконанні електромонтажних робіт необхідно також виконувати вимоги ПУЕ, СНІП 3.05.06-85.

2.5.2 При роботі з будівельно-монтажним пістолетом ПЦ-52-1 необхідно виконувати вимоги РТМУ-36-31-94 "Інструкції по застосуванню порохових інструментів при виконанні монтажних і спеціальних будівельніх робіт".

2.5.3 При роботі з електроінструментом необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.2.007.0-75*.

2.5.4 При роботі з клеями необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.1,007-76*.

2.5.5 При монтажі димових радіоізотопних сповіщувачів необхідно виконувати вимоги "Санитарных правил устройства и зксплуатации радиоизотопных приборов № 1946-78".

2.6 Прийняття в експлуатацію установок пожежної автоматики
2.6.1 При прийнятті в експлуатацію установок пожежогасіння і пожежної сигналізації наказом керівника підприємства або організації-замовника призначається робоча комісія. Порядок і тривалість роботи робочої комісії визначається замовником у відповідності з вимогами ДБН А.3.1-3-94.

2.6.2 До складу робочої комісії включаються представники замовника - голова комісії, ген​підрядника, монтажної організації, пусконалагоджувальної організації, експлуатаційної організації, проектувальника, органів Державного пожежного нагляду.

За необхідності можливе залучення інших спеціалістів.

2.6.3 Робоча комісія створюється не пізніше як в п'ятиденний строк після одержання письмового оповіщення монтажної (пусконалагоджувальної) організації щодо готовності установки до прий​няття в експлуатацію.

2.6.4 При прийнятті установок в експлуатацію монтажна (пусконалагоджувальна) організація повинна пред'явити робочій комісії:

- комплект робочих креслень, за якими здійснювався монтаж устаткування на об'єкті, що приймається, з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;

- документи, що свідчать про якість устаткування, матеріалів і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт;

- сертифікати відповідності на устаткування, технічну документацію заводів-виготовлювачів;

- виробничу документацію згідно з додатком Н;

- журнали виконання робіт та авторського нагляду.

2.6.5 Робоча комісія повинна:

- перевірити відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектній докумен​тації, технічній документації заводів-виготовлювачів, діючій нормативній документації, на​явність сертифікатів відповідності на устаткування;

- перевірити якість виконаних монтажно-налагоджувальних робіт і дати їм оцінку;

- виконати комплексне випробування установки;

- виконати прийняття в експлуатацію установки в триденний строк з дня пред'явлення.

При виявленні дефектів складається протокол виявлених дефектів з зазначенням строку їх усунення і організацій, відповідальних за їх усунення.

Прийняття установок в експлуатацію повинно оформлюватися актом згідно з додатком П.

Маркірування і пломбування
2.6.6 Вузли керування спринклерних і дренчерних установок повинні бути забезпечені таб​личкою з зазначенням найменування вузла і його номера; найменування захищуваного примі​щення, типу і кількості зрошувачів в секції; функціональною схемою обв'язки вузла і принциповою схемою установки пожежогасіння.

Станції пожежогасіння повинні мати технологічну і електричну принципову схеми. Насоси і засувки, а також контрольно-сигнальні вузли повинні бути пронумеровані за технологічною схемою обв'язки у відповідності з проектом.

В установках газового пожежогасіння на кожному розподільному пристрої повинна бути встановлена табличка з номером напрямку, найменуванням і місцезнаходженням захищуваного приміщення.

На лицьовому боці батареї установки газового пожежогасіння повинні бути таблички з зазна​ченням номерів батарей, секції батарей та напрямку, який вони обслуговують.

На шафах автоматики (кнопкових постах і т.ін.) повинні бути таблички з зазначенням секцій (напрямків), що відносяться до цих шаф.

2.6.7 Вузли керування, пожежні крани і крани ручного включення повинні бути огороджені і запломбовані.

2.6.8 Маркірування і пломбування виконуються монтажно-налагоджувальною організацією.

Гарантії
2.6.9 Монтажно-налагоджувальна організація повинна гарантувати безвідмовну роботу уста​новки пожежогасіння і пожежної сигналізації протягом встановленого чинним законодавством терміну з дня прийняття її в експлуатацію.

2.6.10 Монтажно-налагоджувальна організація несе відповідальність за порушення проектних рішень, вимог технічної документації заводів-виготовлювачів обладнання і цих норм.

2.6.11 Монтажно-налагоджувальна організація не несе відповідальності за:

- несправності, що виникли через недодержання інструкцій з експлуатації технічних засобів установок і діючих нормативних документів;

· дефекти, що виникли під час експлуатації установок, з провини заводів-виготовлювачів облад​нання, арматури, приладів і т.ін.

Водоживильник:
- автоматичний
основний
Датчик технологічний
Кількість вогнегасної речовини:
основна
- резервна
- запасна
Сповіщувач адресований
Сповіщувач неадресований
Спонукальна система                               

Приміщення чергового персоналу

                                                     Простір внутрішньостелажний

 Пуск:
- автоматичний
Додаток А (обов'язковий)
Терміни і визначення

- ємкісний пристрій, що забезпечує роботу установки водяного і пінного пожежогасіння з розрахунковими витратами і напором вогнегасної речовини до моменту виходу на робочий режим ос​новного водоживильника;

- пристрій, що забезпечує розрахункові витрати і напір вогнегасної речовини в установках водяного і пінного пожежогасіння протя​гом нормативного часу їх роботи.

- вимірювальний пристрій, що перетворює фактори, супровідні по​жежі, і формує сигнал про пожежу в електричний сигнал, що використовується в установках пожежогасіння або сигналізації.

- розрахункова кількість (маса, об'єм) вогнегасної речовини, яка знаходиться в установці пожежогасіння або на складі об'єкта, необхідна для гасіння пожежі за нормативний час з нормативними витратами;

- розрахункова кількість, що зберігається в установках пожежо​гасіння і безпосередньо використовується для гасіння пожежі;

- розрахункова кількість, що зберігається в установках пожежо​гасіння або на складі і знаходиться в повній готовності до вико​ристання після витрачання або відсутності основного об'єму;

- кількість вогнегасної речовини, що зберігається на складі об'єкта і призначена для відновлення за нормативний час витраченої ос​новної і резервної кількості вогнегасної речовини.

- автоматичний пожежний Сповіщувач, який реагує на фактори, супровідні пожежі, в місці його встановлення і постійно або періодично активно формує сигнал про стан пожежонебезпеч-ності в захищуваному приміщенні та власну працездатність із зазначенням свого номера (адреси).

- автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на фактори, супровідні пожежі, в місці його встановлення та формує сигнал про виникнення пожежі в захищуваному приміщенні без зазна​чення свого номера (адреси).

- трубопровід, що заповнений водою, розчином піноутворювача, стисненим повітрям, або трос з легкоплавкими замками, призна​чений для автоматичного і дистанційного включення дренчерних установок і установок газового пожежогасіння з пневмоелект-ричним пуском, а також установок порошкового пожежогасіння з термомеханічним пуском.

- пункт розташований на об'єкті, що охороняється, з цілодобовим чергуванням персоналу, обладнаний засобами відображення ін​формації про стан роботи установки пожежогасіння і пожежної сигналізації, а також засобами зв'язку з пожежною охороною об'єкта (населеного пункту) і службами керування об'єктом.

внутрішній об'єм стелажа, що обмежений його конструкціями.

- автоматичне включення (комутація) установок пожежогасіння, що здійснюється за сигналами спонукальних пристроїв установок пожежогасіння або пожежної сигналізації;

ДБН В.2.5-13-98 С.31
- дистанційний

- місцевий

Розпилювач

Мережа пожежної сигналізації:

- сполучні лінії

- шлейф пожежної сигналізації

- кільцева лінія

Трубопровід:

                                                                 - підвідний

- живильний

- розподільний

                                                         - спонукальний                       Рівень:

- розрахунковий рівень

                                                 - контрольний рівень Пристрій імпульсний      Норма подачі

Резервуар установки порошкового пожежогасіння

- те саме, але, що здійснюється вручну з допомогою кнопок, пус-кателів і т.ін., пристроїв, розташованих зовні того місця, де встановлені виконавчі пристрої;

- те саме, але, що здійснюється з допомогою кнопок, пускателів або механічних пристроїв, шо розташовані безпосередньо біля місць встановлення обладнання установки пожежогасіння. Місцевий пуск використовується для включення установок при пожежі у випадку відмови автоматичного або дистан​ційного пуску, а також для перевірки їх працездатності.

- пристрій, що забезпечує випуск і розпилення вогнегасної ре​човини в приміщеннях, що захищені установкою газового або порошкового пожежогасіння.

сукупність ліній для вводу-виводу інформації, комутації каналів і передачі сигналів від пристроїв пожежної сигналізації до прий​мально-контрольних приладів та пристроїв керування;

- лінії, що з'єднують розподільні (з'єднувальні) коробки з кросом (захисною смугою, боксом) або з приймально-контрольним при​ладом;

- електричний ланцюг, що з'єднує вихідні ланцюги пожежних спо-віщувачів, включає в собі допоміжні (виносні) елементи (діоди, резистори і т.ін.) та з'єднувальні проводи і призначений для видачі на приймально-контрольний прилад сповіщень про пожежу і не​справність, а в деяких випадках і для подачі електроживлення на сповіщувачі;

- лінія шлейфа, початок і кінець якої з'єднуються з приймально-контрольним приладом.

- трубопровід, що з'єднує пожежні насоси з вузлами керування установок водяного і пінного пожежогасіння;

- трубопровід, що з'єднує вузли керування установок водяного і пінного пожежогасіння, або розподільний пристрій установки газового пожежогасіння, або резервуар установки порошкового пожежогасіння з розподільними трубопроводами;

- трубопровід з встановленими на ньому зрошувачами або розпи​лювачами, прокладений в захищуваному приміщенні;

- див. визначення терміну "спонукальна система".

                                                                                                                                      - рівень у резервуарі при зберіганні в ньому розрахункової кількості пожежного запасу вогнегасної речовини;

                                                                                                                                         - рівень вогнегасної речовини, який визначається проектним рі​шенням і фіксується контрольно-вимірювальними приладами.

-ємкісний пристрій, що забезпечує розрахунковий тиск вогне​гасної речовини в трубопроводах установки, що необхідний для спрацювання вузлів керування в спринклерних і дренчерних уста​новках пожежогасіння.

- розрахункова кількість (маса або об'єм) вогнегасної речовини, яка повинна бути подана на одиницю площі або об'єму об'єкта, який захищається протягом нормативного часу.

-ємкісний пристрій, призначений для збереження, підготовки і по​дачі вогнегасного порошку в живильний трубопровід.

Додаток Б (рекомендований)
Методика розрахунку установок водяного і пінного пожежогасіння

Б. 1 Вихідними даними для розрахунку установок водяного і пінного пожежогасіння є параметри, що наведені в таблицях Б. 1, Б.2, Б.З.

Таблиця Б.1

Примітка 1. Групи приміщень наведені в додатку В.
Примітка 2. Площу для розрахунку витрати вогнегасної речовини та кількість одночасно працюючих секцій дренчерних установок визначають в залежності від особливостей захищуваного технологічного процесу._________________

Примітка 3. Площа, що захищається одним спринклерним настінним зрошувачем, повинна бути 16 м .
Примітка 4. Значення інтенсивності зрошення і площі для розрахунку витрати вогнегасної речовини, наведені для спринклерних установок, які захищають приміщення заввишки до 10 м, а також ліхтарні приміщення при сумарній площі проекції ліхтарів не більше 10% від площі проекції покриття (перекриття). Висоту ліхтарного приміщення при площі ліхтарів більшій 10% від площі покриття (перекриття) належить приймати до покриття ліхтарів. Зазначені параметри спринклерних установок для приміщень заввишки від 10 до 20 м належить приймати за таблицею Б.З.
Примітка 5. Складські приміщення, які вбудовані в громадські будівлі, належить відносити до 2-ї групи приміщень. Час гасіння - 60 хв._____________

	
	Інтенсивність зрошення,

 л•с'1• м-2, не менша

	Площа, що захищається
одним спринклерним зрошувачем або легкоплавким замком, м2

	Площа для розрахунку
витрати води, розчину піно-утворювача для спринк​лерних установок, м2

	Тривалість роботи установки
водяного поже-жогасіння,
хв.

	Відстань між спринклерними
зрошувачами або легкоплавкими замками, м, не більша


	Група примі​щень

	водою

	розчином піноутворювача

	
	
	
	

	1

	0,08

	-

	12

	120

	ЗО

	4


	2

	0,12

	0,08

	12

	240

	60

	4


	3

	0,24

	0,12

	12

	240

	60

	4


	4

	0,3

	0,15

	12

	360

	60

	4


	5

	За табл. Б.2

	9

	180

	60

	3


	6

	те саме

	9

	180

	60

	3


	7

	-"-

	9

	180

	-

	3



Б.2 При використанні води зі змочувачем значення інтенсивності зрошення водою, які вказані в таблицях Б.1, Б.2, Б.З і Б.5, належить приймати із коефіцієнтом 0,8.

Таблиця Б.2
	Висота скла​дування, м

	Група приміщень


	
	5

	6

	7


	
	Інтенсивність зрошення, л с-1 м-2, не менше

	

	
	водою

	розчином піноутворювача

	водою

	розчином піноутворювача

	водою

	розчином піноутворювача


	До1

	0,08

	0,04

	0,16

	0,08

	-

	0,10


	Понад 1 до 2,0

	0,16

	0,08

	0,32

	0,20

	-

	0,20


	2 -"- 3,0

	0,24

	0,12

	0,40

	0,24

	-

	0,30


	3 -"- 4,0

	0,32

	0,16

	0,40

	0,32

	-

	0,40


	4 -"- 5,5

	0,40

	0,32

	-

	0,40

	-

	0,40


	Примітка. Групи приміщень наведені в додатку В.



Таблиця Б.З

	Висота примі​щення, м

	Група приміщень

	
	1

	1

	2

	9

	3

	4

	1

	1

	2

	3

	4


	
	Інтенсивністьть зрошення,лс-1 м2, не менше


	

	
	водою
	водою
	розчин-ом піноут-ворюва-ча
	водою
	 розчин-ом піноут-ворюва-ча
	водою
	розчин-ом піноут-ворюва-ча


	Площа для розрахунку витрати води, розчину піноутворювача, м2


	Від 10 до 12

	0,09

	0,13

	0,09

	0,26

	0,13

	0,33

	0,17

	132

	264

	264

	396


	Понад 12-"- 14

	0,10

	0,14

	0,10

	0,29

	0,14

	0,36

	0,18

	144

	288

	288

	432


	-"-         14-"-16

	0,11

	0,16

	0,11

	0,31

	0,16

	0,39

	0,20

	156

	312

	312

	460


	-"-         16-"-18

	0,12

	0,17

	0,12

	0,34

	0,17

	0,42

	0,21

	166

	336

	336

	504


	-"-         18-"-20

	0,13

	0,18

	0,13

	0,36

	0,18

	0,45

	0,23

	180

	360

	360

	540


	Примітка. Групи приміщень наведені в додатку В.




Б.З Гідравлічний розрахунок трубопроводів належить виконувати при умовах водоживлення цих установок тільки від основного водоживильника.

Б.4 Діаметри трубопроводів установок належить визначати гідравлічним розрахунком, при цьому швидкість руху води або розчину піноутворювача в трубопроводах повинна складати не більше 10 м • с''.

Б. 5 В зоні приймання, пакування і відправлення продукції складських приміщень з висотним стелажним зберіганням при висоті приміщень від 10 до 20 м і висоті складування продукції більше 5,5 м значення інтенсивності зрошення і розрахункової площі для визначення витрати води або розчину піноутворювача за групами приміщень 5, 6 і 7 визначаються наступним чином:

 - при збільшенні висоти приміщення вище 10 м розрахункова площа за таблицею Б.1 збіль​шується на 10% на кожні 2 м перевищення;

- при збільшенні висоти складування вище 5,5 м значення інтенсивності зрошення за таб​лицею Б.2 збільшується на 10% на кожні 2 м перевищення при зберіганні на підлозі.

Робочий тиск вогнегасної речовини біля вузла керування повинен бути не більше 1,0 МПа.

Б.6 Розрахункові витрати вогнегасної речовини Qd, л • с-1, через зрошувач (генератор) визнача​ються за формулою

Qd=K
[image: image1.wmf]H

,                                         (Б.1)

 де К- коефіцієнт продуктивності зрошувача (генератора), приймається за таблицею Б.4;

Н- вільний напір перед зрошувачем (генератором), м.

Таблиця Б.4                      

	Зрошувач (генератор)

	Значення коефіцієнта К

	Мінімальний вільний напір, м

	Максимальний допустимий напір, м


	Водяний спринклерний або дренчерний за ГОСТ 14630-80, з діаметром вихідного отвору, мм
8 

10 12
15 20

	0,20

0,31

0,45

0,71

1,25

	5 

5

           5
10 10

	100

100

100

100

100


	Евольвентний за ТУ 25.09.028-76 

ОЕ-16

ОЕ-25

ОЕ-50

	0,27

0,66

2,73

	15

15

15

	80

80

80


	Пінний дренчерний за ТУ 25.09.005-79, ГЧ, ГЧСм

	1,48

	20

	45


	Пінний спринклерний або дренчерний розетковий за ГОСТ 13815-82, з діаметром вихідного отвору, мм
8
10 15

	0,20

0,31

0,71

	15

15

15

	100 100
100


	Пінний (ОПС, ОПД) за ГОСТ 13815-82

	0,55

	15

	100


	Пінний дренчерний за ГОСТ 12962-80 ГПС-200

ГПС-600

	0,26

0,77

	40

40

	60
60


	Зрошувач водяний спринклерний, настінного виконання за ТУ 22-148-017-86, СНЕо-12(72)

	0,45

	5

	100


	Зрошувач водяний спринклерний, настінного виконання, за ТУ 25-0951.008-88 СНЕо-15(72)

	0,71

	5

	100



Б.7 Для спринклерних установок витрати вогнегасної речовини на пожежогасіння визнача​ються як добуток нормативної інтенсивності зрошення на розрахункову площу (таблиці Б. 1, Б.З), для котрої визначається норма витрат води або розчину піноутворювача.

Якщо фактична площа приміщення менша за ту, що вказана в таблицях Б. І, Б.З, то при визначенні розрахункових витрат береться її фактичне значення.

Витрати вогнегасної речовини, необхідні для внутрішнього протипожежного водопроводу, повинні підсумовуватися з витратами вогнегасної речовини, необхідними для роботи автоматичної установки пожежогасіння.

Необхідність підсумовування витрат вогнегасної речовини спринклерної і дренчерної уста​новок визначається особливостями захищуваного технологічного процесу.

Б.8 Параметри спринклерних установок для захисту внутрішньостелажного простору слід приймати за таблицею Б. 5.

Таблиця Б. 5

	Перелік матеріа​лів, що зберіга​ються

	Відстань між екранами,м

	Максимальна
відстань між
спринклерними зрошувачами, м

	Час роботи установки,
хв.


	
	2

	3

	4-4,5

	
	

	
	Інтенсивність зрошення водою під екраном,л с-1 м-2,    не менша

	
	

	Тверді горючі матеріали

	0,24

	        0,36                        0,50

	2

	60


	Негорючі матеріа​ли в горючій упаковці

	0,20

	0,30

	0,40

	2

	60


	Гумотехнічні вироби

	0,40

	0,60

	0,80

	1,5

	60



Б.9 Витрати води Qвн.ст. л • с-1, спринклерної установки для пожежогасіння у внутрішньо-стелажному просторі визначається за формулою

Qdy/cn=A•B•
[image: image2.wmf]å

k

1

qn,                                  (<.2)

де А - довжина розрахункової секції, м;

В - найбільша ширина сполучених стелажів, м;

k - кількість екранів по висоті;

qn - інтенсивність зрошення під екраном, л • с-1• м-2 , приймається за таблицею Б.5.

Довжина розрахункової секції приймається за таблицею Б.6 в залежності від типу піддонів, що використовуються для складування.

Таблиця Б.6

	Тип піддонів

	Довжина розрахункової секції А, м


	Плоский

	15


	Стояковий

	12


	Металева ящикова тара

	8



Б. 10 Для автоматичних установок пожежогасіння, які захищають склади з стелажним збері​ганням продукції при висоті її складування до 16 м, інтенсивність зрошення спринклерами, розташо​ваними під перекриттям, необхідно приймати не меншу 0,12 л • с-1• м-2 , а понад 16м -0,18 л • с-1• м-2 . Розрахункова площа для визначення витрат води незалежно від варіантів розміщення зрошувачів приймається рівною 180 м2. Час роботи установки приймається у відповідності з нормами таблиці Б.5.
Б. 11 Продукцію заввишки до 1 м (крім ГТВ), що розміщується на верхньому ярусі стелажів, за винятком стелажів, що несуть будівельне навантаження покриття (покрівлі) будівлі, і які знаходяться під екраном, допускається захищати секцією спринклерної установки, що розташована під покриттям (перекриттям) складу. При цьому інтенсивність зрошення повинна прийматися не менша 0,16 л • с-1• м-2, а відстань від верху продукції, що зберігається, до стелі повинна бути не більша 10 м, але не менша 0,6 м.

Б. 12 Загальні витрати води, розчину піноутворювача на внутрішнє пожежогасіння висотних стелажних складів належить приймати за найбільшими витратами спринклерної установки під перекриттям в зоні стелажного зберігання, спринклерної установки у внутрішньостелажному просторі і пожежних кранів або спринклерної установки в зоні прийняття, пакування і відправлення вантажів та пожежних кранів.

Б. 13 Вибір і розміщення спринклерних зрошувачів у внутрішньостелажному просторі слід вико​нувати з урахуванням необхідної інтенсивності і площі зрошення.

Розрахункова площа зрошення для зрошувачів типу СВ має форму круга, в залежності від радіуса якого вибирається тип зрошувача:
	Радіус круга, м
	Тип зрошувача

	0.8
	СВЕо-10

	0.9
	СВЕо-15


Розрахункова площа зрошення для зрошувача СНЕо-12 має форму квадрата з стороною - "а". В залежності від Н - відстані зрошувача захишуваної до поверхні, "а" - приймає такі значення:

	H, м                                                                    
	а, м

	0,05
	1,1

	0,10
	1,3

	0,20
	1,6


Б.14 Мінімальний вільний напір вогнегасної речовини перед зрошувачем, установленим у внут​рішньостелажному просторі складів гумотехнічних виробів, повинен бути не менше 15 м, в інших складах - не менше 10 м.

Б.15 Спринклерні секції, що розташовані під покриттям (перекриттям) і у внутрішньостелаж​ному просторі, повинні мати окремі вузли керування.

Б. 16 Втрати напору на розрахунковій ділянці трубопроводу Нl, м, визначаються за формулою

H1= Q2 /B                                       (Б.З)

де Q - витрати вогнегасної речовини на розрахунковій ділянці трубопроводу, л • с-1;

В - характеристика трубопроводу визначається за формулою

В=k1/l                                                   (Б.4)

де kl - коефіцієнт, що приймається за таблицею Б.7;

l-довжина розрахункової ділянки трубопроводу, м.

Втрати напору у вузлах керування установок Н2, м, визначаються за формулою

H2=gQ2,                                        (Б.5)

де g - коефіцієнт втрат напору клапана, приймається за таблицею Б. 8;

Q - розрахункові витрати вогнегасної речовини через вузол керування, л • с-1.

Таблиця Б.7

	Труби

	Діаметр умовного проходу, мм

	Діаметр зовнішній, мм

	Товщина стінки, мм

	Значення k1


	Сталеві електрозварні
(ГОСТ 10704-91)

	15

	18

	2,0

	0,0755


	
	20

	25

	2,0

	0,75


	
	25

	32

	2,2

	3,44


	
	32

	40

	2,2

	13,97


	
	40

	45

	2,2

	28,70


	
	50

	57

	2,5

	110,0


	
	50

	57

	3,0

	99,50


	
	65

	76

	2,8

	572,0


	
	65

	76

	3,0

	554,6


	
	80

	89

	2,8

	1429,0


	
	80

	89

	3.0

	1393,6


	
	80

	89

	3,2

	1356,7


	
	80

	89

	3,5

	1304,4


	
	100

	108

	2,8

	4322,0


	
	100

	108

	3,0

	4231,0


	
	100

	108

	3,5

	4013,2


	
	100

	114

	2,8

	5872,0


	
	100

	114

	3.0*

	5757,0


	
	100

	114

	4,0*

	5205,9


	
	100

	114

	4,5*

	4946,9


	
	125

	133

	3,2

	13530,0


	
	125

	133

	3,5*

	13190,0


	
	125

	140

	3,2

	18070,0


	
	150

	152

	3,2

	28690,0


	
	150

	159

	3,2

	36920,0


	
	150

	159

	4,0

	34880,0


	
	150

	159

	4,5

	33662,6


	
	150

	159

	5,0*

	32475,1


	
	150

	159

	5,5*

	31321,8


	
	150

	159

	6,0*

	30202,0


	
	200

	219

	4,0

	209900,0


	
	200

	219

	6,0*

	189429,1


	
	200

	219

	7,0*

	179824,5


	
	200

	219

	8,0*

	170619,5


	
	250

	273

	4,0*

	711300,0


	
	250

	273

	5,0*

	683012,1


	
	250

	273

	5,5*

	669222,8


	
	250

	273

	6,0*

	655661,0


	
	250

	273

	7,0*

	629206,4


	
	250

	273

	8,0*

	603625,9


	
	300

	325

	4,0*

	1856000.0


	
	300

	325

	6.0*

	1733721,0


	
	300

	325

	7,0*

	1675266,0


	
	300

	325

	8,0*

	1618423,0


	
	350

	377

	5,0*

	4062000,0


	Сталеві водогазопровідні

	15

	21,3

	2,5

	0,18


	
	20

	26,8

	2,5

	0,926


	
	25

	33.5

	2,8

	3,65


	
	32

	42,3

	2,8

	16,5


	
	40

	48

	3,0

	34,5


	
	50

	60

	3,0

	135,0


	
	65

	75,5

	3,2

	517,0


	
	80

	88,5

	3,5

	1262,0


	
	90

	101

	3,5

	2725,0


	
	100

	114

	4,0

	5205,0


	
	125

	140

	4,0

	16940,0


	
	150

	165

	4,0

	43000,0


	Примітка. Труби, позначені відміткою *, застосовуються в мережах як внутрішнього, так і зовнішнього водозабезпечення.

-



Таблиця Б.8

	Вузли керування

	Тип клапана

	Діаметр клапана, мм

	Коефіцієнт втрат напору клапана £,


	Спринклерної установки
водозаповненої за ТУ 22-3867-77

	ВС

	100

	3,02 •10-3


	
	
	150

	8,68 •10 -4


	Те саме повітря

	BС, ГД

	100

	9,36 •10-3


	
	
	150

	2,27 •10-3

	Те саме

	ВС,КЗС

	100

	7,17• 10-3


	
	
	150

	1,70• 10-3


	Те саме, повітряної і дренчерної
установок за ТУ 25-0958.0002-89

	КЗУ

	100

	2,13 •10-3

	
	
	150

	5,55 •10 -4

	Те саме

	КЗМ

	100

	3,31 •10-3


	
	
	150

	6,59•10 -4


	Спринклерної та дренчерної
установок

	БКМ

	100

	2,35 •10-3


	
	
	150

	7,70 •10 -4


	
	
	200

	1,98 •10 -4


	Дренчерної установки
за ТУ 22-3863-77

	ГД

	65

	4,80 • 10'2


	
	
	100

	6,34 •10-3


	
	
	150

	1,40•10-3


	Дренчерної установки за ТУ 22-3863-77

	КЗС

	65

	23,15 • 10-3


	
	
	100

	4,15  • 10-3


	
	
	150

	0,82  • 10-3


	Те саме за ТУ 25.09.029-76

	КПТА

	25

	2,47 • 10-1


	
	
	32

	8,65 • 10-2


	
	
	40

	5,04  • 10-2


	
	
	50

	1,83  • 10-2


	
	
	65

	5,34  • 10-3



Б.17 Об'єм розчину піноутворювача V1 , м3, при об'ємному пожежогасінні визначається за формулою


[image: image3.wmf]V1 =k2 V/k3                                                                                                 Б.6

де k2- коефіцієнт руйнування піни, приймається за таблицею Б.9;

V - об'єм захнщуваного приміщення, м ;

k3, - кратність піни, приймається за технічною документацією зрошувача (генератора).

Таблиця Б.9

	Вид горючих матеріалів

	Коефіцієнт руйнування піни кг

	Тривалість роботи установки, хв , не більше


	Тверді

	3

	25


	Рідкі

	4

	15



Кількість одночасно працюючих генераторів піни пl визначається за формулою 

n1=Vl/(Qd•t )                                                                                                            (Б.7)
де Qd- продуктивність одного генератора за розчином піноутворювача. м3 хв-1 ;
 t - тривалість роботи установки з піною середньої кратності. хв., приймається за таблицею Б.9.

Б. 18 Тривалість роботи установки пінного пожежогасіння з піною низької кратності слід прий​мати:

15 хв. - для приміщень з наявністю твердих горючих матеріалів, кількість яких складає понад 200 кг • м-2, або з горючими рідинами, що мають температуру спалаху парів до 28 °С;

10 хв. - для приміщень з наявністю твердих горючих матеріалів, кількість яких становить до 200 кг • м-2, або з горючими рідинами, що мають темпера гуру спалаху парів 28 °С і більшу.

Б. 19 Тривалість роботи внутрішніх пожежних кранів, обладнаних ручними водяними або пін​ними пожежними стволами і з'єднаними з живильними трубопроводами спринклерної установки, належить приймати такою, що дорівнює часу роботи спринклерної установки.

Тривалість роботи пожежних кранів з ручними пінними пожежними стволами, що живляться від самостійних вводів, повинна дорівнювати 1 год.

Додаток В (обов'язковий)
Групи приміщень (виробництв і технологічних процесів) за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціонального призначення і пожежного навантаження горючих матеріалів
Таблиця B.I
	Група примі​щень

	Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів


	1

	Приміщення книгосховищ, бібліотек, цирків, зберігання спалимих музейних цінностей, фондосховищ, музеїв і виставок, картинних галерей, концертних і кіноконцертних залів, залів розташування електронно-обчислювальних машин, магазинів, будинків управлінь, готелів, лікарень (пожежне навантаження 200 МДж • м"2).


	2

	Приміщення фарбувальні, просочувальні, малярні, обезжирювальні, консервації і розконсервації, сумішоприготувальні, промивки деталей з застосуванням ЛЗР та ГР; приміщення деревообробного, текстильного, трикотажного, текстильно-галантерейного виробництва; приміщення виготовлення вати, швейної промисловості, взуттєвого, шкіряного і хутрового виробництва, штучних і плівкових матеріалів; приміщення целюлозно-паперового і друкарського виробництва; приміщення виробництв із застосуванням гумотехнічних виробів; підприємств з обслуговування автомобілів (пожежне навантаження від 200 до 2000 МДж • м"2).


	3

	Приміщення гумотехнічного виробництва.


	4

	Приміщення виробництва, переробки і обробки горючих природних і синтетичних волокон і пластмаси, кіноплівки на нітрооснові; фарбувальні і сушильні камери, ділянки відкритого фарбування і сушіння; приміщення фарбоготувальних, лакоготувальних, клееготувальних виробництв із застосуванням ЛЗР і СР; машинні зали компресорних станцій, станцій регенерації, гідрування, екстракції і приміщення інших виробництв, що переробляють горючі гази, бензин, спирти, ефіри та інші ЛЗР і СР (пожежне навантаження понад 2000 МДж • м2).


	5

	Склади негорючих матеріалів у спалимій упаковці.


	6

	Склади твердих горючих матеріалів.


	7

	Склади лаків, фарб, ЛЗР, СР, пластмаси, гумотехнічних виробів, каучуку, смол.


	Примітка І. Групи приміщень визначені за їх функціональним призначенням. В тих випадках, коли неможливо підібрати аналогічні виробництва, групу приміщення належить визначати за величиною пожежного навантаження. 


	Примітка 2. Пожежне навантаження визначається за СТ СЕВ 446-77 (без урахування коефіцієнтів а, Ь, с).



Додаток Г (обов'язковий)
Вимоги до обладнання складів, що мають висоту складування від 5,5 до 25 м

Г.1 Стелажі повинні мати горизонтальні екрани, з кроком по висоті не більше 4,5 м. Відстань до першого екрану належить приймати від рівня підлоги.

Г.2 Екрани повинні бути виготовлені з негорючого матеріалу.

Г.З Екран повинен перекривати повністю горизонтальний переріз стелажа, в тому числі і зазори між суміжними стелажами. Екрани, днища ящикової тари повинні мати отвори діаметром не менше 10 мм, розміщені у вузлах умовної координатної сітки з кроком 150 mm. He допускається розміщення отворів в екрані в радіусі 150 мм від місця встановлення спринклерних зрошувачів.

Екран не повинен заважати вантажно-розвантажувальним роботам.

Г.4 В стелажах, через кожні 40 м довжини, повинні бути передбачені поперечні проходи заввишки не менше 2 м і завширшки не менше 1,5 м.

Проходи в межах стелажів необхідно відділяти від конструкцій стелажів протипожежними перегородками 1-го типу.

Г.5 Витяжні шахти (люки) димовидалення належить розмішати над поздовжніми проходами між стелажами.

Додаток Д (рекомендований)
Методика розрахунку установок об'ємного газового пожежогасіння
Послідовність розрахунку
Д. 1 Розрахункові значення тиску в балонах з вогнегасною речовиною і кое4)іцієнти їх заванта​ження не повинні перевищувати відповідних значень, вказаних в таблиці Д.1.

Д.2 Не допускається подавання вогнегасної речовини в захищуване приміщення по одному трубопроводу з балонів, що мають різні коефіцієнти завантаження і (або) різні тиски газу-пропе-ленту.

Д.З Час подачі в захищуване приміщення вогнегасних речовин при об'ємному пожежогасінні не повинен перевищувати значень, наведених в таблиці Д.2.

Д.4 Для приміщень, які не мають відкритих прорізів, мінімальна маса вогнегасної речовини Ммін , кг, визначається за формулою

Mмін=-p•V•ln(1-Cn),                                                                       (Д.1)

де р  густина парів вогнегасної речовини при мінімальній температурі експлуатації всередині приміщення, кг • м-3,

р=273.15•p(0)/(273,1+T)
p(0) - густина парів вогнегасної речовини при 0 °С, кг • м-3, (таблиця Д.З);

Т- мінімальна температура експлуатації всередині приміщення, що підлягає захисту, °С;

Сn -нормативна об'ємна вогнегасна концентрація, об'ємні частки, (таблиця Д.4);

V - геометричний об'єм приміщення, м3.

Д.5 Нормативні об'ємні вогнегасні концентрації для горючих речовин і матеріалів, не вказані в таблиці Д.4, приймаються за рекомендаціями і інструкціями, узгодженими і затвердженими в уста​новленому порядку.

Д.6 Для приміщень, що мають відкриті прорізи, зміна концентрації вогнегасної речовини опи​сується диференційним рівнянням

V•dC(t)=Q-(Q+Qa)•C•dt.                   (Д.2)

Граничні умови інтегрування:

при t = 0; С (t) = 0,                при t =tпод; C(t)= Cn,
де С (t) - поточна об'ємна концентрація, об'ємні частки;

t- поточний час, с;

tпод - час подавання вогнегасної речовини, с;

Q- об'ємна витрата вогнегасної речовини, що подається в приміщення, м3 • с-1;

Qa - об'ємна витрата суміші вогнегасної речовини і повітря через відкриті прорізи, м3 • с-1.

Qa=k2• fвн •
[image: image4.wmf]C

)

p

p

(

p

C

)

p

p

(

H

n

n

n

·

-

+

·

-

·

                                   (Д.3)
де k2 - емпіричний коефіцієнт, k2=І,25 м1/2 • с-1;

     рn - густина повітря, кг • м-3 , (таблиця Д.З);

    fвн - сумарна площа відкритих прорізів, м2;

    Н - висота приміщення, м.

Розв'язанням рівняння (Д.2) є значення Qмін для кожного захищуваного приміщення.

Мінімальна маса вогнегасної речовини для захисту кожного приміщення, що має відкриті прорізи Мміні , кг, складає

Мміні =p • Qміні • tпод    
(Д.4)

де i - номер захищуваного приміщення.

З одержаних значень Ммін для приміщень, що захищаються одним станційним колектором, вибирається найбільше значення М. Це значення маси є мінімально необхідним для установки, підключеної до цього колектора. Якщо кількість станційних колекторів більша однієї, то для кожного колектора виконується аналогічний розрахунок.

Д.7 Кількість балонів п, підключених до кожного станційного колектора (Д-5)
n=1,1•М/(kз•Vб-Мзал)                                                                              (Д.5)

де kз - коефіцієнт загрузки, кг • л-1 , (таблиця Д. 1);

    Vб - місткість балона, л;

   Мзал - маса залишку вогнегасної речовини в балоні, кг, (3 кг для балонів місткістю 40 л).

Значення п округляється до найближчого більшого цілого числа пl. Таблиця Д. 1

	Газова вогнегасна речовина

	Коефіцієнт загрузки балона, кг • л-1

	Робочий тиск застосованого обладнання, МПа

	Максимальний нормативний тиск в балонах при 20 °С, МПа

	Максимальна температура експлуатації, °С


	Хладон*)
114В2

	1.6

	4,0

	3,4

	50**)


	
	1,5; 1,25; 1,0:0,75

	12,5

	11,7

	35


	
	1,5; 1,25; 1,0; 0,75

	15,0

	14,0

	35**)


	Хладон*) 13В1

	1.2:1,0; 0,8

	4,0

	2,5

	50**)


	
	1,2:1,0; 0,8

	6,0

	4,2

	50



	
	1,1

	12,5

	9,5

	35**)


	Двоокис
вуглецю

	0.625

	12,5

	5,8

	35


	
	0,75

	15,0

	5,8

	45


	
	0,7

	15,0

	5,8

	50


	*) - застосовувати з пропелентом. Як пропелент належить використовувати стиснений азот (повітря),з точкою роси не вище мінус 40 °С;


	**) - гідравлічний розрахунок устано вок виконується за с пеціальними рекомендаціями і інструкціями, узгодженими і затвердженими в установленому порядку.



Таблиця Д.2 - Час подачі вогнегасних речовин при об'ємному гасінні

	Вогнегасна речовина

	Час подачі вогнегасних речовин, с


	
	Тип установки з центра​лізованим зберіганням вогнегасної речовини

	Установки з децентра​лізованим зберіганням вогнегасної речовини


	Хладон 114В2

	60 1), 120 2)

	10


	Хладон 13В1

	60

	10


	Двоокис вуглецю

	60 3)

	ЗО


	
	120 4)

	

	1) - для приміщень 2, 3, 4, 6, 7-ї груп;


	2) - для приміщень 1-ї та 5-ї груп;


	3)-при Fвп/Fок>0,03; 


	4)-при Fвп/Fок <0,03,
де Fвп- сумарна площа відкритих прорізів, м2 ; 

    Fок - сумарна площа огороджувальних будівельних конструкцій, м2.



Фактична маса вогнегасної речовини Мф, кг, обчислюється за формулою

Мф=kз•Vб•nl.                                                                                            (Д.6)
Д.8 За кількістю балонів nl підбираються газові батареї. При цьому маса вогнегасної речовини, що подається до кожного захищуваного приміщення, не повинна більше як у два рази перевищувати значення Mмін(і) даного приміщення.

Д.9 Для інших колекторів станції (за їх наявності) виконується аналогічний розрахунок.

Д. 10 Маса основного об'єму вогнегасної речовини на станції пожежогасіння М,., кг, визначається за форму-лою

Мс=
[image: image5.wmf]å

=

к

1

і

1

ф

М

                                                                             (Д.7)

де Мф1 - фактична маса вогнегасної речовини, що міститься в батареях, підключених до одного

колектора;

к - кількість станційних колекторів на станції пожежогасіння.

Таблиця Д.З - Густина парів вогнегасних речовин і повітря при температурі 0 °С.

У кг м-3
	Хладони

	Двоокис вуглецю

	Повітря


	13В1

	114В2

	
	

	6,76

	11,45

	1,96

	1,29



Таблиця Д.4 - Нормативні об'ємні вогнегасні концентрації
Об'ємні частки
	Горючі матеріали

	Хладони

	Двоокис вуглецю


	
	13В1

	114В2

	

	Рідкі і газоподібні горючі матеріали


	Ацетон

	0,050

	0,030

	0,34


	Бензин

	0,050

	0,030

	0,36


	Етанол

	0,050

	0,030

	0,34


	Етилен

	0,082

	-

	0,49


	Метан

	0,050

	0,034

	0,37


	п-Гептан

	0,050

	0,030

	0,34


	Пропан

	0,052

	-

	0,36


	Ацетилен

	
	
	0,66


	Бензол

	
	
	0,37


	Водень

	
	
	0,74


	Дизельне паливо

	
	
	0,34


	Гас

	
	
	0,34


	Мастило для гідроприводів

	
	
	0,34


	Мастило гідроване

	
	
	0,34


	Окис вуглецю

	
	
	0,64


	Окис етилену

	
	
	0,53


	І Нафта

	
	
	0,34


	Спирт метиловий

	
	
	0,54


	Спирт етиловий

	
	
	0,44


	Етан

	
	
	0,40


	Етилен хлорид

	
	
	0,34


	| Етиловий ефір

	
	
	0,46


	Мастило трансформаторне

	
	
	0,34


	Тверді горючі матеріали



	Целюлозовмістимі матеріали*)

	
	
	0,62


	Пил бурих вуглів*)

	
	
	0,51


	Пил кам'яновугільний*)

	
	
	0,51


	Бавовна*)

	
	
	0,58


	Папір, папір гофрований*)

	
	
	0,62


	Порошок пластмас*)

	
	
	0,58


	Пил каучуковий*)

	
	
	0,51


	Пил деревний*)

	
	
	0,51


	Полістирол

	
	
	0,34


	Поліуретан

	
	
	0,34


	Примітка 1. Для всіх горючих ма теріалів (речовин) нормативні об'ємні вогнегасні концентрації не  повинні прийматися менше: для хладону 13В1- 0,05, хладону 114В2 - 0,03, для двоокису вуглецю - 0,34 об'ємної частки.



	Примітка 2. Для захисту обчислювальних центрів нормативні об'ємні вогнегасні концентрації становлять: для хладону 13В1 - 0,05 об'ємної об'ємної частки для приміщень машинних залів і  0,07 об'ємної частки для підпілля; для хладону 114В2 - 0,03 об’ємної частки для всіх приміщень.


	*) При гасінні необхідно підтримувати вогнегасну концентрацію парів двоокису вуглецю протягом 20 хв.



Послідовність гідравлічного розрахунку
Для кожного напряму установки визначається мінімальна масова витрата вогнегасної речовини

Gмін,кг•с-1,
Gмін=Ммін/tnoд                                          (Д.8)

де tnoд-час подачі вогнегасної речовини в захищуване приміщення, с;

Ммін - мінімальна маса вогнегасної речовини, кг.

Визначається сумарна площа випускних отворів розпилювачів Fp, м2, 

Fp=Gмін/т•Імін                                                          (Д.9)

де т - коефіцієнт витрати розпилювача (характеристика розпилювача) для одноструминних розпи​лювачів - 0,9, для двоструминних - 0,6;

      Імін - приведена масова витрата, кг • с-1 • м-2, відповідна мінімально допустимому тиску перед розпилювачем Ррмін, визначається за таблицею Д.5.

Таблиця Д.5 - Значення приведеної масової витрати вогнегасної речовини
У кг с-1 м-2
	Рр мін, МПа

	Хладон 114В2

	Хладон 13В1

	СО2 високого тиску

	С02 НИЗЬКОГО
тиску


	1,0

	17179

	10200

	-

	9989


	2,0

	-

	-

	11500

	-



Д.11 Визначається типорозмір розпилювача. Для цього вираховуємо розрахункову площу пере​різу випускного отвору розпилювача F, м2,

F=Fр/N




             (Д.10)

де N - кількість розпилювачів, встановлених в захищуваному приміщенні.

Округлення F виконується до найближчого меншого значення Fp, відповідного стандартному типорозміру розпилювача.

Уточнюється приведена масова витрата

І=Gмін/m•Fр•N



              (Д.11)

Д.12 Попередній вибір діаметрів трубопроводів виконується наступним чином. Діаметр розподільного трубопроводу Dl, м, обирається з умови

D1 (
[image: image6.wmf]14

,

3

Fp

n

5

1

·

·




              (Д.12)

де nl - кількість розпилювачів на розподільному трубопроводі.

Діаметр живильного трубопроводу D2 підбирається для кожної ділянки живильного трубопро​воду із змінною витратою, обмеженою двома сусідніми витратними точками (точками приєднання розподільного трубопроводу), з умови:

D22 (n) (
[image: image7.wmf]å

=

2

n

1

i

 D12 (i) +D22 (n-1)   



  (Д.13)

де D2 (n) - діаметр п-го відрізка живильного трубопроводу із змінною витратою, м;

D2(n -1) - діаметр відрізка живильного трубопроводу із змінною витратою попередньої розрахун​кової ділянки, м;
d1(i) - діаметр розподільного трубопроводу, приєднаного з початку розрахункової ділянки живильного трубопроводу, м;
п2 - кількість розподільних трубопроводів, приєднаних до живильного трубопроводу у витратній точці.
Розрахунок виконується для кожного відрізку живильного трубопроводу, починаючи з точки приєднання найбільш віддалених розподільних трубопроводів. При підборі діаметрів живильних трубопроводів допускаються відхилення від значень, одержаних за формулою Д.13, в межах ±10-15%.
Д.13 Розведення мереж живильних трубопроводів зі змінною витратою і приєднання до них розподільних трубопроводів повинна бути виконана з врахуванням максимально можливої симетрії подачі вогнегасної речовини.
Діаметр станційного колектора D3
D3(D2                                                                       (Д.14)
Для установок пожежогасіння хладонами 114В2, 13В1 допускається приймати:
D1(D1м(D2(D3,                                                         (Д.15)

D1м - діаметри трубопроводів, що з'єднують розподільні трубопроводи, м. При підборі діаметрів станційного колектора повинні виконуватися наступні обмеження:
а)       


                Fсиф(0,23Fз,                                                             (Д.16)

де Fз - площа перерізу станційного колектора установки, м ;
Fсиф - сумарна площа перерізів сифонних трубок балонів з основним об'ємом вогнегасної речовини для направлення з найменшою кількістю балонів;
б) сумарна місткість V, м3, станційного, живильного і розподільного трубопроводів не повинна перевищувати значення
       V=k•M/p ,                                                             (Д.17)

де М- фактична маса основного об'єму вогнегасної речовини, кг;
р - густина рідкої фази вогнегасної речовини, кг • м-3 , (таблиця Д.6);
к - коефіцієнт, який враховує вид вогнегасної речовини, (таблиця Д.6).
Таблиця Д.6 - Значення густини рідкої фази вогнегасної речовини

і коефіцієнта к для розрахунку об'єму трубопроводів

	Вогнегасна речовина

	С02

	13В1

	114В2


	Коефіцієнт к

	1

	0,8

	0,8


	Густина р , кг • м-3

	770

	1550

	2180



Д.14 За попередньо підібраними діаметрами трубопроводів виконується перевірочний гідрав​лічний розрахунок кожного направлення, приєднаного до одного колектора.

Д. 15 Визначається еквівалентна довжина L2e, м, живильного трубопроводу за формулою

L2e=L2+L3+ L4+L5+L6,                                                           (Д.18) 

де L2 - геометрична довжина живильного трубопроводу, м;

L3e,L4e,L5e,L6e- еквівалентна довжина трубопроводів відповідно: станційного колектора, з'єднання батарей, розподільного пристрою, поворотів на станційному і живильному трубопрово​дах, м.

Еквівалентна довжина станційного колектора дорівнює 

L3e= L3•D2/D3 1,25,                                                                           (Д.19)

де L3 - геометрична довжина станційного колектора, м.

Еквівалентна довжина L5,6e розподільного пристрою або поворотів на трубопроводі визна​чається за формулою

L5,6e=x•76,4•D2 1,25,                                                                         (Д.20)

де х - коефіцієнт, що дорівнює 2,64 для розподільного пристрою або кількості поворотів на трубопроводі.

Еквівалентна довжина батареї визначається за формулою

L4el=П•l03,6•D2 5,25,                                                                        (Д.21) 

де П - приведена гідравлічна характеристика батареї (таблиця Д.7). 
Таблиця Д.7 - Приведені гідравлічні характеристики газових батарей
	Кількість
балонів
у батареї, шт.

	Тип батареї


	
	БАГЕ

	4-х балонна(БАУ)

	2-х балонна(T-2MA)


	
	Діаметр колектора, мм

	п•10-8

	Діаметр колектора, мм

	n 10-8

	Діаметр колектора, мм

	n 10-8


	2(1+1)

	25

	10,3

	-

	-

	25

	10,3


	4(2+2)

	25

	2,57

	32

	2,24

	-

	-


	8(4+4)

	25

	0,58

	32

	0,14

	-

	-


	12(6+6)

	38

	0,15

	32

	0,078

	-

	-


	16(8+8)

	-

	-

	32

	0,065

	-

	-


	20(10+10)

	-

	-

	32

	0,060

	-

	-



Еквівалентна довжина складання L4e з декількох однакових батарей, з'єднаних паралельно, визначається за формулою

L4(n)e = L1e/Nб2



(Д.22)

де Nб - кількість батарей, шт.

Еквівалентна довжина складання L4e двох різнотипних батарей (складання батарей), з'єднаних паралельно, визначаються за формулою:
L
[image: image8.wmf]e

)

n

(

4

=
[image: image9.wmf]2

e

)

2

(

4

e

)

1

(

4

e

)

2

(

4

e

)

1

(

4

)

L

L

(

L

L

+

×

                             (Д.23)

де L4e (1) , L4e (2) - еквівалентна довжина відповідно першої і другої батареї (складання батарей), м.

Д.16 Розраховуються гідравлічні параметри А1 і А2 для "диктуючих" розподільників-розпи​лювачів, працюючих під найбільшим і найменшим тиском, за формулою
A=1,1
[image: image10.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

×

+

×

×

×

å

=

-

25

.

5

j

k

1

j

j

j

25

.

5

2

2

2

8

D

L

n

1

,

1

D

L

N

10


   (Д.24)
де Dj,Lj - відповідно діаметр і довжина 7-ї ділянки трубопроводу, м;

пj,- кількість розпилювачів, які живляться по j-й ділянці трубопроводу, шт.;

к - кількість ділянок.

Визначається середнє значення геометричного параметру

Аср.=0.5(А1+А2).



    (Д.25) 

Методом послідовних наближень розв'язується система рівнянь


[image: image11.wmf](

)

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

×

×

=

=

×

=

N

F

m

G

I

I

f

Y

N

G

А

Y

n

2

2

ср


(Д.26)

де Y - термодинамічний параметр, заданий у вигляді табличної функції Y=f(I) (таблиці Д. 10-Д. 13);

G - витрати вогнегасної речовини, кг • с-1.
Розв'язанням системи рівнянь є визначення величини G для відповідного направлення.

Визначається час подавання tпод вогнегасної речовини tпод =М(/G який не повинен перевищувати

нормативного (таблиця Д.2).

В противному разі необхідно:

а) збільшити діаметр живильного трубопроводу;

б) збільшити діаметри станційного колектора, живильного і розподільного трубопроводів;

в) для хладонів - зменшити коефіцієнт загрузки балонів.

Примітка. Для кількості балонів, заново прийнятої, з меншим коефіцієнтом загрузки визначається новий час подачі вогнегасної речовини, який остаточно уточнюється множенням на коефіцієнт з таблиць Д.8, Д.9.

Таблиця Д.8 - Значення коригуючого коефіцієнта для хладону 114В2

У кг л -1
	Коефіцієнт за​грузки балона

	Коефіцієнт загрузки балона


	
	1,5

	1.25

	1.0

	0,75


	1.5

	1,00

	0,94

	0,87

	0,82


	1,25

	1,06

	1,00

	0,94

	0,87


	1,0

	1,15

	1,06

	1,00

	0,94


	0,75

	1,22

	1,15

	1,06

	1,00



Таблиця Д.9 - Значення коригуючого коефіцієнта для хладону 13В1

У кг л-1
	Коефіцієнт загрузки
балона

	Коефіцієнт загрузки балона



	
	1,2

	1,0

	0.8


	1,2

	1,00

	0,96

	0,92


	1,0

	1,04

	1,00

	0,96


	0,8

	1,09

	1,04

	1,00



Для хладону 114В2 кількість балонів п', шт., уточнюється з врахуванням залишків в розподільній мережі
п'= п +
[image: image12.wmf]зал

б

3

рм

М

V

к

V

55

.

0

-

×

×

                                             (Д.27)
Значення п' округляється до найближчого цілого числа пl. За кількістю балонів підбирається газова батарея, в склад якої входять n2 балонів.

Д. 17 Фактична маса вогнегасної речовини в газових батареях, підключених до 1-го станційного колектора

Va=rp•V,•n2/                                          

        (Д.28)

Д. 18 Маса основного об'єму вогнегасної речовини на станції пожежогасіння складає

Мс=
[image: image13.wmf]å

=

к

1

i

Мфі                                      

        (Д.29) 

Д. 19 Всі зміни повинні виконуватися з перевіркою обмежень за формулами Д. 14 і Д. 16.

Таблиця Д.10 - Значення приведених масових витрат J, кг • с-1 • м-2, і параметра Y двофазного потоку для установок вуглекислотного пожежогасіння високого тиску
	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	4,4

	J

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	64000,0

	61626,7

	59458,9


	
	Y

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	8,6

	17,2


	4,3


	J

	57483,8

	55688,3

	54059,5

	52584,3

	51249,9

	50041,1

	48935,9

	47910,1

	46939,4

	45999,8


	
	Y

	25,7

	34,2

	42,6

	51,0

	59,3

	67,6

	75,9

	64,0

	92,2

	100,3


	4,2

	J

	45072,2

	44157,2

	43260,9

	42389,0

	41547,5

	40742,2

	39978,9

	39263,5

	38601,9

	37999,9


	
	Y

	108,3

	116,3

	124,3

	132,2

	140,1

	147,9

	155,7

	163,4

	171,1

	178,8


	4,1

	J

	37461,4

	36981,9

	36555,1

	36174,4

	35826,0

	35526,0

	35245,2

	34984,9

	34738,7

	34499,9


	
	Y

	186,4

	193,9

	201,5

	208,9

	216,4

	223,8

	231,1

	238,4

	245,7

	252,9


	4,0

	J

	34263,4

	34028,1

	33794,1

	33561,4

	33330,1

	33100,5

	32872,4

	32646,0

	32421,4

	32198,6


	
	Y

	260,1

	267,2

	274,3

	281,4

	288,4

	295,4

	302,3

	309,2

	316,1

	322,9


	3,9

	J

	31977,7

	31758,8

	31541,9

	31327,2

	31114,8

	30904,7

	30696,9

	30491,7

	30288,9

	30088,9


	
	Y

	329,7

	336,5

	343,2

	349,8

	356,5

	363,1

	369,6

	376,1

	382,6

	389,1


	3,8

	J

	29891,5

	29896,9

	29505,2

	29316,4

	29130,6

	28948,0

	28768,5

	28592,3

	28419,4

	28249,9


	
	Y

	395,5

	401,9

	408,2

	414,5

	420,8

	427,0

	433,2

	439,4

	445,5

	451,6


	3,7

	J

	28084,0

	27921,3

	27762,0

	27605,8

	27452,6

	27302,3

	27154,7

	27009,9

	26867,5

	26727,6


	
	Y

	457,6

	463,6

	469,6

	475,6

	481,5

	487,4

	493,3

	499,1

	504,9

	510,6


	3,6

	J

	26589,9

	26454,5

	25321,1

	26189,6

	26059,9

	25931,9

	25805,5

	25680,5

	25556,9

	25434,5


	
	Y

	516,3

	522,0

	527,7

	533,3

	538,9

	544,5

	550,0

	555,5

	561,0

	566,4


	3,5

	J

	25313,1

	25192,7

	25073,2

	24954,4

	24836,2

	24718,4

	24601,1

	24483,9

	24366,9

	24249,9


	
	Y

	571,8

	577,2

	582,5

	587,8

	593,1

	598,4

	603,6

	608,8

	614,0

	619,1


	3,4

	J

	24132,9

	24015,7

	23898,4

	23781,1

	23663,8

	23546,5

	23429,2

	23312,0

	23194,9

	23077,9


	
	Y

	624,2

	629,3

	634,3

	639,4

	644,4

	649,3

	654,3

	659,2

	664,0

	668,9


	3,3

	J

	22961,1

	22844,4

	22727,9

	22611,6

	22495,5

	22379,6

	22264,3

	22149,1

	22034,3

	21919,9


	
	Y

	673,7

	678,5

	683,3

	688,0

	692,8

	697,4

	702,1

	705,7

	711,4

	715,9


	3,2


	J

	21805,9

	21692,3

	21579,1

	21466,5

	21354,3

	21242,7

	21131,6

	21021,1

	20911,2

	20801,9


	
	Y

	720,5

	725,0

	729,5

	734,0

	738,5

	742,9

	747,3

	751,7

	756,0

	760,38



Закінчення таблиці Д.10
	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	3,1


	J

	20693,3

	20585,4

	20478,2

	20371,8

	20266,1

	20161,2

	20057,1

	19953,8

	19851,4

	19749,9


	
	Y

	764,6

	768,9

	773,2

	777,4

	781,6

	785,8

	789,9

	794,1

	798,2

	802,3


	3,0


	J

	19649,4

	19549,7

	19450,9

	19353,0

	19255,9

	19159,6

	19063,2

	18969,5

	18875,7

	18782,6


	
	Y

	806,3

	810,3

	814,4

	818,3

	822,3

	826,2

	830,2

	834,1

	837,9

	841,8


	2,9


	J

	18690,2

	18598,5

	18507,5

	18417,3

	18327,7

	18238,7

	18150,3

	18062,6

	17975,5

	17888,9


	
	Y

	845,6

	849,4

	853,2

	856,9

	860,7

	864,4

	868,1

	871,7

	875,4

	879,0


	2,8


	J

	17802,9

	17717,4

	17632,5

	17548,0

	17464,1

	17380,6

	17927,5

	17224,8

	17132,6

	17050,8


	
	Y

	882,6

	886,2

	889,7

	893,3

	896,8

	900,3

	903,7

	907,2

	910,6

	914,0


	2,7

	J

	16969,3

	16888,2

	16807,4

	16727,0

	16646,9

	16567,0

	16487,4

	16408,0

	16328,9

	16249,9


	
	Y

	917,4

	920,8

	924,1

	927,4

	930,8

	934,0

	937,3

	940,5

	943,6

	947,0


	2,6


	J

	16171,2

	16092,7

	16014,3

	15936,2

	15858,3

	15780,6

	15703,2

	15626,0

	15549,0

	15472,3


	
	Y

	950,1

	953,3

	956,5

	959,6

	962,7

	965,8

	968,8

	971,9

	974,9

	977,9


	2,5


	J

	15395,8

	15319,6

	15243,6

	15168,0

	15092,6

	15017,5

	14942,7

	14868,2

	14794,0

	14720,1


	
	Y

	980,9

	983,9

	986,8

	989,8

	992,7

	995,6

	998,4

	1001,1

	1004,1

	1007,0


	2,4

	J

	14646,5

	14573,3

	14500,4

	14427,8

	14355,6

	14283,7

	14212,2

	14141,1

	14070,1

	13999,9


	
	Y

	1009,8

	1012,6

	1015,3

	1018,1

	1020,8

	1023,6

	1026,2

	1028,9

	1031,6

	1034,2


	2,'3

	J

	13929,9

	13860,3

	13791,1

	13722,2

	13653,8

	13585,7

	13518,0

	13450,7

	13383,7

	13317,2


	
	Y

	1036,9

	1039,5

	1042,1

	1044,6

	1047,2

	1049,8

	1052,3

	1054,8

	1057,3

	1059,8


	2,2

	J

	13251,0

	13185,3

	13119,9

	13054,9

	12990,3

	12926,0

	12862,2

	12798,7

	12735,6

	12673,0


	
	Y

	1062,2

	1064,7

	1067,1

	1069,5

	1071,9

	1074,3

	1076,7

	1079,0

	1081,4

	1083,7


	2,1

	J

	12610,7

	12548,7

	12487,2

	12426,0

	12365,3

	12304,9

	12244,9

	12185,3

	12126,0

	12067,2


	
	Y

	1086,0

	1088,3

	1090,6

	1092,8

	1095,1

	1097,3

	1099,5

	1101,7

	1103,9

	1106,0


	2,0

	J

	12008,7

	11950,7

	11893,0

	11835,7

	11778,8

	11722,2

	11666,1

	11610,3

	11554,9

	11499,9


	
	Y

	1108,2

	1110,3

	112,4

	1114,5

	1116,6

	1118,7

	1120,8

	1122,8

	1124,8

	1126,9



Таблиця Д. 11 - Значення приведених масових витрат J, кг • с-1 • м-2, і параметра Y двофазного потоку для установок вуглекислотного пожежогасіння низького тиску
Y=f(l)
	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	1,8


	J

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	48643,8

	43270,9

	39478,1


	
	Y

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	10,3

	20,4


	1,7


	J

	36638,3

	34417,8

	32622,7

	31132,5

	29868,7

	28777,4

	27820,9

	26971,8

	26209,7

	25519,2


	
	Y

	30,2

	39,7

	49,1

	58,2

	67,1

	75,9

	84,4

	92,7

	100,9

	108,9


	1,6


	J

	24888,3

	24307,7

	23769,9

	23268,9

	22799,8

	22358,7

	21942,0

	21547,1

	21171,5

	20813,4


	
	Y

	116,7

	124,3

	131,8

	139,1

	146,3

	153,3

	160,2

	166,9

	173,6

	180,0


	1,5

	J

	20470,0

	20142,5

	19826,9

	19523,1

	19230,2

	18947,0

	18673,0

	18407,6

	18149,9

	17899,7


	
	Y

	186,3

	192,5

	198,6

	204,6

	210,4

	216,1

	221,8

	227,3

	232,7

	237,9


	1,4

	J

	17656,2

	17419,3

	17188,3

	16963,0

	16743,1

	16528,3

	16318,3

	16112,8

	15911,7

	15714,8


	
	Y

	243,1

	248,2

	253,2

	258,1

	262,9

	267,8

	272,2

	276,8

	281,2

	285,6


	1,3


	J

	15521,7

	15332,5

	15146,9

	14964,7

	14786,0

	14610,4

	14437,8

	14268,3

	14101,6

	13937,7


	
	Y

	289,9

	294,1

	298,2

	302,3

	306,2

	310,1

	314,0

	317,7

	321,5

	325,1


	1,2

	J

	13776,4

	13617,8

	13461,7

	13308,0

	13156,6

	13007,6

	12860,8

	12716,1

	12573,6

	12433,1


	
	Y

	328,7

	332,2

	335,6

	339,0

	342,3

	345,6

	348,8

	351,9

	355,0

	358,1


	1,1

	J

	12294,6

	12158,1

	12023,5

	11890,7

	11759,7

	11630,5

	11503,1

	11377,4

	11253,2

	11130,8


	
	Y

	361,0

	364,0

	366,9

	369,7

	372,0

	375,2

	377,9

	380,5

	383,1

	385,6


	1,0

	J

	11009,9

	10890,6

	10772,8

	10656,5

	10541,7

	10428,3

	10316,4

	10205,8

	10096,5

	10086,7


	
	Y

	388,1

	390,6

	393,0

	395,3

	397,7

	399,9

	402,2

	404,4

	406,5

	406,7



Таблиця Д.12 - Значення приведених масових витрат J, кг • с-1 • м-2,і параметра Y двофазного потоку для установок пожежогасіння хладоном 114В2
Y= f(l)
	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	6,4

	J

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	92646,2


	
	Y

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0

	0,0


	6,3

	J

	92528,0

	92409,7

	92291,4

	92173,1

	92054,6

	91942,7

	91824,4

	91705,9

	91587,5

	91469,0


	
	Y

	21,1

	42,3

	63,4

	84,5

	105,5

	126,6

	147,7

	168,7

	189,7

	210,7


	6,2


	J

	91348,3

	91229,7

	91110,9

	90992,2

	90873,4

	90754,5

	90635,4

	90516,4

	90401,1

	90282,2


	
	Y

	231,7

	252,7

	273,7

	294,7

	315,6

	336,6

	357,5

	378,4

	399,3

	420,2


	6,1

	J

	90163,2

	90044,2

	89924,9

	89805,8

	89686,6

	89567,2

	89445,9

	89326,4

	89207,0

	89087,4


	
	Y

	441,1

	461,9

	482,8

	503,6

	524,4

	545,2

	566,0

	586,8

	607,6

	628,3


	6,0

	J

	88967,8

	88850,8

	88731,4

	88611,8

	88490,1

	88370,4

	88250,7

	88130,9

	88011,9

	87890,9


	
	Y

	649,1

	669,8

	690,5

	711,2

	731,9

	752,6

	773,2

	793,0

	814,5

	835,1


	5,9


	J

	87770,9

	87648,8

	87528,6

	87408,4

	87268,1

	87168,1

	87047,8

	86927,6

	86807,2

	86686,9


	
	Y

	855,7

	876,3

	896,9

	917,5

	938,0

	958,6

	979,1

	999,6

	1020,1

	1040,6


	5,8


	J

	86564,5

	86444,0

	86323,4

	86202,8

	86082,1

	85959,2

	85838,4

	85717,4

	85595,9

	95475,2


	
	Y

	1061,1

	1081,5

	1102,0

	1122,4

	1142,8

	1163,2

	1183,6

	1204,0

	1224,3

	1244,7


	5,7

	J

	85354,3

	85233,4

	85110,4

	84989,2

	84868,1

	84746,9

	84623,7

	84502,4

	84380,0

	84259,5


	
	Y

	1265,0

	1285,3

	1305,6

	1325,9

	1346,2

	1366,4

	1386,7

	1406,9

	1427,1

	1447,4


	5,6


	J

	84136,0

	84012,9

	83891,5

	83770,1

	83646,5

	83524,9

	83403,9

	83279,5

	83157,6

	83035,5


	
	Y

	1467,5

	1487,7

	1507,9

	1528,0

	1548,2

	1568,3

	1588,4

	1608,5

	1628,6

	1648,6


	5,5


	J

	82913,7

	82789,6

	82667,5

	82545,3

	82421,1

	82296,9

	82174,7

	82050,5

	81928,2

	81805,9


	
	Y

	1668,7

	1688,7

	1708,7

	1728,7

	1748,7

	1768,7

	1788,6

	1808,6

	1828,5

	1848,4


	5,4


	J

	81681,5

	81559,0

	81436,4

	81311,9

	81189,0

	81066,2

	80941,5

	80818,6

	80690,9

	80568,1


	
	Y

	1868,3

	1888,2

	1908,1

	1928,0

	1947,8

	1967,6

	1987,4

	2007,2

	2027,0

	2046,8


	5,3


	J

	80443,3

	80320,4

	80197,2

	80072,2

	79949,1

	79823,9

	79700,6

	79577,1

	79451,7

	79328,1


	
	Y

	2066,5

	2086,3

	2106,0

	2125,7

	2145,4

	2165,1

	2184,0

	2204,3

	2224,0

	2243,6


	5,2


	J

	79202,6

	79078,9

	78950,1

	78826,5

	78700,9

	78577,2

	78451,6

	78327,7

	78201,7

	78077,7


	
	Y

	2263,2

	2282,8

	2302,4

	2322,0

	2341,5

	2361,0

	2380,5

	2300,0

	2419,5

	2339,0


	5,1

	J

	77951,7

	77827,6

	77701,4

	77577,2

	77450,8

	77320,5

	77196,1

	77069,9

	76945,5

	76819,1


	
	Y

	2548,4

	2477,8

	2497,3

	2516,7

	2536,0

	2555,5

	2574,8

	2594,1

	2613,4

	2632,7



Продовження таблиці Д. 12

	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	5,0

	J

	76694,6

	76568,0

	76443,2

	76316,6

	76189,8

	76064,8

	75937,9

	75812,8

	75685,7

	75554,1


	
	Y

	2652,0

	2671,3

	2690,6

	2709,8

	2729,0

	2748,2

	2767,4

	2786,6

	2805,8

	2824,9


	4,9


	J

	75427,2

	75301,9

	75174,9

	75047,7

	74922,4

	74795,1

	74669,5

	74541,9

	74416,2

	74236,6


	
	Y

	2844,0

	2863,1

	2882,2

	2901,3

	2920,4

	2939,1

	2958,5

	2977,5

	2996,5

	3015,5


	4,8

	J

	74160,9

	74034,9

	73900,1

	73772,4

	73646,5

	73518,7

	73390,7

	73264,6

	73136,6

	73006,4


	
	Y

	3034,4

	3053,4

	3072,3

	3091,2

	3110,1

	3129,0

	3147,8

	3166,7

	3185,5

	3204,3


	4,7

	J

	72882,1

	72753,8

	72625,3

	72498,7

	72370,2

	72243,4

	72105,5

	71977,0

	71850,2

	71721,7


	
	Y

	3223,1

	3241,9

	3260,7

	3279,4

	3298,1

	3316,8

	3335,5

	3354,2

	3372,9

	3391,5


	4,6

	J

	71592,9

	71465,8

	71336,9

	71208,0

	71080,7

	70951,6

	70822,4

	70694,8

	70565,5

	70436,1


	
	Y

	3410,1

	3428,7

	3447,3

	3465,9

	3484,5

	3503,0

	3521,5

	3540,0

	3558,5

	3577,0


	4,5


	J

	70296,9

	70169,3

	70039,9

	69910,4

	69780,9

	69652,9

	69523,1

	69393,3

	69263,4

	69135,1


	
	Y

	3595,4

	3613,8

	3632,2

	3650,6

	3669,0

	3687,0

	3705,7

	3724,0

	3742,3

	3760,6


	4,4

	J

	69005,1

	68874,9

	68744,7

	68616,1

	68474,0

	68345,1

	68215,2

	68084,9

	67954,3

	67823,8


	
	Y

	3778,9

	3797,1

	3815,4

	3833,6

	3851,8

	3869,9

	3888,1

	3906,2

	3924,4

	3942,5


	4,3

	J

	67694,9

	67564,2

	67433,4

	67302,4

	67171,5

	67042,1

	66911,0

	66767,5

	66636,5

	66505,4


	
	Y

	3960,5

	3978,6

	3996,7

	4014,7

	4032,7

	4050,7

	4068,6

	4086,6

	4104,5

	4122,4


	4,2

	J

	66374,2

	66242,9

	66113,1

	65981,7

	65850,2

	65718,6

	65586,7

	65455,0

	65323,1

	55122,8


	
	Y

	4140,3

	4158,2

	4176,0

	4193,9

	4211,7

	4229,5

	4247,3

	4265,0

	4282,7

	4300,5


	4,1

	J

	65060,6

	64914,4

	64784,0

	64652,0

	64520,0

	64387,6

	64255,3

	64123,0

	63990,5

	63757,8


	
	Y

	4318,2

	4335,8

	4353,5

	4371,1

	4388,7

	4406,3

	4423,9

	4441,5

	4459,0

	4476,5


	4,0

	J

	63725,2

	63592,4

	63459,6

	63326,5

	63193,5

	63047,7

	62914,8

	62781,8

	62648,6

	62515,4


	
	Y

	4494,0

	4511,5

	4529.0

	4546,4

	4563,8

	4581,2

	4598,6

	4615,9

	4633,3

	4650,6


	3,9


	J

	62382,1

	62248,7

	62115,2

	61981,6

	61848,0

	61714,2

	61580,3

	61446,4

	61312,4

	61162,2


	
	Y

	4667,9

	4685,1

	4702,4

	4719,6

	4736,8

	4754,0

	4771,2

	4788,3

	4805,0

	4822,6


	3,8

	J

	61028,2

	60894.2

	60760,1

	60625.9

	60491,6

	60357,2

	60222,7

	60088.1

	59953,3

	59818,6


	
	Y

	4839,7

	4756,7

	4873,8

	4890,8

	4907,8

	4924,7

	4941,7

	4958,6

	4975,5

	4992,4


	3,7

	J

	59683,7

	59548,8

	59413,6

	59262,3

	59127,3

	58992,3

	58857,1

	58720,2

	58485,0

	58449,5


	
	Y

	5009,3

	5026,1

	5043,0

	5059,8

	5076,6

	5093,3

	5110,0

	5126,8

	5143,5

	5160,1


	3,6

	J

	58314,0

	58178,3

	58042,6

	57906,8

	57770,7

	57634,7

	57497,1

	57344,6

	57208,5

	57072,4


	
	Y

	5176,8

	5193,4

	5210,0

	5226,6

	5243,1

	5259,7

	5276,2

	5292,7

	5309,1

	5325,5



Продовження таблиці Д. 12
	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	3,5


	J

	56934,7

	56798,3

	56661,9

	56525,3

	56388,7

	56250,5

	56113,6

	55976,7

	55839,7

	55702,5


	
	Y

	5342,0

	5358,4

	5374,7

	5391,1

	5407,4

	5423,7

	5440,0

	5456,3

	5472,5

	5486,7


	3,4


	J

	55565,3

	55408,7

	55271,5

	55134,3

	54997,0

	54859,5

	54720,5

	54582,9

	54445,0

	54307,2


	
	Y

	5504,9

	5521,0

	5537,2

	5553,3

	5569,4

	5585,4

	5601,5

	5617,5

	5633,5

	5649,5


	3,3


	J

	54167,8

	54029,7

	53891,5

	53753,3

	53613,4

	53457,1

	53217,5

	53179,0

	53040,6

	52900,6


	
	Y

	5665,4

	5681,3

	5697,2

	5713,1

	5728,9

	5744,8

	5760,6

	5776,3

	5792,1

	5807,8


	З,2


	J

	52761,8

	52623,0

	52482,7

	52343,6

	52204,5

	52063,9

	51924,5

	51785,1

	51645,4

	51504,4


	
	Y

	5823,5

	5839,2

	5854,8

	5870,4

	5886,0

	5901,6

	5917,1

	5932,7

	5948,1

	5963,0


	3,1

	J

	51345,6

	51204,8

	51065,2

	50925,4

	50784,1

	50644,1

	50502,6

	50362,3

	50222,0

	50080,2


	
	Y

	5979,1

	5994,5

	6009,9

	6025,2

	6040,6

	6055,9

	6071,1

	6086,4

	6101,6

	6116,8


	3,0

	J

	49939,6

	49799,0

	49656,6

	49615,9

	49354,8

	49212,6

	49071,8

	48929,4

	48788,2

	48645,7


	
	Y

	6132,0

	6147,2

	6162,3

	6177,4

	6192,5

	6207,5

	6222,5

	6237,5

	6262,5

	6267,4


	2,9


	J

	48504,4

	48361,5

	48220,0

	48076,9

	47935,1

	47793,2

	47649,8

	47507,6

	47344,2

	47200,8


	
	Y

	6283,3

	6297,2

	6312,0

	6326,9

	6341,7

	6356,4

	6371,2

	6385,9

	6400,6

	6415,2


	2,8

	J

	47058,6

	46915,1

	46772,6

	46628,8

	46486,1

	46342,1

	46199,2

	46054,9

	45911,8

	45767,2


	
	Y

	6429,9

	6444,4

	6459,0

	6473,6

	6488,1

	6502,6

	6517,0

	6531,4

	6545,8

	6560,2


	2,7

	J

	45623,9

	45479,2

	45313,4

	45170,0

	45025,3

	44880,3

	44736,6

	44591,6

	44447,5

	44302,2


	
	Y

	6574,5

	6588,9

	6603,1

	6617,4

	6631,6

	6645,8

	6660,0

	6674,1

	6688,2

	6702,3


	2,6

	J

	44157,9

	44012,4

	43866,7

	43722,1

	43576,2

	43431,3

	43285,2

	43117,4

	42972,5

	42826,3


	
	Y

	6716,3

	6730,3

	6744,3

	6758,2

	6772,2

	6786,1

	6799,9

	6813,7

	6827,5

	6841,3


	2,5


	J

	42680,0

	42534,7

	42388,2

	42241,5

	42095,9

	41948,9

	41801,9

	41655,9

	41508,6

	41362,3


	
	Y

	6855,0

	6868,7

	6882,4

	6896,1

	6909,7

	6923,2

	6936,8

	6950,3

	6963,8

	6977,2


	2,4

	J

	41214,8

	41044,9

	40898,6

	40751,0

	40603,4

	40455,5

	40308,7

	40160,6

	40012,4

	39864,1


	
	Y

	6990,7

	7004,0

	7017,4

	7030,7

	7044,0

	7057,3

	7070,5

	7083,7

	7096,8

	7109,9


	2,3


	J

	39716,7

	39568,2

	39419,5

	39271,8

	39122,8

	38973,8

	38803,1

	38654,1

	38504,9

	38355,7


	
	Y

	7123,0

	7136,1

	7149,1

	7162,1

	7175,1

	7188,0

	7200,9

	7213,7

	7226,5

	7239,3


	2,2

	J

	38206,3

	38056,8

	37908,2

	37758,5

	37608,6

	37458,6

	37309,4

	37159,1

	37008,7

	36858,2


	
	Y

	7252,1

	7264,8

	7277,5

	7290,1

	7302,7

	7315,3

	7327,9

	7340,4

	7352,8

	7365,3


	2,1

	J

	36685,5

	36535,0

	36384,4

	36233,6

	36082,7

	35931,7

	35780,5

	35629,3

	35478,8

	35327,3


	
	Y

	7377,7

	7390,0

	7402,4

	7414,7

	7426,9

	7439,1

	7451,3

	7463,5

	7475,6

	7487,7



Закінчення таблиці Д.12

	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	2,0

	J

	35175,6

	35023,7

	34871,8

	34719,7

	34567,5

	34393,1

	34240,9

	34088,6

	33936,2

	33782,5


	
	Y

	7499,7

	7511,7

	7523,7

	7536,6

	7547,5

	7559,3

	7571,2

	7582,9

	7594,9

	7606,4


	1,9


	J

	33630,8

	33477,9

	33324,9

	33171,8

	33018,5

	32865,1

	32711,5

	32557,8

	32403,9

	32227,7


	
	Y

	7618,0

	7629,7

	7641,2

	7652,8

	7664,3

	7675,8

	7687,2

	7698,6

	7710,0

	7721,3


	1,8


	J

	32073,9

	31920,0

	31765,9

	31611,7

	31457,2

	31302,8

	31147,1

	30992,3

	30837,4

	30682,2


	
	Y

	7732,6

	7743,8

	7755,0

	7766,1

	7788,3

	7788,3

	7799,4

	7810,4

	7821,3

	7832,2


	1,7

	J

	30527,0

	30371,6

	30216,1

	30060,3

	29904,5

	29748,5

	29592,3

	29436,1

	29279,6

	29123,0


	
	Y

	7843,1

	7853,9

	7864,7

	7875,5

	7886,2

	7896,9

	7907,5

	7918,1

	7928,6

	7939,1


	1,6


	J

	28966,3

	28809,3

	28652,3

	28495,1

	28337,7

	28180,3

	28022,6

	27864,8

	27706,8

	27548,7


	
	Y

	7949,6

	7960,0

	7970,0

	7980,7

	7991,0

	8001,2

	8011,4

	8021,6

	8031,7

	8041,7


	1,5

	J

	27390,5

	27232,0

	27073,5

	26914,7

	26755,8

	26596,8

	26437,6

	26278,2

	26118,7

	25959,1


	
	Y

	8051,8

	8061,7

	8071,7

	8081,6

	8091,4

	8101,2

	8111,0

	8120,7

	8130,3

	8140,0


	1,4

	J

	25799,2

	25639,3

	25479,1

	25318,8

	25158,4

	24998,5

	24837,7

	24676,8

	24515,7

	24354,4


	
	Y

	8149,5

	8159,1

	8168,5

	8178,0

	8187,0

	8187,4

	8206,0

	8215,2

	8224,4

	8233,6


	1,3


	J

	24193,0

	24031,4

	23869,6

	23707,7

	23545,7

	23383,4

	23221,1

	23058,5

	22895,7

	22732,9


	
	Y

	8242,7

	8251,7

	8260,8

	8269,7

	8278,6

	8287,5

	8296,3

	8305,1

	8313,8

	8322,5


	1,2

	J

	22569,8

	22406,8

	22243,2

	22079,6

	21915,9

	21752,0

	21588,0

	21423,8

	21259,3

	21095,5


	
	Y

	8331,1

	8339,7

	8348,2

	8356,6

	8365,1

	8373,4

	8381,7

	8390,0

	8398,2

	8406,4


	1,1

	J

	20930,8

	20765,8

	20600,7

	20435,5

	20270,1

	20104,5

	19938,7

	19772,9

	19606,7

	19440,5


	
	Y

	8414,5

	8422,6

	8430,6

	8438,5

	8446,4

	8454,3

	8462,1

	8469,8

	8477,5

	8485,2


	1,0

	J

	19274,0

	19107,4

	18940,6

	18774,2

	18607,0

	18439,8

	18272,3

	18104,6

	17936,7

	17768,7


	
	Y

	8492,8

	8500,3

	8507,6

	8515,2

	8522,6

	8529,9

	8537,2

	8544,4

	8551,5

	8558,6



Таблиця Д. 13 - Значення приведених масових витрат J, кг • с-1 • м-2,і параметра Y двофазного потоку для установок пожежогасіння хладоном 13В1
	Тиск Р, МПа

	Параметри

	9

	8

	7

	6

	5

	4

	3

	2

	1

	0


	2,7


	J

	0,0

	41600,0

	41358,4

	41119,4

	40883,1

	40649,3

	40417,9

	40189,0

	39962,3

	39737,8


	
	Y

	0,0

	0,0

	15,6

	31,1

	46,5

	61,9

	77,2

	92,4

	107,6

	122,8


	2,6


	J

	39515,5

	39295,3

	39077,1

	38860,9

	38646,5

	38433,9

	38223,0

	38013,8

	37806,1

	37600,0


	
	Y

	137,8

	152,8

	167,8

	182,6

	197,5

	212,2

	226,9

	241,6

	256,2

	270,7


	2,5


	J

	37395,2

	37191,7

	36989,4

	36788,1

	36587,8

	36388,2

	36189,2

	35990,7

	35792,6

	35594,7


	
	Y

	285,2

	299,6

	313,9

	328,2

	342,5

	356,7

	370,8

	384,9

	398,9

	412,8


	2,4


	J

	35396,9

	35199,1

	35001,2

	34802,9

	34604,3

	34405,0

	34205,1

	34004,4

	33802,7

	33600,0


	
	Y

	426,7

	440,6

	454,3

	468,1

	481,7

	495,4

	508,9

	522,4

	535,8

	549,2


	2,3

	J

	33396,0

	33191,0

	32985,2

	32778,5

	32571,3

	32363,7

	32155,8

	31947,8

	31739,8

	31532,0


	
	Y

	562,5

	575,8

	589,0

	602,1

	615,2

	628,3

	641,2

	654,1

	666,9

	879,7


	2,2


	J

	31324,6

	31117.7

	30911,5

	30706,1

	30501,7

	30298,4

	30096,4

	29895,9

	29697,0

	29499,9


	
	Y

	692,4

	705,1

	717,7

	730,2

	742,7

	755,1

	767,4

	779,7

	791,9

	804,0


	2,1


	J

	29304,7

	29111,3

	28919,6

	28729,4

	28540,7

	28353,3

	28167,1

	27981,9

	27797,8

	27614,4


	
	Y

	816,1

	828,1

	840,0

	851,8

	863,6

	875,4

	887,0

	898,6

	910,1

	921,6


	2,0

	J

	27431,8

	27249,8

	27068,2

	26888,9

	26705,9

	26525,0

	26344,1

	26163,0

	25981,6

	25799,8


	
	Y

	932,9

	944,3

	955,5

	966,6

	977,7

	988,8

	999,7

	1010,6

	1021,4

	1032,1


	1,9


	J

	25617,7

	25435,1

	25252,2

	25069,1

	24885,9

	24702,7

	24519,7

	24336,9

	24154,4

	23972,4


	
	Y

	1042,0

	1063,4

	1063,9

	1074,4

	1084,7

	1095,0

	1105,3

	1115,4

	1125,5

	1135,6


	1,8


	J

	23790,9

	23610,0

	23430,0

	23250,8

	23072,6

	22895,5

	22719,5

	22544,9

	22371,6

	22199,9


	
	Y

	1145,5

	1155,4

	1165,2

	1174,9

	1184,6

	1194,2

	1203,7

	1213,1

	1222,5

	1231,8


	1,7

	J

	22029,8

	21861,1

	21694,0

	21528,2

	21363,7

	21200,5

	21038,3

	20877,3

	20717,3

	20558.1


	
	Y

	1241,0

	1250,1

	1259,2

	1268,2

	1277,1

	1285,9

	1294,6

	1303,3

	1311,9

	1320,4


	1,6


	J

	20399,8

	20243,3

	20085,4

	19929,2

	19773,4

	19618,1

	19463,2

	19308,6

	19154,2

	18999,9


	
	Y

	1328,9

	1337,2

	1345,5

	1353,7

	1361,9

	1369,9

	1377,9

	1385,8

	1393,6

	1401,3


	1,5

	J

	18845,7

	18691,5

	18537,4

	18383,2

	18229,0

	18074,8

	17920,5

	17766,1

	17611,6

	17457,1


	
	Y

	1409,0

	1416,6

	1424,1

	1431,5

	1438,9

	1446,1

	1453,3

	1460,5

	1467,5

	1474,5


	1,4

	J

	17302,3

	17147,4

	16992,3

	16837,0

	16681,5

	16525,8

	16369,7

	16213,4

	16056,8

	15899,9


	
	Y

	1481,4

	1488,2

	1495,0

	1501,7

	1508,3

	1514,8

	1521,3

	1527,8

	1533,9

	1540,2


	1,3


	J

	15742,6

	15585,1

	15427,4

	15269,6

	15111,8

	14954,1

	14796,5

	14639,2

	14482,1

	14325,5


	
	Y

	1546,3

	1552,4

	1558,5

	1564,4

	1570,3

	1576,1

	1581,8

	1587,5

	1593,0

	1598,6


	1,2

	J

	14169,4

	14013,6

	13858,9

	13704,8

	13551,4

	13399,0

	13247,5

	13097,1

	12947,9

	12799,9


	
	Y

	1604,0

	1609,4

	1614,7

	1619,9

	1625,1

	1630,2

	1635,2

	1640,2

	1645,1

	1649,9


	1,1

	J

	12653,2

	12507,9

	12364,0

	12221,7

	12080,9

	11941,8

	11804,3

	11668,8

	11534,7

	11402,7


	
	Y

	1654,7

	1659,4

	1664,0

	1668,6

	1673,1

	1677,6

	1682,0

	1686,3

	1690,6

	1694,8


	1,0

	J

	11272,7

	11144,6

	11018,6

	10894,8

	10773,1

	10653,7

	10536,8

	10421,9

	10309,7

	10199,9


	
	Y

	1698,9

	1703,9

	1707,1

	1711,0

	1715,0

	1718,9

	1722,7

	1726,5

	1730,2

	1733,9



Додаток Е (довідковий)
Таблиця E.I - Характеристики вогнегасних порошків
	Марка ВП, номер ТУ

	Клас пожежі заГОСТ27331-87

	Основний компонент

	Насипна густина ущільненого ВП, кг • м-3, не менше

	Температурний діапазон експлуатації, °С

	Термін зберігання, років, не менше

	Виготовлювач


	ПСБ-3, ТУ 6-18-139-78

	В,С

	Бікарбонат натрію

	1100

	від мінус 50 до 50

	5

	BO "Хімпром" М.Слов'янськ


	Пірант-АН, ТУ 6-35-02044894-09-90

	А, В, С

	Фосфорно-амоніині солі, сульфат амонію

	900

	
	5

	

	Пірант-А, ТУ 301-11-10-90

	А,В,С

	-"-

	900

	-"-

	5

	BO "Фосфорит" м.Кінгісепп (Росія)


	П-2АП, ТУ У6-35-05766362-001-97

	А,В,С

	Амофос

	960

	-"-

	10

	Хімічний завод, м.Костянтинівка


	Примітка. Забороняється змішувати порошок ПСБ-3 з порошками інших марок.

	
	


Додаток Ж (рекомендований)
Методика розрахунку установок порошкового пожежогасіння з розподільною мережею

Визначення основних параметрів установок порошкового пожежогасіння при проектуванні включає такі етапи:

І. Визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається.

2. Вибір способу гасіння.

3. Вибір способу подавання вогнегасного порошку (далі - ВП).

4. Вибір типу й марки ВП.

5. Визначення мінімальних значень маси, витрати і тривалості подавання ВП і вибір установки. яка забезпечує зберігання й подавання необхідної кількості ВП з потрібною витратою.

6. Вибір конструкції розподільного трубопроводу та типу застосованих розпилювачів, які забезпечують найбільш ефективне розподілення вогнегасного порошку, що подається, у зоні, яка захищається (в об'ємі або на площі).

Визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається
На даному етапі мають бути виявлені всі потенційні джерела загорянь, наявність і розміщення горючих рідин. З урахуванням особливостей технологічного процесу та об'ємно-компонувальних характеристик об'єкта, що захищається, повинні бути визначені передбачуваний характер розвитку й клас можливої пожежі (за ГОСТ 27331-87), розміри та місце розташування пожежонебезпечних зон, а також отворів в огорожах, що не зачиняються.

Вибір способу гасіння
В залежності від характеристик об'єкта, що захищається, особливостей технологічного процесу вибирається один із таких способів:

- об'ємний;

- локальний по об'єму;

- локальний по площі.

Вибір способу подавання ВП
Подавання ВП у зону, що захищається, може здійснюватися згори або збоку. Подавання ВП згори здійснюється, як правило, з розпилювачів, установлених стаціонарно в розподільному трубопроводі під стелею приміщення, що захищається (об'ємне гасіння) або над устаткуванням, яке захищається, поверхнею можливого розливання горючої рідини тощо (локальне гасіння).

Подавання ВП збоку застосовується, як правило, для гасіння пожеж у відкритих резервуарах за рахунок використання розпилювачів, які формують плоский широкий струмінь, встановлених по периметру їхніх стінок, а також для захисту панелей керування або площі підлоги під технологічним устаткуванням і т.ін.

Вибір типу і марки ВП
Для гасіння пожеж рідких і газоподібних речовин (пожежі класів В і С за ГОСТ 27331 -87) можуть застосовуватись ВП марок ПСБ-3, П-2АП, Пірант-А, Пірант-АН. Ці самі порошки, за винятком ПСБ-3, можуть застосовуватись для гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин). Всі перелічені вогнегасні порошки можуть застосовуватись для гасіння електричного обладнання, що знаходиться під напругою до 1000 В.

Визначення основних параметрів установки об'ємного пожежогасіння
Мінімальна маса ВП, кг, необхідна для захисту даного приміщення, розраховується за формулою

Ммін=М1+М2+М3,                              


   (Ж.1) 

де М1 - основна маса ВП, пропорційна об'єму приміщення, що захищається, кг;

М2 - додаткова маса ВП для компенсації винесення частини порошку через відкриті отвори, площа кожного з яких Sот1, менше 5% від загальної площі огороджувальних будівельних конст​рукцій - Sог, причому сумарна площа таких отворів більше 1%. але менше 15% від Sог, кг;

М3- додаткова маса ВП для компенсації винесення порошку через отвори, площа кожного з яких Sот2 більше 5% від Sог, а сумарна площа таких отворів не перевищує 15% від Sог, кг.

Маси М1 і М2 за час подавання повинні рівномірно розподілятися по об'єму, що захищається. Маса М3 повинна подаватися уздовж відповідного отвору пропорційно його площі Sот2.
М1=qvo V3,                                       


             (Ж.2) 

М2= 2,5 
[image: image14.wmf]å

Sот1.                                   


(Ж.З)

М3= 5,0 
[image: image15.wmf]å

Sот2,                                      


(Ж.4)

де qvo - норма подачі ВП для об'ємного гасіння, кг • м-3; 

         V3, - об'єм приміщення, що захищається, м3;

         Sот1 - площа отворів, площа кожного з яких менше 5% від загальної площі огороджувальних конструкцій, м2;

        Sот2 - площа отворів, площа кожного з яких більше 5% від загальної площі огороджувальнихконструкцій, м2;

        2,5 - норма подачі додаткової кількості ВП для компенсації його винесення через отвори площею Sот1 , кг • м-2;
5,0 - норма подачі додаткової кількості ВП для компенсації його 

винесення через отвори площею Sот2, кг • м-2.

В разі використання вогнегасних порошків, перелічених у рекомендованому додатку Е, прий​мається норма подавання

qvo = 0,6 кг • м-3. 

Мінімальна витрата ВП, кг • c-1, яку повинна забезпечити установка, визначається за формулою

Gмін=Ммін/30

Тривалість подавання ВП - ty, під час роботи установки об'ємного гасінняповинна становити

в межах від 20 до ЗО c.

На підставі значень Ммін,Gмін та ty добирається установка, що забезпечує зберігання відповідної кількості ВП і подавання його з потрібною витратою. При цьому трубопровідна розподільна мережа установки з розпилювачами повинна забезпечити максимальну рівномірність розподілу ВП, який подається в об'ємі приміщення, що захищається.

Визначення основних параметрів установки локального гасіння по площі
Мінімально необхідна для гасіння маса порошку в разі використання ВП, що перелічені в рекомендованому додатку Е, визначається на основі норми подачі, яка розраховується за фор​мулою

qs = 0.45 ку (ксп+ 1,44 
[image: image16.wmf]S

)                                      (Ж.6)

де qs - норма подачі ВП для локального гасіння по площі, кг • м-2 ;

S - площа гасіння (наприклад, максимальна площа розливання горючої рідини під час пожежі), м2;

Kсп- коефіцієнт, який залежить від способу подавання ВП;
Ку - коефіцієнт, який залежить від умов гасіння, - всередині приміщення ("всередині") або на відкритому майданчику ("ззовні").
В таблиці наведені значення коефіцієнтів Kсп і Ку, а також формули для визначення норми подавання qs.
Таблиця Ж. 1
	Спосіб
подавання ВП

	Умова гасіння

	Значення ко

	ефіціентів

	Формула розрахунку норми
подачі ВП qs.кг м-2


	
	
	Ксп

	Ку

	

	Зверху

	всередині

	4

	1

	   qs=0,45(4+1,44
[image: image17.wmf]S

)


	Зверху

	ззовні

	4

	1,5

	    qs =0,7 (4+1,44 
[image: image18.wmf]S

)


	Збоку

	всередині, 
S < 20 м2;
 S > 20 м2

	0
0

	1
1

	qs=2,6     
qs= 0,6 
[image: image19.wmf]S




	Збоку

	ззовні, 
S < 25 м2 
S > 25 м2

	0
0

	1,5
1,5

	qs =4,5
qs= 0,9 
[image: image20.wmf]S





Примітка. Значення коефіцієнтів і формули для розрахунку норми подачі вогнегасного порошку для гасіння "ззовні" дійсні тільки для застосування установок, коли швидкість вітру не перевищує 3 м • с-1 .

Мінімальна кількість ВП, кг, визначається за формулою 
Ммін = qs• S.





(Ж.7)
Мінімальна витрата ВП, кг • с-1, визначається на основі експериментально встановленого для кожної марки ВП значення мінімальної інтенсивності - Is, кг • с-1 м-2 ,
Gмін=Vмін•Is/qs                                             
        (Ж.8)

(Ж.9)

Мінімальна тривалість подавання ВП, с, розраховується за формулою
 tмін = 0,67 Ку•qs/Is
На підставі значень Ммін,Gмін та tмін здійснюється вибір установки з відповідними технічними характеристиками. При цьому повинні задовольнятися умови:
Мз>кзалМмін,                                                                        (Ж.10)

Gy( Gмін,





           (Ж. 11)

ty(tмін,                                                                                         (Ж. 12)

де Мз - маса заряду ВП в резервуарі установки, кг;

кзал - коефіцієнт залишку, який визначається на підставі регламентованої в паспорті або ТУ на установку граничної величини залишку ВП після спрацювання (за регламентованим 5%-м залишком - кзал=1,05, за 10%-м залишком -кзал=1,1 і т.ін.);

Gy - витрата ВП, яка забезпечується установкою, кг • с-1;

ty- тривалість подавання ВП під час роботи установки, с.

В залежності від геометричних розмірів площі гасіння та можливостей забезпечення монтажу, здійснюється розміщення розпилювачів та трасування розподільного трубопроводу у відповідності з рекомендаціями, наведеними в паспортах відповідних установок.

Визначення основних параметрів установки локального гасіння по об'єму
Мінімально необхідна маса ВП, кг, розраховується за формулою

Mмін=qvл•Vзл,                                                                  (Ж. 13) 

де qvл - норма подачі ВП для локального гасіння по об'єму для ВП, які перелічені в додатку Е, приймається qvл = 1,2 кг • м-3 ,

Vзл - розрахунковий об'єм, що захищається, м3.

Величина Vзл, визначається на підставі геометричних розмірів устаткування, яке захищається, збільшених на 1,5 м кожний.

Мінімальна витрата ВП, кг • с-1, визначається аналогічно установкам об'ємного гасіння

Gмін=Mмін/30                                                           (Ж. 14)

Тривалість подавання ВП - ty також повинна бути в межах від 20 до ЗО с.

Після вибору установки, яка забезпечує дані характеристики, здійснюють розміщення роз​пилювачів з тим, щоб газопорошкові струмені, що витікають, зрошували зовнішні поверхні устатку​вання, яке захищається.

Для підвищення ефективності даного способу гасіння рекомендується встановлювати довкола устаткування, яке захищається, щити з негорючих матеріалів з ненормованою межею вогнестійкості для затримання ВП, який подається, в об'ємі, що захищається.

Розраховуючи параметри установок з використанням марок ВП, наведених у додатку Е, слід приймати такі мінімальні значення інтенсивності подавання ВП:

- для об'ємного гасіння                                            - І = 0,02 кг • с-1• м-3;

- для локального гасіння по об'єму                         - І = 0,04 кг • с-1• м-3;

- для локального гасіння по площі "всередині"      - І = 0,30 кг • с-1• м-2;

- для локального гасіння по площі "ззовні"            - І = 0,45 кг •с-1• м-2.

Додаток К (рекомендований)
Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень*

Таблиця К. 1

	Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів


	Автоматичний пожежний сповіщувач



	1. Виробничі будівлі
1.1. 3 виробництвом і зберіганням:
- виробів з деревини, синтетичних смол, синтетичних волокон, полімерних матеріалів, текстильних, трикотажних, текстильно-галантерейних, швейних, взуттєвих, шкіряних, тютюнових, хутрових, целюлозно-паперових виробів, целулоїду, гуми, гумотехнічних виробів, синтетичного каучуку, горючих рентгенівських, кіно- і фотоплівок, бавовни;
- лаків, фарб, розчинників, ЛЗР, СР, мастильних матеріалів, хімічних реактивів, спиртогорілчаної продукції;
- лужних металів, металевих порошків, каучуку природного;
- борошна, комбікормів і інших продуктів та матеріалів з виділенням пилу.

	Тепловий або димовий
Тепловий або полум'я
Полум'я Тепловий


	1.2. 3 виробництвом: паперу, картону, шпалер, тваринницької та птахівницької продукції.

	Тепловий або полум'я


	1.3. Із зберіганням:
негорючих матеріалів у горючій упаковці, твердих горючих
матеріалів.

	Тепловий або димовий


	2. Спеціальні споруди:
- приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансформаторів, розподільних); пристроїв та щитові;
- приміщення електронно-обчислювальної техніки, електронних регуляторів, керуючих машин, АТС, радіоапаратних;
- приміщення для обладнання і трубопроводів по перекачуванню горючих рідин і мастил, для випробування двигунів внутрішнього згоряння і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами;
- приміщень підприємств з обслуговування автомобілів.

	Тепловий або димовий 

Димовий 

Тепловий або полум'я
Тепловий або димовий


	3. Адміністративні, побутові і громадські будівлі та споруди:

- зали для глядачів, репетиційні, лекційні, читальні і конференц-зали, артистичні, кулуарні, костюмерні, реставраційні майстерні, кіносвітлопроекційні, апаратні, фойє, холи, коридори, гардеробні, книгосховища, архіви, фотолабораторії, простори за підвісними стелями, приміщення з персональними комп'ютерами;


	Димовий



* Цей додаток не визначає галузь використання автоматичних пожежних сповіщувачів, яка встановлюється відповідними
будівельними нормами, нормами технологічного проєктування і відомчими переліками.
Закінчення таблиці К.1
	Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів

	Автоматичний пожежний сповіщувач


	- склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-госпо​дарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень;
-лікарняні палати, приміщення підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування, службові кімнати, житлові приміщення готелів і гуртожитків;
- приміщення музеїв і виставок та підпільні простори приміщень з персональними комп'ютерами.

	Тепловий або димовий 

Тепловий 

Димовий або полум'я


	Примітка 1. Вказаний першим вид сповіщувача є пріоритетним.


	Примітка 2. Використання інших видів сповіщувачів або необхідність в становлення в одному приміщенні автоматичних пожежних сповіщувачів, що реагують на різні фактори пожежі на початку горіння, визначається техніко-економічним обгрунтуванням.



          К. 1 При виборі димових сповіщувачів не рекомендується використовувати радіоізотопні спо-
віщувачі в приміщеннях з довготривалим перебуванням людей (лікарні, санаторії та інші оздоровчі заклади), жилих приміщеннях готелів і гуртожитків.
Забороняється встановлення радіоізотопних сповіщувачів в житлових будинках і дитячих закла​дах.
Додаток Л (обов'язковий)
Розміщення автоматичних і ручних пожежних сповіщувачів

Автоматичні сповіщувачі

Л.1..При захисті приміщення точковими пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного ( рис.1) або квадратного ( рис. 2) розміщення.





    3б
а

а










                                            б

а/2

       а                                             б   
а

                 
      Рис.1





Рис.2














Л.2. В залежності від розмірів і конфігурації примщень, що підлягають захисту, типу їх перекриттів (покриттів) та інших факторів, мінімальна кількість точкових сповіщувачів визначаеться проектним рішенням.

Л.3. При розміщенні точкових сповіщувачів у відповідності з вимогами цих норм необхідно враховувати додаткове встановлення сповіщувачів:

- у кожному відсіку покриття (перекриття) завширшки 0,75 м і більше, що утворено суцільними будівельними конструкціями (балками, прогонами, ребрами плит і т.ін.), які виступають від площини покриття (перекриття) на 0,30 м і більше, а за наявності на стелі частин, яю виступають, від 0,15 до 0,30 м максимальну відстань між сповіщувачами та від сповіщувачів до стін належить зменшувати в поперечному до виступних частин напрямі: при глибині від 0,15 до 0,20 м - на 15%, а при глибині від 0,21 до 0,29 м - на 25%;
- під технологічними площадками, вентиляційними коробами завширшки або діаметром 0,75 м і більше, що мають суцільну конструкцію { віддалені по нижній відмітці від площини покриття (перекриття) на відстань більше 0,30 м і не менше 0,70 м від площини підлоги;

- у заглибленнях покриття (перекриття) розміром у перерізі більше 0,75х0,75 м і завглибшки більше 0,30 м;

- у кожному відсіку примішення, утвореному штабелями матеріалів, стелажами, обладнанням і будівельними конструкціями, верхні краї яких вщдалні від площини покриття (перекриття) на 0,60 м і  менше.

Димові пожежні сповіщувачі

Л.4. Площа, що контролюється одним точковим димовим пожежним сповіщувачем, а також максимальна відстань між сповіщувачами, сповіщувачами і стіною, визначаеться за таблицею 1, але не повинна перевишувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця Л.1
	Висота

захищува- ного примі-

щення, м
	Схема квадратного розміщення сповіщувачів
	Схема трикутного рохзміщення сповіщувачів

	
	Площа, що контролює-ться одним сповіщува-чем, м2
	Максимальна відстань,м
	Площа, що контролює-ться одним сповіщува-чем, м2
	Максимальна відстань,м

	
	
	Між спові-щувачами    а
	Від сповіщу- вача до стіни б
	
	Між спові-щувачами    а
	Від сповіщу- вача до стіни б

	До 3,5
	До 86
	9,0
	4,5
	До 105
	11,0
	3,2

	Понад 3,5 до 6,0
	-//- 70
	8,5
	4,0
	-//- 90
	10,4
	3,0

	Понад 6,0 до 10,0
	-//- 65
	8,0
	4,0
	-//- 80
	9,8
	2,8

	Понад 10,0 до 12,0
	-//- 55
	7,5
	3,5
	-//- 70
	9,2
	2,6


Л.5. В приміщеннях завширшки не бшьше 3 м відстань між точковими сповіщувачами по довжині примщення допускаеться збільшувати до 15 м, при цьому відстань від першого і останнього сповіщувача до стіни повинна бути не більше 7,5 м.

Л.6. Максимальна відстань між паралельними оптичними осями лшшних пожежних сповіщувачів, оптичною віссю і стіною визначаеться за таблицею Л.2, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі.

У приміщеннях заввишки бшьше 8 м лінійні сповіщувачі встановлюються в два яруси, розміщення ярусів визначаеться за таблицею 2, при цьому у випадку наявності пожежного навантаження на висоті 4 м і вище належить передбачати встановлення додаткового ярусу сповіщувачів на відмітці 1,5-2,0 м вище верхнього рівня пожежного навантаження.

Таблиця Л.2.

	Висота захищуваного приміщення,     м
	Висота встановлення сповіщувача, м
	Ярус
	Максимальна відстань в плані, м

	
	
	
	Між сповіщувачами
	Від сповіщувача до стіни

	До 8,0
	0,4 від площини перекриття (покриття)
	
	8,0
	4,0

	Понад 8,0 

(по ярусах)
	0,4 від площини перекриття (покриття)
	ІІ
	7,5
	3,5

	
	4,0 від площини підлоги
	І
	7,5
	3,5


Теплові пожежні сповіцувачі
Л.7. Площа, що контролюеться одним точковим тепловим пожежним сповіщувачем, а також максимальна відстань між. сповщувачами, сповіщувачем і стіною визначаеться за таблицею З, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповщувачі

Допускаеться використовувати як точкові сповіщувачі точкові теплові технологічні датчики.

Таблиця Л.3
	Висота

Захищува- ного примі-

щення, м
	Схема квадратного розміщення сповіщувачів
	Схема трикутного рохзміщення сповіщувачів

	
	Площа, що контролює-ться одним сповіщува-чем, м2
	Максимальна відстань,м
	Площа, що контролює-ться одним сповіщува-чем, м2
	Максимальна відстань,м

	
	
	Між спові-щувачами    а
	Від сповіщу- вача до стіни б
	
	Між спові-щувачами    а
	Від сповіщу- вача до стіни б

	До 3,5
	До 25
	5,0
	2,5
	До 30
	6,1
	1,8

	Понад 3,5 до 6,0
	-//- 20
	4,5
	2,0
	-//- 25
	5,5
	1,6

	Понад 6,0 до 9,0
	-//- 15
	4,0
	2,0
	-//- 20
	4,9
	1,4


Л.8. Температура спрацювання максимальних і максимально-диференційних спов1іувачів повинна бути не менше як на 20 °С і не більше як на 70 °С вищою від максимально допустимої температури у приміщенні. Максимально допустима вадстань сповіщувачів вщ джерел тепла (ламп розжарювання і т.ін.) повинна бути не менше 0,5 м.

Л.9. Максимальна відстань між лінійними пожежними сповіщувачами, сповіщувачами і стіною визначаеться за таблицею 4, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній докумен​тації на сповіщувачі.

Таблиця Л.4.

	Висота встановлення сповіщувача, м
	Максимальна відстань, м

	
	Між сповіщувачами
	Від сповіщувача до стіни

	До 3,5
	5,0
	2,5

	Понад 3,5 до 6,0
	4,5
	2,0

	Понад 6,0 до 9,0
	4,0
	2,0


Пожежні сповіцувачі полум'я

Л.10. Пожежні сповіщувачі полум'я, як правило, встановлюються в приміщеннях під покриттям (перекриттям), на стінах та інших будівельних конструкціях будівель і приміщень. Кут огляду, максимальна віддаленість виявлення пожежі і площа, що контролюеться одним пожежним спо-віщувачем, не повинні перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі

Ручні пожежні сповіщувачі

Л.11. Ручні пожежні сповщувачі, як правило, використовуються для подачі сигналу про пожежу з території підприемства. Всередині будівлі вони можуть використовуватися як додатковий технічний засіб автоматичної пожежної сигналізації.  У технічно обгрунтованих випадках допускаеться встановлювати їх як основний засіб, що сигналізуе про пожежу.

Л.12. Сповіщувачі належить встановлювати як всередині, так і зовні будівель на стінах і конст​рукціях на висоті 1,5 м від рівня землі або підлоги, в легкодоступних місцях.

Ручні пожежні сповіщувачі рекомендуеться розміщувати на відстані:

- не менше 0,5 м від вимикачів і перемикачів (в тому числі освіглення, кнопок виклику л1фтів і т.ін.), електричних дзвінків та інших електричних приладів;

- не менше 0,75 м від різних предметів, меблів, обладнання;

- не менше 0,05 м від деталей, конструкцій, виконаних з феромагнітних матеріалів.

Л. 13. Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень наведені в додатку М.

Освітленість в місці встановлення сповіщувачів повинна бути не менше 10 лк.

Л.14. Сповіщувачі належить включати у самостійний шлейф пожежної сигналізації або сумісно з автоматичними сповіщувачами.

При використанш ручних пожежних сповіщувачів для керування автоматичними установками пожежогасшня їх належить включати в самостійний шлейф приймально-контрольного приладу.

Л.15.Всередині будівель сповіщувачі належить встановлювати на шляхах евакуації (в ко​ридорах, проходах, сходових клітках і т.ін.) і за необхідності - в окремих приміщеннях. Відстань м1ж сповіщувачами повинна бути не більше 50 м. Сповщувачі встановлюються по одному на всіх сходових площадках кожного поверху.

Л.16. Зовні будівель сповіщувачі належить встановлювати на відстані не більше 150 м один від одного і повинні мати вказівні знаки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76*.

Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів

в залежності від призначення приміщень.

	Перелік характерних

приміщень
	Місце встановлення сповіщувача
	примітка

	1. Виробничі приміщення, цехи, склади і т.ін.:

· одноповерхові

- багатоповерхові
	Вздовж евакуаційних шляхів, в коридорах, біля шаф внутрішніх пожежних кранів, біля виходу з цеху, складу захищуваного приміщення;

Поблизу локальних установок пожежогасіння з ручним пуском.

Так само, на сходових площадках кожного поверху.
	

	2. Кабельні споруди 

( тунелі, поверхи і т.ін.)
	Біля входів  в тунель, на поверх;

Біля аварійних виходів з тунелю, каналу, у розгалуженні каналів.
	

	3. Адміністративно-побутові  приміщення
	Біля входу в будинки, на сходових площадках, біля евакуаційних виходів , в місцях загального користування (холи, проходи, кулуари, вестибюлі, і т.ін.), в коридорах завдовжки більше 50 м.
	


Додаток М (рекомендований)
Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень
Таблиця M.I
	Перелік характерних приміщень

	Місце встановлення сповіщувача

	Примітка


	1. Виробничі приміщення, цехи, склади і т.ін.:
· одноповерхові

- багатоповерхові

	Вздовж евакуаційних шляхів, в коридорах, біля шаф внутрішніх пожежних кранів, біля виходів з цеху, складу захищуваного приміщення; поблизу локальних установок пожежогасіння з ручним пуском.
Так само, на сходових площадках кожного поверху.

	

	2. Кабельні споруди (тунелі, поверхи і т.ін.)

	Біля входів у тунель, на поверх; біля аварійних виходів з тунелю, каналу, у розгалуженні каналів.

	-


	3. Адміністративно-побутові приміщення

	Біля входу в будинки, на сходових площадках, біля евакуаційних виходів, в місцях загального користування (холи, проходи, кулуари, вестибюлі і т.ін.), в коридорах завдовжки більше 50 м.

	


Додаток Н (обов'язковий)
Виробнича документація, що оформляється при монтажі установок пожежної автоматики
Таблиця Н. 1

	Найменування документа
	Зміст документа
	Примітка


	1. Акт передачі облад​нання, приладів і мате​ріалів у монтаж
	За формою ДКС України
	

	2. Акт готовності буді​вель, споруд, фунда​ментів до виконання монтажних робіт
	За формою акта проміжного приймання відповідальних конструкції згідно з СНІП 3.01.01-85,
	

	3. Акт випробування трубопроводів на міцність і герме​тичність
	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; вид, спосіб і тривалість випробувань, значення випробувального тиску. Висновок про випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації
	Складається на кожну лінію трубопроводу



	4. Акт випробування арматури
	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробувань за інструкцією підприємства-виготовлювача. Висновок про випробування. Підписи представників організації, що виконала випробування арматури, і технагляду замовника
	Складається на кожну арматуру, яка підлягає випробуванню



	5. Акт про виявлені де​фекти обладнання ус​тановок пожежної ав​томатики
	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тип, марка, заводський номер, дата виготовлення і надходження обладнання;

результати перевірок і висновки комісії. Підписи представників замовника і організації, що провела ревізію
	Складається на кожне

обладнання,що має дефекти

	6. Акт випробування обладнання (насосів, компресорів) вхолосту або під навантажен​ням
	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробування згідно з інструкцією підприємства-виготовлювача і ВСН 394-78 (Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР). Висновок про випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації.
	Складається на кожне обладнання, що підлягає випробуванню

	7. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок
	За формою акта вимірювання опору ізоляції електропроводок згідно з СНІП 3.05.07-85
	

	8. Протокол прогрівання кабелів на барабанах
	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; номер барабана, марка кабелю, кількість жил і переріз, довжина кабелю, температура кабелю на початку і в кінці прогрівання, напруга і струм прогрівання;

температура повітря в місці прокладання. Висновки щодо прогрівання кабелю і дозвіл на прокладання.

Підписи представників замовника, монтажно-налагоджувальної організації
	Складається у тому випадку, коли для розмотування кабелю при негативних температурах було проведено його прогрівання

	9. Акт огляду захованих робіт
	За формою акта огляду захованих робіт згідно з

СНІП 3.01.01-85*
	Складається:
- при монтажі електричних проводок:

а) приховано по стінах, стелях, в підлозі;

б) в каналізації;

в) в землі;

- при монтажі трубопроводів:

а) за підвісними стелями;

б) у фальшпідлозі (підлозі)


	10. Протокол випробу​вання на герметич​ність розподільних ущільнювань захисних трубопроводів для електропроводок у вибухонебезпечних зонах


	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробувального тиску, тривалість випробувань; значення падіння тиску. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації
	Складається на кожну коробку захисного трубопроводу з розподільним ущільненням

	11. Акт випробування гідропневматичної ємкості


	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробувального тиску;

тривалість випробувань. Висновки щодо випробування.

Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації
	Складається на кожну

гідропневматичну ємкість

	12. Акт про закінчення монтажних робіт
	Найменування установки, об'єкта, проектної організації, що розробила проект, монтажної організації, що виконала монтаж установки. Початок і закінчення робіт. Висновки комісії. Оцінка якості виконання робіт. Підписи представників замовника, монтажної і пусконалагоджувальної організації
	Складається у випадку, якщо підрядна організа​ція виконувала тільки монтаж установок. При цьому підрядна організація повинна приймати участь в комі​сії при здачі установки в експлуатацію



	13. Відомість змонто​ваних приладів і обладнання
	За формою відомості змонтованих приладів і засобів автоматизації згідно з СНІП 3.05.07-85
	

	14. Акт про проведення індивідуальних випро​бувань


	Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; результати випробувань і виявлені дефекти. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації
	Складається на кожний вузол, що підлягає випробуванню



	15. Акт про закінчення пусконалагоджу​вальних робіт


	Період проведення пусконалагоджувальних робіт; найменування установки; дата і номер договору; перелік виконаних робіт; висновки комісії; підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації
	


Додаток П (обов'язковий)
Документація, що оформляється при прийнятті в експлуатацію

Таблиця П. 1

	Найменування

	Зміст документа

	Примітка


	1. Акт проведення комплексного випробування уста​новки пожежної автоматики

	Найменування установки; найменування приміщень, які підлягають захисту, і частини установки, що підлягає випробуванню; вид і місце встановлення горючого матеріалу. Результати випробувань. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника (генпідрядчика), монтажно-налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.

	

	2. Акт прийняття ус​тановки в експлуатацію

	Найменування установки. Найменування проектної організації, що розробила проект, монтажно-налагоджувальної організації; кошторисна вартість монтажно-налагоджувальних робіт; фактична вартість монтажно-налагоджувальних робіт. Результати перевірки. Висновки комісії і оцінка виконаних робіт. Перелік документації, що додається до акта. Підписи представників замовника (генпідрядчика), монтажно-налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.

	


Додаток Р (обов'язковий)
Документація, що оформляється при виявленні дефектів в період експлуатації
Таблиця P.I
	Найменування
	Зміст документа
	Примітка

	1. Акт про виявлені де​фекти

	Найменування і дата монтажу установки; перелік дефектів; висновок комісії, відповідальний виконавець і термін усунення дефектів. Підписи представників замовника, монтажної організації, організації, що здійснює експлуатацію установки; органів державного пожежного нагляду і спеціалізованої організації, що виконує централізоване технічне обслуговування установки
	


Зміст
1 Проектування пожежної автоматики ..........





........... 1

1.1 Загальні положення ..........................





    ....... 1

1.2 Установки водяного та пінного пожежогасіння ...... 



........... 2

Спринклерні установки ..........................





      ..... 2

Дренчерні установки ................           




        ................. З

Трубопроводи установок ................




           .............. 4

Водопостачання установок .........................                                   


      .... 5

1.3 Установки газового пожежогасіння ....................




     .... 7

Установки об'ємного пожежогасіння .....................         



       .. 7

Установки локального пожежогасіння .................




    ..... 8

Трубопроводи установок .......................

     



  ....... 8

Вентиляційні системи приміщень .................




......... 8

Станції пожежогасіння ........................





 ........ 9

1.4 Установки порошкового пожежогасіння .........



          ............ 10

Установки об'ємного пожежогасіння ............



                ...... 10

Установки локального пожежогасіння ...........



           ........... 11

Трубопроводи установок .........................





  ..... 12

Розміщення установок. Станція пожежогасіння ....


        ............. 12

    Обмеження .............................





            ......... 13

1.5 Електротехнічна частина .............................. 





        13

Електрозабезпечення ................................. 




        13

Електрокерування .................................





      . 14

Контроль і сигналізація .............................




     .. 16

     Заземлення .......................................





        18

1.6 Установки пожежної сигналізації . ...................




...... 18

Пожежні сповіщувачі установок ..................



             ........ 18

Обладнання, апаратура та приміщення для їх розміщення .........


     .. 19

Локальні мережі і лінії електроживлення ....................



      . 20

Електрозабезпечення установок ......................




   .... 22

  Заземлення.......................................





        22

2 Монтаж пожежної автоматики ...................





  ..... 22

2.1 Загальні положення ..............................





    ... 22

2.2 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежогасіння ...

   .... 23

Монтаж і випробування трубопроводів ....................



     .. 23

Монтаж зрошувачів і розпилювачів ........................



       24

Монтаж тросових спонукальних систем ..................



  .... 24

Монтаж і випробування трубопровідної арматури і обладнання ......

     . 25

   Монтаж електрообладнання і електропроводок ...........


              ...... 26

2.3 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежної сигналізації . . 
       26 
      Монтаж сповіщувачів ................................




      26

Монтаж приймально-контрольних пристроїв і оповіщувачів ........                              . 26
Монтаж електричних проводок .....................                                                              ..... 27
2.4 Налагодження установок пожежної автоматики ............                                           ..... 27
2.5 Вимоги техніки безпеки ............................                           


     ... 28
2.6 Прийняття в експлуатацію установок пожежної автоматики ......

    .... 28
      Маркірування і пломбування ...................




......... 29
      Гарантії ..................................






   ...... 29
      Додаток А. Терміни і визначення ......




    .................. З0
          Додаток Б. Методика розрахунку установок водяного
       і пінного пожежогасіння .......................





    ..... 32
Додаток В. Групи приміщень (виробництв і технологічних процесів) 
за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціо​-

нального призначення і пожежного навантаження горючих 
матеріалів .................................






      ... 40
Додаток Г. Вимоги до обладнання складів, що мають висоту 
складування від 5,5 до 25 м ......................




    .... 41
Додаток Д. Методика розрахунку установок об'ємного газового 
пожежогасіння ............................






  ...... 42
Додаток Е. Характеристики вогнегасних порошків ......



........ 60
Додаток Ж. Методика розрахунку установок порошкового 
пожежогасіння з розподільною мережею .................



      .. 61
Додаток К. Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів
 в залежності від призначення приміщень* .............


       ............. 65
Додаток Л. Розміщення автоматичних і ручних пожежних 
сповіщувачів .........................





          .......... 67
Додаток М. Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів
в залежності від призначення приміщень . .............



  ..... 71
Додаток Н. Виробнича документація, що оформляється при монтажі 

установок пожежної автоматики ...................




  .... 72
Додаток П. Документація, що оформляється при прийнятті в 
експлуатацію ........................





          ......... 74
Додаток Р. Документація, що оформляється при виявленні 
дефектів в період експлуатації ...........




................... 75
_1047025787.unknown

_1047041710.unknown

_1047043362.unknown

_1047043582.unknown

_1047043602.unknown

_1047043766.unknown

_1047043564.unknown

_1047043250.unknown

_1047043271.unknown

_1047042113.unknown

_1047040460.unknown

_1047041022.unknown

_1047025820.unknown

_1047020295.unknown

_1047023699.unknown

_1047023774.unknown

_1047021645.unknown

_1046693771.unknown

_1046696033.unknown

_1046692566.unknown

